ИП Сивухо Николай Николаевич

ИНН 432401588030 Эл. почта: rost43@bk.ru Тел.: +7(953)6931287

610008 Кировская обл, г. Киров

|  | УТВЕРЖДЕНО: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального округа

"Княжпогостский" Республики Коми

на период 2025-2036 гг.

Том 2 Обосновывающие материалы

актуализация на 2026 год

2025 г.

Оглавление

Введение	4

Характеристика муниципального округа «Княжпогостский»	6

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	7

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	7

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	7

Часть 2. Источники тепловой энергии	8

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.	24

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	32

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	32

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	34

Часть 7. Балансы теплоносителя	37

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	39

Часть 9. Надежность теплоснабжения	41

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	50

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	51

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа	55

ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	57

ГЛАВА 3	Электронная модель системы теплоснабжения	61

ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	71

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения	75

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	77

ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии	80

ГЛАВА 8. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	90

ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	94

ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы	95

ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения	99

ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию	103

ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	114

ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия	118

ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	120

ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	123

ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	124

ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	125

ГЛАВА 19 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	126

19.1 Риски возникновения аварий, масштабы и последствия	126

19.2 Схема теплоснабжения объектов	127

19.3 Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений	128

19.4 Расчет потерь теплоносителя на участке тепловой сети при возникновении аварийной ситуации	130

19.5 Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций	130

19.6 Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях	131

19.7 Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей	131

19.8 Порядок действий по ликвидации аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях	132

19.9 Взаимодействие между органами и организациями при ликвидации аварий, инцидентов	134

19.10 Порядок организации мониторинга состояния системы теплоснабжения	134

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	136

# Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

- Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2021 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2021 года №212)

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

# Характеристика муниципального округа «Княжпогостский»

Муниципальный округ «Княжпогостский» — административно-территориальная единица в составе Республики Коми Российской Федерации. С 2005 до 2024 годов имел статус муниципального района.

Расположен в центральной части Республики Коми, в бассейне реки Вымь. Граничит с Удорским, Усть-Цилемским, Ухтинским, Корткеросским, Сыктывдинским и Усть-Вымскими районами.

Через территорию округа проходит железная дорога Котлас — Воркута и автомобильная дорога «Сыктывкар — Сосногорск».

Наиболее крупные реки района — Вымь с притоками Весляна, Ёлва.

Крупнейшее озеро района — Синдорское.

Приравнен к районам Крайнего Севера.

В состав муниципального округа входят:

- город районного значения Емва;

- посёлок городского типа Синдор;

- посёлки сельского типа Брусничный, Ветью, Вожаёль, Иоссер, Кылтово, Ляли, Малиновка, Месъю, Мещура, Ракпас, Ропча, Симва, Тракт, Чернореченский, Чиньяворык, Чуб, Шомвуково;

- сёла Княжпогост, Серёгово, Туръя, Шошка;

- деревни Анюша, Весляна, Верхняя Отла, Евдино, Злоба, Катыдпом, Керес, Козловка, Кони, Кошки, Кыркещ, Луг, Ляли, Нижняя Отла, Онежье, Петкоя, Политовка, Половники, Раковица, Синдор, Средняя Отла, Удор, Часадор.

Население муниципального округа на 2025 год — 14 981 человек.

Административный центр — город Емва.

Население муниципального округа в последние годы сокращается за счет отрицательного естественного прироста и отрицательной миграции, что связано с ухудшением социально-экономической ситуации в муниципальном округае – сокращением количества рабочих мест.

Жилищный фонд на 01.01.2016 г. составил 368,7 тыс. кв. м общей площади, в среднем на одного жителя приходится 22,5 кв. м, что превышает значение общероссийского показателя.

Большая часть жилищного фонда представлена многоэтажными домами 4-5 эт. (46 %) и среднеэтажными 2-3 эт. (50 %). Доля индивидуальных жилых домов с участками составляет 3 %.

Наличие в Емве большого количества ветхого и аварийного жилищного фонда (88 тыс. кв. м, что составляет 24 % от всего жилищного фонда) является острой социальной проблемой. Кроме того, часть жилых домов по ул. Загородная, в м. Ачим, на ул. Октябрьская, около АТП, «Завода ДВП», гаражей, в прибрежной зоне реки (за вокзалом), в северной части от железной дороги находится в санитарно-защитной зоне.

В настоящее время ежегодные объемы нового жилищного строительства составляют порядка 2,4 тыс. кв. м общей площади. Большая часть нового жилищного фонда - это многоквартирные дома. Доля индивидуальных жилых домов варьируется от 10 % до 40 %. В 2006 г. и 2008 г. вводились только индивидуальные жилые дома.

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

В муниципальном округе "Княжпогостский" центральным отоплением оснащено 50 % жилого фонда. Обеспечение потребителей тепловой энергией осуществляется от котельных. Системы централизованного отопления действуют в г. Емва, п. Вожаель п. Иоссер, п. Синдор, п. Тракт, п. Чернореченский, п. Чиньяворык, с. Шошка, п. Ракпас, с. Серегово, п. Ляли, п. Турья, п. Мещура.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального округа осуществляется по смешанной схеме. Здания многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Децентрализованное теплоснабжение распространено в частном секторе (поквартирные системы отопления с котлами на газовом, твердом топливе и печное отопление).

Теплоснабжение социально значимых объектов округа осуществляется от отопительных котельных.

## Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

а) зоны действия производственных котельных;

Структура системы централизованного теплоснабжения населенных пунктов представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Структура системы централизованного теплоснабжения

| Населенный пункт | Наименование котельной, адрес | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива - основное (резервное) | Подключенные объекты по принадлежности (кол-во) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Жилой фонд | Здравоохранение | Образование | Культура | Прочие |
| п. Ляли | Котельная №14 п. Ляли ул. Центральная 92"а" | 1993 | брикеты | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| п. Тракт | Котельная №9 п. Тракт "Школьная", ул. Школьная 8"а" | 1978 | брикеты | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| п. Турья | Котельная №12 п. Турья, д128 | 1984 | уголь | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| п. Вожаель | Котельная №7 "Микрорайон" п. Вожаель, ул. Гагарина 12 | 1980 | уголь | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| п. Чернореченский | Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная 6 | 2005 | уголь | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| с. Шошка | Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11 | 1961 | уголь (дрова) | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Котельная №10 "Школьная", с. Шошка, ул. Центральная, 19 | 1984 | уголь (дрова) | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| с. Серегово | Котельная №25 с. Серегово, ул. Заводская, 18 | 2001 | брикеты | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|  | Котельная №26 "Курортная" с. Серегово Октябрьская 7 "а" | 1973 | брикеты | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| п. Иоссер | Котельная №24 п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая 12-а | 1958 | уголь | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|  | Котельная №23 п.Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная 1 | 1972 | уголь, эл.энергия (дрова) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| п. Мещура | Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул. Коммунистическая 61 "б" | 1964 | дрова (уголь) | 18 | 1 | 3 | 2 | 6 |
|  | Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский 2а | 1979 | дрова (уголь) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| п. Ракпас | Котельная №5 "Центральная" п. Ракпас, ул. Школьная 2 | 1978 | уголь | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| г. Емва | Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а | 1989 | газ | 33 | 1 | 2 | 1 | 3 |
|  | Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул. Дзержинского 51 | 1960 | газ (диз. топливо) | 74 | 1 | 1 | 0 | 25 |
|  | Водогрейная часть котельной завода ДВП Вымская 35 | 1960 | газ | 296 | 2 | 10 | 2 | 176 |
| п.Чиньяворык | Котельная №3 п. Чиньяворык, ул. Ленина 22 | 1970 | газ (диз. топливо) | 32 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| п. Синдор | пгт. Синдор ул. Серверная д. 14 |  |  | 32 | 1 | 3 | 1 | 22 |
|  | ВСЕГО |  |  | 598 | 21 | 31 | 12 | 258 |

Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды.

Схема теплоснабжения – закрытая.

Основным видами топлива для котельных служат природный газ, уголь, дрова.

Обслуживающеий организацией является АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» (далее АО «КТЭК»)

б) зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Часть индивидуальной жилой застройки муниципального округа, а также ряд промышленных предприятий используют индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальные жилые дома имеют печное или газовое отопление.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

## Часть 2. Источники тепловой энергии

Котельные осуществляют покрытие тепловых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение потребителей, работают на природном газе, угле и дровах. Температурный график 95/70 °С у всех котельных, за исключением водогрейной части котельной завода ДВП в г. Емва – 130/70 °С.

Таблица 2 - Сводная информация по котельным

| № п/п | Котельная | Полезный отпуск тепловой энергии ВСЕГО, тыс. Гкал |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии НА ОТОПЛЕНИЕ, тыс. Гкал |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии НА ГВС, тыс. Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | бюджетным потребителям | населению | прочим потребителям | ВСЕГО | бюджетным потребителям | населению | прочим потребителям | ВСЕГО | бюджетным потребителям | населению | прочим потребителям |
| 1 | п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | 0,353 | 0,068 | 0,268 | 0,018 | 0,353 | 0,068 | 0,268 | 0,018 |  |  |  |  |
| 2 | п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | 0,736 | 0,377 | 0,328 | 0,030 | 0,736 | 0,377 | 0,328 | 0,030 |  |  |  |  |
| 3 | п. Турья, д. 128 | 0,154 | 0,154 |  |  | 0,154 | 0,154 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | 1,122 | 0,060 | 1,056 | 0,006 | 1,122 | 0,060 | 1,056 | 0,006 |  |  |  |  |
| 5 | п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | 0,964 | 0,079 | 0,871 | 0,014 | 0,964 | 0,079 | 0,871 | 0,014 |  |  |  |  |
| 6 | с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | 1,150 | 0,134 | 1,008 | 0,008 | 1,150 | 0,134 | 1,008 | 0,008 |  |  |  |  |
| 7 | с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | 1,176 | 0,269 | 0,888 | 0,019 | 1,176 | 0,269 | 0,888 | 0,019 |  |  |  |  |
| 8 | с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | 1,119 | 0,514 | 0,597 | 0,008 | 1,119 | 0,514 | 0,597 | 0,008 |  |  |  |  |
| 9 | с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | 1,707 | 0,984 | 0,722 | 0,001 | 1,506 | 0,784 | 0,722 |  | 0,201 | 0,200 |  | 0,001 |
| 10 | п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | 2,341 | 0,416 | 1,925 |  | 2,341 | 0,416 | 1,925 |  |  |  |  |  |
| 11 | п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | 0,209 |  | 0,209 |  | 0,209 |  | 0,209 |  |  |  |  |  |
| 12 | п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | 0,716 | 0,254 | 0,431 | 0,031 | 0,716 | 0,254 | 0,431 | 0,031 |  |  |  |  |
| 13 | п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | 0,485 | 0,136 | 0,332 | 0,017 | 0,485 | 0,136 | 0,332 | 0,017 |  |  |  |  |
| 14 | п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 1,017 | 0,020 | 0,993 | 0,004 | 1,017 | 0,020 | 0,993 | 0,004 |  |  |  |  |
| 15 | г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 5,427 | 0,500 | 4,893 | 0,033 | 5,427 | 0,500 | 4,893 | 0,033 |  |  |  |  |
| 16 | г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 16,426 | 3,629 | 12,034 | 0,764 | 15,703 | 3,292 | 11,663 | 0,748 | 0,723 | 0,337 | 0,371 | 0,015 |
| 17 | п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 8,046 | 0,853 | 7,082 | 0,111 | 8,046 | 0,853 | 7,082 | 0,111 |  |  |  |  |
| 18 | Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35 | 85,045 | 15,107 | 62,534 | 7,404 | 81,451 | 14,754 | 59,316 | 7,381 | 3,593 | 0,353 | 3,218 | 0,023 |
| 19 | пгт. Синдор, ул. Северная, д.14 | 17,210 | 3,026 | 13,157 | 1,027 | 15,750 | 2,616 | 12,158 | 0,977 | 1,459 | 0,411 | 0,998 | 0,050 |

а) структура основного оборудования

Характеристики основного оборудования приведены в таблице 3, характеристики насосного оборудования в таблице 4, характеристики тягодутьевого оборудования в таблице 5.

Таблица 3 Основные характеристики котлоагрегатов

| Котельная | Наименование котла, марка | Номинальная производительность котла по паспорту, Гкал/ч | Фактическая номинальная производительность котла, Гкал/ч | Тип котла | Вид органического топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | Энергия-3М | 0,2 | 0,2 | водогрейный | Брикеты |
| п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | Энергия-3М | 0,2 | 0,2 | водогрейный | Брикеты |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | Энергия-3М №1 | 0,312 | 0,312 | водогрейный | Брикеты |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | Энергия-3М №2 | 0,312 | 0,312 | водогрейный | Брикеты |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | Энергия-3М №4 | 0,312 | 0,312 | водогрейный | Брикеты |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | КВр-0,72 №2 | 0,62 | 0,62 | водогрейный | Брикеты |
| п. Турья, д. 128 | Универсал-6М | 0,21 | 0,2 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Турья, д. 128 | Универсал-6М | 0,21 | 0,18 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | Энергия-3М | 0,34 | 0,36 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | ИжКВ-0,63 | 0,54 | 0,44 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | ИжКВ-0,63 | 0,54 | 0,44 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | Энергия 3м | 0,3 | 0,37 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | ИжКВ-0,63 | 0,54 | 0,52 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | НР-18 | 0,4 | 0,37 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | ИжКВ-0,8 | 0,63 | 0,54 | водогрейный | Каменный уголь |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | Энергия-3М №1 | 0,247 | 0,36 | водогрейный | Каменный уголь |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | Энергия-3М №2 | 0,2 | 0,4 | водогрейный | Каменный уголь |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | КВ-р-0,63 №3 | 0,54 | 0,45 | водогрейный | Каменный уголь |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | Братск | 0,5 | 0,49 | водогрейный | Каменный уголь |
| с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | КВ-Р-0,63 №1 | 0,54 | 0,44 | водогрейный | Каменный уголь |
| с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | Иж КВр-0,63 №1 | 0,54 | 0,54 | водогрейный | Каменный уголь |
| с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | Иж КВ-0,63 №1 | 0,54 | 0,54 | водогрейный | Брикеты |
| с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | Иж КВ-0,63 №2 | 0,54 | 0,54 | водогрейный | Брикеты |
| с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | Иж КВ-0,63 №3 | 0,54 | 0,54 | водогрейный | Брикеты |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | КВр-0,93К | 0,8 | 0,8 | водогрейный | Брикеты |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | КВр-0,93К | 0,8 | 0,8 | водогрейный | Брикеты |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | КСП-500 | 0,4 | 0,4 | паровой | Брикеты |
| п. Иоссер "центральная", ул. Береговая, д. 12 А | ИжКВ-0,63 №1 | 0,54 | 0,46 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Иоссер "центральная", ул. Береговая, д. 12 А | ИжКВ-0,63 №2 | 0,54 | 0,46 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Иоссер "центральная", ул. Береговая, д. 12 А | ИжКВ-0,63 №3 | 0,54 | 0,54 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | ИжКВ-0,63 | 0,54 | 0,54 | водогрейный |  |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | НР-18 | 0,4 | 0,4 | водогрейный |  |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | ZOTA - 100 LUX-X | 0,086 | 0,086 | водогрейный | Э/э |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | ZOTA - 100 LUX-X | 0,086 | 0,086 | водогрейный | Э/э |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | Иж КВр-0,63 №3 | 0,54 | 0,36 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | Иж КВр-0,63 №2 | 0,54 | 0,44 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | Иж КВр-0,63 №1 | 0,54 | 0,44 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | Энергия | 0,32 | 0,36 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | Иж КВр-0,63 | 0,54 | 0,54 | водогрейный | Дрова |
| п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | Иж КВр-0,63 | 0,54 | 0,54 | водогрейный | Дрова |
| п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | Универсал-6М | 0,21 | 0,21 | водогрейный | Дрова |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | Каскад 10СН №1 | 0,86 | 0,25 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | Каскад 10СН №2 | 0,86 | 0,22 | водогрейный | Каменный уголь |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | КВ 01-1,74 ГМ №1 | 1,5 | 1,4 | водогрейный | Газ природный |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | КВ 01-1,74 ГМ №2 | 1,5 | 1,419 | водогрейный | Газ природный |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | КВ 01-1,74 ГМ №3 | 1,5 | 1,419 | водогрейный | Газ природный |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | ДКВР-10-13 | 6,15 | 5,9426 | водогрейный | Газ природный |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | КВ-ГМ-4,65-150 | 4 | 3,1046 | водогрейный | Газ природный |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | Ква-2,0 | 2 | 1,4964 | водогрейный | Газ природный |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | КВ-ГМ-4,65-150 | 3,022 | 4,04 | водогрейный | Газ природный |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | ВК-21 | 1,72 | 2,03 | водогрейный | Газ природный |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | ВК-21 | 1,72 | 1,72 | водогрейный | Газ природный |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | КВ-ГМ-50 | 50 | 50 | водогрейный | Газ природный |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | ПТВМ-30 | 30 | 30 | водогрейный | Газ природный |

Таблица 4 Основные характеристики насосного оборудования

| Котельная | Характеристики насоса |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип: 1 - производство т/э 2 - передача т/э 3 - теплоноситель (установки ХВО) | Назначение насоса, установлен в котельной/на сетях | Марка насоса | Расчетный расход перекачиваемого теплоносителя, Gp | Напор Hp | nн (в год) | КПД насоса ηн |
|  |  |  |  | м3/ч | м | ч | % |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 1 | контурный | WILO NL 100/250-55-2-12 | 200 | 80 | 6298 | 90,0% |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 1 | контурный | WILO BL 80/200-30/2 | 200 | 80 |  | 90,0% |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 1 | сетевой | Д315-50 | 120 | 50 |  | 85,0% |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 1 | сетевой | К 160/30 | 120 | 30 | 6298 | 85,0% |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А |  | сетевой | 45/30 |  |  |  |  |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А |  |  |  |  |  |  |  |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | 1 | сетевой | ЦН 400 | 400 | 105 | 6298 | 82,0% |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | 1 | сетевой | ЦН 400 | 400 | 105 | 6298 | 82,0% |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | 1 | сетевой | ЦН 400 | 400 | 105 | 6298 | 82,0% |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | 1 | сетевой | ЦН 400 | 400 | 105 |  | 82,0% |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | 1 | сетевой | ЦН 400 | 400 | 105 |  | 82,0% |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | 2 | ГВС в ЦТП | К 160/30 | 160 | 30 | 6298 | 78,0% |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | 2 | ГВС в ЦТП | К 160/30 | 160 | 50 |  | 82,0% |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 1 | сетевой | 1Д315-50 | 240 | 30 | 6298 | 82,0% |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 1 | сетевой | 1Д315-50 | 240 | 50 | 6298 | 82,0% |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 1 | сетевой | Д200-36 | 200 | 36 |  | 85,0% |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 1 | ГВС | К 80-65-160 | 50 | 30 | 8429 | 92,0% |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 1 | ГВС | К 80-65-160 | 50 | 30 |  | 92,0% |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 |  | сетевой | DAB А 110/180ХМ |  |  |  |  |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 |  | сетевой | DAB 40/2300 т |  |  |  |  |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 1 | сетевой | WILO NL 100/250-55-2-12 да | 250 | 30 | 6298 | 74,0% |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 1 | сетевой | WILO NL 100/250-55-2-12 да | 200 | 40 |  | 88,0% |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 1 | котлового контура | WILO BL 80/200-30/2 да | 200 | 40 |  | 82,0% |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 1 | котлового контура | НКУ - 250 да | 250 | 50 | 6298 | 80,0% |
| п. Турья, д. 128 | 1 | сетевой | К 45/30 | 30 | 26 | 6298 | 70,0% |
| п. Турья, д. 128 | 1 | сетевой | К 45/30 | 45 | 30 |  | 70,0% |
| п. Турья, д. 128 | 1 | сетевой | К 45/30 | 20 | 30 |  | 70,0% |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | 1 | сетевой | К 45/30 да | 40 | 30 | 6298 | 50,0% |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | 1 | сетевой | К 45/30 да | 38 | 30 | 6298 | 50,0% |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | 1 | сетевой | К 45/30 да | 42 | 30 |  | 80,0% |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | 1 | сетевой | К 45/30 да | 40 | 30 | 6298 | 54,0% |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | 1 | сетевой | К 45/30 да | 45 | 30 | 6298 | 62,0% |
| с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | 1 | сетевой | К 45/30 да | 40 | 30 | 6298 | 85,0% |
| с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | 1 | сетевой | К 45/30 да | 40 | 30 |  | 70,0% |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | 1 | сетевой | К-100-80-160 да | 70 | 30 | 6298 | 68,0% |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | 1 | сетевой | К-100-80-160 да | 100 | 30 |  | 69,0% |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 |  | сетевой | К-100-80-160 да |  |  |  |  |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | 1 | сетевой | К-100-80-160 да | 86 | 30 | 6298 | 77,0% |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | 1 | сетевой | К 100-80-160 да | 86 | 30 |  | 77,0% |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | 1 | сетевой | К 160/30 да | 90 | 30 |  | 70,0% |
| с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | 1 | сетевой | К 100-80-160 | 90 | 30 | 6298 | 60,0% |
| с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | 1 | сетевой | К 100-80-160 | 100 | 32 |  | 60,0% |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | 1 | сетевой | К 50-80-200 | 50 | 40 | 6298 | 66,0% |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | 1 | сетевой | К 50-80-200 | 50 | 40 |  | 66,0% |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | 1 | подпиточный | К 20/30 | 20 | 30 |  | 70,0% |
| п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | 1 | сетевой | К 45/30 да | 36 | 28 | 6298 | 76,0% |
| п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | 1 | сетевой | К 45/30 да | 36 | 28 |  | 76,0% |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | 1 | сетевой | К 100-80-160 да | 100 | 32 |  | 60,0% |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | 1 | сетевой | К 100-100-160 да | 100 | 32 |  | 60,0% |
| п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | 1 | сетевой | К 45/30 да | 45 | 32 | 6298 | 50,0% |
| п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | 1 | сетевой | К 45/30 да | 45 | 30 |  | 65,0% |
| п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | 1 | подпиточный | К 20/30 | 20 | 30 |  | 70,0% |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | 1 | сетевой | К 100-80-160 | 98 | 30 | 6298 | 55,0% |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | 1 | сетевой | К 100-80-160 | 90 | 32 |  | 60,0% |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | 1 | сетевой | К 100-80-160 | 20 | 30 | 6298 | 60,0% |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | 1 | сетевой | К 100-80-160 да | 100 | 30 |  | 90,0% |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | 1 | сетевой | КМ 100-80-160 да |  |  |  |  |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | 1 | сетевой | К 100-80-160 да | 100 | 32 |  | 88,0% |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 1 | сетевой | К 100-80-160 да |  |  |  |  |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 1 | сетевой | К 100-80-160 да | 96 | 30 | 6298 | 58,0% |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 1 | сетевой | К 100-80-160 да | 96 | 30 |  | 73,0% |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 1 | подпиточный | К 45/30 да | 45 | 30 | 6298 | 60,0% |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 1 | подпиточный | К 45/30 да | 45 | 30 |  | 70,0% |

Таблица 5 Характеристика тягодутьевого оборудования

| Котельная | Характеристика тягодутьевых устройств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентилятор / дымосос | Марка ТДУ | Производительность вентилятора (дымососа) | Полное давление, создаваемое вентилятором |
|  |  |  | м3/с | мм вод. ст. |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | вентилятор | ВДН-6,3 | 1,4 | 130 |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | вентилятор | ВДН-15 | 21 | 320 |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | вентилятор | ВДН-11 | 5 | 180 |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | дымосос | ДН-21 | 29 | 336,51 |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | дымосос | ДН-15 | 21 | 107 |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | вентилятор | ДН-8 | 1,68 | 74,95 |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | дымосос | ДН-9 | 2,46 | 100 |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | вентилятор | ДН-11,2 | 7,89 | 323 |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | дымосос | ДН-12,5 | 11,08 | 336 |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | вентилятор | ДН-8 | 1,86 | 79,54 |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | дымосос | ДН-9 | 2,76 | 100 |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А |  |  |  |  |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | вентилятор |  |  |  |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | дымосос |  |  |  |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | дымосос | ДН-6,3 |  |  |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | дымосос | ДН-9 | 2,64 | 126 |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | дымосос | ДН-6,3 | 1,4 | 61 |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | дымосос | ДН 6,3 | 1,4 | 61 |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | дымосос | ДН 6,3 | 1,4 | 61 |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | дымосос | ВЦ-14-46-2,2 | 1,6 | 430 |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | дымосос | ДН-3,5 | 0,98 | 54,5 |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | дымосос | ДН-3,5 | 0,94 | 54,5 |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | дымосос |  | 1,4 | 61 |

На котельных №1 г. Емва, "КМЗ", ул.Дзержинского 51 и №3 п.Чиньяворык, ул.Ленина 22 установлено оборудование химводоподготовки.

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В системах централизованного теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии.

Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 6.

Таблица 6 Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Список котельных, тепловых пунктов | Производственные показатели на расчетный год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная тепловая мощность | Рабочая тепловая мощность | Подключенная тепловая нагрузка | Годовой полезный отпуск тепловой энергии |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал |
| п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | 0,400 | 0,400 | 0,244 | 353,36 |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | 1,556 | 0,624 | 0,545 | 735,52 |
| п. Турья, д. 128 | 0,380 | 0,380 | 0,136 | 154,25 |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | 1,610 | 1,240 | 0,504 | 1 122,35 |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | 1,430 | 1,000 | 0,609 | 963,88 |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | 1,700 | 0,810 | 0,493 | 1 149,72 |
| с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | 0,980 | 0,980 | 0,408 | 1 176,33 |
| с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | 1,620 | 1,620 | 0,424 | 1 119,45 |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | 2,000 | 1,200 | 0,796 | 1 706,71 |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | 1,460 | 1,460 | 0,884 | 2 340,67 |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | 1,112 | 0,172 | 0,077 | 209,13 |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | 1,600 | 1,240 | 0,504 | 715,87 |
| п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | 1,290 | 0,740 | 0,148 | 485,29 |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 0,470 | 0,470 | 0,661 | 1 016,98 |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 4,238 | 4,238 | 2,997 | 5 426,55 |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 10,544 | 10,544 | 8,240 | 16 425,95 |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 7,790 | 6,070 | 3,209 | 8 046,00 |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | 80,000 | 80,000 | 35,752 | 85 044,63 |
| пгт. Синдор, ул. Северная, д.14 |  | 10,000 | 6,480 | 17 209,76 |
|  | 120,18 | 123,19 | 63,11 | 145 402,41 |

в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Информация об ограничениях тепловой мощности не предоставлена.

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения и порядку и разработки и утверждения», «мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Расход теплоты на собственные нужды котельных определяется исходя из потребностей каждого конкретного теплоисточника как сумма расходов теплоты на отдельные элементы затрат:

- потери теплоты на растопку котлов;

- потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;

- расход теплоты на подогрев жидкого топлива в цистернах, хранилищах, расходных емкостях;

- расход теплоты в паровых форсунках на распыление жидкого топлива;

- расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;

- расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий;

- расход теплоты на бытовые нужды персонала и пр.

Объём потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности НЕТТО представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Структура выработки тепловой энергии НЕТТО.

| Список котельных, тепловых пунктов | Производственные показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производство тепловой энергии | Расход т/э на собственные нужды котельной |  | Отпуск тепловой энергии в сеть | Потери т/э в сетях | Годовой полезный отпуск тепловой энергии |
|  | Гкал | Гкал | % | Гкал | Гкал | Гкал |
| п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | 619,05 | 18,80 | 3,04% | 600,24 | 246,89 | 353,36 |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | 1 579,62 | 35,13 | 2,22% | 1 544,49 | 808,97 | 735,52 |
| п. Турья, д. 128 | 493,55 | 51,70 | 10,47% | 441,86 | 287,61 | 154,25 |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | 1 997,66 | 157,27 | 7,87% | 1 840,39 | 718,04 | 1 122,35 |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | 1 862,50 | 141,44 | 7,59% | 1 721,06 | 757,18 | 963,88 |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | 1 764,00 | 156,01 | 8,84% | 1 607,99 | 458,27 | 1 149,72 |
| с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | 1 610,70 | 149,24 | 9,27% | 1 461,45 | 285,12 | 1 176,33 |
| с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | 1 902,78 | 41,02 | 2,16% | 1 861,76 | 742,31 | 1 119,45 |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | 2 238,78 | 59,06 | 2,64% | 2 179,72 | 473,00 | 1 706,71 |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | 3 183,97 | 225,63 | 7,09% | 2 958,33 | 617,66 | 2 340,67 |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | 509,62 | 17,11 | 3,36% | 492,51 | 283,38 | 209,13 |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | 2 679,19 | 170,54 | 6,37% | 2 508,65 | 1 792,78 | 715,87 |
| п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | 930,89 | 69,74 | 7,49% | 861,15 | 375,86 | 485,29 |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 1 562,54 | 120,90 | 7,74% | 1 441,64 | 424,65 | 1 016,98 |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 8 765,65 | 153,39 | 1,75% | 8 612,26 | 3 185,70 | 5 426,55 |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 24 082,66 | 599,96 | 2,49% | 23 482,69 | 7 056,74 | 16 425,95 |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 9 874,69 | 182,19 | 1,85% | 9 692,50 | 1 646,50 | 8 046,00 |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | 113 502,06 | 2 683,52 | 2,36% | 110 818,53 | 25 773,90 | 85 044,63 |
| пгт. Синдор, ул. Северная, д.14 |  |  |  |  | 3 781,59 | 17 209,76 |
| Итого | 179 159,90 | 5 032,66 | 2,81% | 174 127,24 | 49 716,17 | 145 402,41 |

д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В системах централизованного теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии.

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию котельного оборудования приведено в таблице 1.

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

В системах централизованного теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии.

На котельных для потребителей регулирование отпуска тепла выполнено центральное качественное по нагрузке отопления (за счет изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха).

ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» осуществляется центральное качественное регулирование по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Регулирование отпуска теплоты – центральное качественное по нагрузке отопления, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С для всех котельных и 130/70 °С для котельной «ДВП» в г. Емва.

з) среднегодовая загрузка оборудования;

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Продолжительность отопительного периода принята в соответствии со СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» для муниципального округа «Княжпогостский» составляет 242 суток или 5808 часов. Проведенный по укрупненным показателям расчет позволил определить среднегодовую загрузку оборудования источников теплоснабжения. Результаты расчета приведены в таблице 8.

Таблица 8 Среднегодовая загрузка оборудования

| Наименование теплоисточника | Выработка тепловой энергии, Гкал | Располагаемая мощность теплоисточника, Гкал/час | Среднечасовой отпуск тепла, Гкал/час | Среднегодовая загрузка оборудования, % | Число часов использования установленной тепловой мощности, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | 619,05 | 0,400 | 0,107 | 26,6 | 1547,63 |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | 1 579,62 | 1,556 | 0,272 | 17,5 | 1015,18 |
| п. Турья, д. 128 | 493,55 | 0,380 | 0,085 | 22,4 | 1298,82 |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | 1 997,66 | 1,610 | 0,344 | 21,4 | 1240,78 |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | 1 862,50 | 1,430 | 0,321 | 22,4 | 1302,45 |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | 1 764,00 | 1,700 | 0,304 | 17,9 | 1037,65 |
| с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | 1 610,70 | 0,980 | 0,277 | 28,3 | 1643,57 |
| с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | 1 902,78 | 1,620 | 0,328 | 20,2 | 1174,56 |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | 2 238,78 | 2,000 | 0,385 | 19,3 | 1119,39 |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | 3 183,97 | 1,460 | 0,548 | 37,5 | 2180,80 |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | 509,62 | 1,112 | 0,088 | 7,9 | 458,29 |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | 2 679,19 | 1,600 | 0,461 | 28,8 | 1674,49 |
| п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | 930,89 | 1,290 | 0,160 | 12,4 | 721,62 |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 1 562,54 | 0,470 | 0,269 | 57,2 | 3324,55 |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 8 765,65 | 4,238 | 1,509 | 35,6 | 2068,35 |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 24 082,66 | 10,544 | 4,146 | 39,3 | 2284,02 |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 9 874,69 | 7,790 | 1,700 | 21,8 | 1267,61 |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | 113 502,06 | 80,000 | 19,542 | 24,4 | 1418,78 |

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На котельных, для учёта отпущенной тепловой энергии установлены приборы учёта энергии.

Определение объема фактически отпущенной тепловой энергии осуществляется приборами учета и расчетным путем. На основе этих данных производятся расчеты между поставщиком тепловой энергии и потребителями.

Узлы учета тепловой энергии осуществляют:

-	учет тепловой энергии, расходуемой объектами на отопление;

-	измерение давления в трубопроводах;

-	измерение температуры в трубопроводах;

-	регистрацию нештатных ситуаций;

-	автоматическую передачу данных с заданным периодом опроса, сигналов предупреждения об аварийных и нештатных ситуациях - немедленно.

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов оборудования источников теплоснабжения на период 2021-2024 гг не было.

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В системах централизованного теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии.

## Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Транспорт тепла от централизованных источников до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным сетям. В настоящее время в теплоснабжающих предприятиях муниципального округа «Княжпогостский» применяется разнообразная номенклатура трубопроводов и оборудования тепловых сетей, различающихся назначением, диаметром, способами прокладки, типом изоляции.

Система теплоснабжения котельных – закрытая, двухтрубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 83108 м. Год ввода в эксплуатацию 1959-2024 год. Прокладка тепловых сетей –подземная и надземная.

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота трассы и П-образных компенсаторов. Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений) равна 25°С. Присоединение потребителей зависимое.

б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Графические схемы тепловых сетей муниципального образования «Княжпогостский» представлены в электронной модели схемы теплоснабжения.

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Магистральные тепловые сети проложены надземно. Квартальные сети проложены подземно. Подземная прокладка выполнена на средней глубине заложения 1,2 м.

Тепловая изоляция - минвата.

Характеристика трубопроводов тепловой сети по длинам и диаметрам приведена в таблице 9. Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений) равна 25°С.

Параметры тепловых сетей системы теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» и суммарные характеристики участков тепловых сетей представлены в Приложении 1.

Таблица 9 Информация о длинах и диаметрах тепловых сетей

| Котельная | Протяженность сетей отопления, м | Протяженность сетей ГВС, м | % износа сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №14 п.Ляли ул.Центральная 92"а" | 1245,4 |  | 100,00 |
| Котельная №9 п.Тракт "Школьная", ул.Школьная 8"а" | 4094 |  | 100,00 |
| Котельная №12 п.Турья, д128 | 1025,4 |  | 100,00 |
| Котельная №7 "Микрорайон" п.Вожаель, ул.Гагарина 12 | 2966 |  | 100,00 |
| Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул.Школьная 6 | 3447,4 |  | 100,00 |
| Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул.Центральная д.11 | 2021 |  | 100,00 |
| Котельная №10 "Школьная", с.Шошка, ул.Центральная, 19 | 1130 |  | 100,00 |
| Котельная №25 с.Серегово, ул.Заводская, 18 | 3088,8 |  | 100,00 |
| Котельная №26 "Курортная" с. Серегово Октябрьская 7 "а" | 2370 |  | 100,00 |
| Котельная №24 п.Иоссер "Центральная", ул.Береговая 12-а | 3081,4 |  | 100,00 |
| Котельная №23 п.Иоссер "Вокзальная", ул.Вокзальная 1 | 1276,4 |  | 100,00 |
| Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул.Коммунистическая 61 "б" | 7438,6 |  | 100,00 |
| Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский 2а | 1730,4 |  | 100,00 |
| Котельная №5 "Центральная" п.Ракпас, ул.Школьная 2 | 3115,4 |  | 100,00 |
| Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а | 15018 |  | 79,93 |
| Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул.Дзержинского 51 | 26337,2 | 2018 | 99,10 |
| Котельная №3 п.Чиньяворык, ул.Ленина 22 | 6926,8 |  | 100,00 |
| Водогрейная часть котельной завода ДВП Вымская 35 | 69044,2 | 8841,6 | 90,99 |
| пгт. Синдор ул. Серверная д. 14 | 11194,4 | 4294 | 100,00 |
| Итого в двухтрубном исполнении | 77678,2 | 5429,8 |  |

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Во всех системах теплоснабжения муниципального образования «Княжпогостский» применяется преимущественно стальная арматура. На диаметрах трубопроводах до 50 мм используется запорная арматура вентильного и шарового типа, на диаметрах свыше 50 мм – клинового.

д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания арматуры предусмотрены стационарные площадки с ограждениями и лестницами.

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» осуществляется центральное качественное регулирование по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Регулирование отпуска теплоты – центральное качественное по нагрузке отопления, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С для всех котельных, 130/70 °С - для котельной «ДВП» г. Емва.

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:

-	Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

-	по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

-	по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

-	по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2.

-	Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную температурным графиком не более чем на +3%.

-	Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

В соответствии с данными, представленными организациями, занятыми в сфере теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский», фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла. Отклонения от заданного режима на источнике теплоты не превышают допустимых значений.

з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

В 2021 году ввиду неудовлетворительной работы системы теплоснабжения Котельной "КМЗ" г.Емва выполнена разработка мероприятий и наладка тепловых сетей г. Емва.

Целью являлось определение оптимального гидравлического и теплового режимов отпуска тепловой энергии для обеспечения стабильного теплоснабжения потребителей.

Гидравлическим расчетом определено, что смонтированные трубопроводы тепловой сети обеспечивают необходимый расход теплоносителя для нормального снабжения тепловой энергией объектов.

и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам при-водят следующие повреждения элементов тепловых сетей:

-	трубопроводов: сквозные коррозионные повреждения труб, разрывы сварных швов;

-	задвижек: коррозия корпуса или байпаса задвижки, искривление или падение дисков, неплотность фланцевых соединений, засоры, приводящие к негерметичности отключения участков;

Все отмеченные выше повреждения возникают в процессе эксплуатации в результате воздействия на элемент ряда неблагоприятных факторов. Причинами некоторых повреждений являются дефекты строительства.

Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных швов являются заводские дефекты при изготовлении труб и дефекты сварки труб при строительстве.

Причины повреждения задвижек весьма разнообразны: это и наружная коррозия, и различные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, заклинивание и падение дисков, расстройства фланцевых соединений).

Накопления статистических данных по авариям и отказам элементов схемы теплоснабжения отсутствуют.

к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 10.

Таблица 10 Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра (СП 124.13330.2012)

| Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- |
| До 300 мм | 15 |
| 400 мм | 18 |
| 500 мм | 22 |

Проведение ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность позволяет выявлять места с утонением стенки трубопроводов ниже критической и тем самым снизить количество отказов на тепловых сетях в отопительный период.

Накопления статистических данных по авариям и отказам элементов схемы теплоснабжения отсутствуют.

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность результатов. В связи с этим в рассматриваемой схеме теплоснабжения используется визуальный метод диагностики состояния тепловых сетей.

Для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции регулярно проводится обход теплопроводов, тепловых камер и тепловых пунктов.

Частота обходов - не реже двух раза в неделю в течение отопительного сезона и одного раза - в межотопительный период.

Результаты осмотра заносятся в журнал дефектов тепловых сетей. Дефекты, угрожающие аварией и инцидентом, устраняются немедленно. Сведения о дефектах, которые не представляют опасности с точки зрения надежности эксплуатации тепловой сети, но которые нельзя устранить без отключения трубопроводов, заносятся в журнал обхода и осмотра тепловых сетей, а для ликвидации этих дефектов при ближайшем отключении трубопроводов или при ремонте - в журнал текущих ремонтов.

м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Эксплуатируемые тепловые сети подвергают испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в два года.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а так же на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

Согласно требованиям «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (Минэнерго Росси №115 от 24.03.03 г) и «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» (РД 153-34.0-20.507-98) гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей проводятся ежегодно.

н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормативы технологических потерь, теплоносителя (далее - нормативы технологических потерь) определяются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям (далее - теплосетевая организация). Определение нормативов технологических потерь осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.

Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно методике, изложенной в приказе от 30 декабря 2008 г. №325 «Об организации в министерстве энергетики российской федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

о) оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно методике, изложенной в приказе от 30 декабря 2008 г. №325 «Об организации в министерстве энергетики российской федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По предоставленным данным предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение сетей теплопотребления к водяным тепловым сетям определяют видом тепловой нагрузки, температурным и пьезометрическим графиком работы тепловой сети. Присоединение потребителей к тепловым сетям происходит в центральных и индивидуальных тепловых пунктах.

Различают следующие виды присоединения систем отопления: непосредственное, зависимое, независимое.

Если параметры системы отопления совпадают с параметрами тепловой сети, систему отопления присоединяют к тепловой сети непосредственно, без установки какого-либо промежуточного устройства.

Зависимое присоединение. Если для системы отопления требуется более низкая температура, чем в тепловой сети, а давление в точке присоединения ниже допустимого, то применяется зависимое присоединение. Температура теплоносителя снижается смешением сетевой воды с обратной водой системы отопления.

Для смешения применяют водоструйные насосы (элеваторы) или насосы. Наибольшее распространение в качестве смесительного устройства получил элеватор. При применении элеваторов вследствие их большого сопротивления повышается гидравлическая устойчивость тепловой сети. Кроме того, элеватор является чрезвычайно простым устройством, не имеющим движущихся частей, поэтому он надежен в эксплуатации, имеет большой срок службы, затраты на его обслуживание минимальны. Для обеспечения расчетной температуры в системе отопления необходимо обеспечить расчетный коэффициент смешения.

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Согласно пункту 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Имеющиеся данные по оснащённости потребителей приборами учёта тепловой энергии представлены в Приложении 2.

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Тепломеханическое оборудование на источниках централизованного теплоснабжения имеет высокую степень автоматизации. Тепловые сети имеют диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки имеют средства телемеханизации. Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей и обслуживающего персонала.

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Данные об уровне автоматизации тепловых пунктов в системах централизованного теплоснабжения отсутствуют.

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления, установлена на источниках централизованного теплоснабжения. Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления используются предохранительные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении допустимого давления, средства защиты от гидроудара, происходящего при внезапном останове сетевых насосов, а также расширительные баки, компенсирующие термическое расширение теплоносителя при нагреве.

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580. На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

По результатам инвентаризации бесхозных тепловых сетей на территории муниципального округа «Княжпогостсткое» не выявлено.

ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей приведены в таблице 11.

Таблица 11 Энергетические характеристики тепловых сетей

| № п/п | Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения | Потери тепловой энергии | Протяженность тепловой сети | Температурный график | Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал | м | 0С | 0С |
| 1 | п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | 0,247 | 622,7 | 95/70 со срезкой на 75 | 25 |
| 2 | п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | 0,809 | 2047 | 95/70 со срезкой на 70 | 25 |
| 3 | п. Турья, д. 128 | 0,288 | 512,7 | 95/70 со срезкой на 60 | 25 |
| 4 | п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | 0,718 | 1483 | 95/70 со срезкой на 75 | 25 |
| 5 | п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | 0,757 | 1723,7 | 95/70 со срезкой на 75 | 25 |
| 6 | с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | 0,458 | 1010,5 | 95/70 со срезкой на 75 | 25 |
| 7 | с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | 0,285 | 565 | 95/70 со срезкой на 75 | 25 |
| 8 | с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | 0,742 | 1544,4 | 95/70 со срезкой на 80 | 25 |
| 9 | с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | 0,473 | 1185 | 95/70 со срезкой на 75 | 25 |
| 10 | п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | 0,618 | 1540,7 | 95/70 со срезкой на 60 | 25 |
| 11 | п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | 0,283 | 638,2 | 95/70 со срезкой на 60 | 25 |
| 12 | п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | 1,793 | 3719,3 | 95/70 со срезкой на 60 | 25 |
| 13 | п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | 0,376 | 865,2 | 95/70 со срезкой на 60 | 25 |
| 14 | п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 0,425 | 1557,7 | 95/70 со срезкой на 75 | 25 |
| 15 | г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 3,186 | 7509 | 95/70 | 25 |
| 16 | г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 7,057 | 14177,6 | 95/70 | 25 |
| 17 | п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 1,646 | 3463,4 | 95/70 | 25 |
| 18 | Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | 25,774 | 38942,9 | 130/70 | 50 |
| 19 | пгт. Синдор, ул. Северная , д.14 | 3,782 | 7744,2 | 95/70 | 25 |

## Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Жилая застройка представлена жилыми кварталами многоэтажной застройки (средняя высота - 5 этажей), среднеэтажными домами барачного типа и малоэтажными дома усадебного типа.

В муниципальном округе функционирует 18 котельных, обеспечивающих подачу тепла населению, объектам соцкультбыта на нужды отопления и ГВС.

Существующие зоны действия котельных закреплены непосредственно в зданиях и вдоль всех теплотрасс, проходящих по территории населенных пунктов.

## Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Потребителями тепловой энергии системы теплоснабжения являются как объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), так и промышленные предприятия. Потребителями ЖКС являются жилые и общественные здания и сооружения, классификация которых принята по СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения».

Данная работа позволит дать оценку существующему теплопотреблению абонентов системы теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский», что является необходимым условием для анализа современного состояния системы теплоснабжения округа.

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии представлены в Приложении 2.

Сведения о суммарном годовом потреблении тепловой энергии в целом по источникам теплоснабжения за 2023 год приведены в таблице 12.

Таблица 12 Отпуск тепловой энергии

| Список котельных, тепловых пунктов | Производственные показатели на расчетный год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная тепловая мощность | Рабочая тепловая мощность | Подключенная тепловая нагрузка | Годовой полезный отпуск тепловой энергии |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал |
| п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | 0,400 | 0,400 | 0,244 | 353,36 |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | 1,556 | 0,624 | 0,545 | 735,52 |
| п. Турья, д. 128 | 0,380 | 0,380 | 0,136 | 154,25 |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | 1,610 | 1,240 | 0,504 | 1 122,35 |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | 1,430 | 1,000 | 0,609 | 963,88 |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | 1,700 | 0,810 | 0,493 | 1 149,72 |
| с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | 0,980 | 0,980 | 0,408 | 1 176,33 |
| с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | 1,620 | 1,620 | 0,424 | 1 119,45 |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | 2,000 | 1,200 | 0,796 | 1 706,71 |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | 1,460 | 1,460 | 0,884 | 2 340,67 |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | 1,112 | 0,172 | 0,077 | 209,13 |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | 1,600 | 1,240 | 0,504 | 715,87 |
| п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | 1,290 | 0,740 | 0,148 | 485,29 |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 0,470 | 0,470 | 0,661 | 1 016,98 |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 4,238 | 4,238 | 2,997 | 5 426,55 |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 10,544 | 10,544 | 8,240 | 16 425,95 |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 7,790 | 6,070 | 3,209 | 8 046,00 |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | 80,000 | 80,000 | 35,752 | 85 044,63 |
| пгт. Синдор, ул. Северная, д.14 |  | 10,000 | 6,480 | 17 209,76 |
|  | 120,18 | 123,19 | 63,11 | 145 402,41 |

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 12.

в) случаев (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии нет. Теплоснабжающими организациями технические условия на установку индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не выдавались.

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Отображение значений потребления тепловой энергии приведено по каждому источнику тепловой энергии отдельно. Расчетная температура наружного воздуха для муниципального округа «Княжпогостский» по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» принята равной -39 °С.

Значения потребления тепловой энергии на территории муниципального образования приведены в таблице 12.

д) существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Информация о нормативном документе не предоставлена или отсутствует. Информация о нормативе потребления тепловой энергии для населения на отопление прдеставлена в Приложении 2.

е) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Величина договорной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии соответствует расчетной величине тепловой нагрузки.

## Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

На основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах источника был составлен баланс тепловой мощности и присоединенной нагрузки по тепловым источникам, приведенный в таблице 13.

Таблица 13 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто котельных

| Список котельных, тепловых пунктов | Производственные показатели на расчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производство тепловой энергии | Расход т/э на собственные нужды котельной |  | Отпуск тепловой энергии в сеть | Потери т/э в сетях | Установленная тепловая мощность | Рабочая тепловая мощность | Подключенная тепловая нагрузка | Резерв+ /дефицит - |
|  | Гкал | Гкал | % | Гкал | Гкал | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | 619,05 | 18,80 | 3,04% | 600,24 | 246,89 | 0,400 | 0,400 | 0,244 | 0,13 |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | 1 579,62 | 35,13 | 2,22% | 1 544,49 | 808,97 | 1,556 | 0,624 | 0,545 | 0,13 |
| п. Турья, д. 128 | 493,55 | 51,70 | 10,47% | 441,86 | 287,61 | 0,380 | 0,380 | 0,136 | 0 |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | 1 997,66 | 157,27 | 7,87% | 1 840,39 | 718,04 | 1,610 | 1,240 | 0,504 | 0,47 |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | 1 862,50 | 141,44 | 7,59% | 1 721,06 | 757,18 | 1,430 | 1,000 | 0,609 | 0,19 |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | 1 764,00 | 156,01 | 8,84% | 1 607,99 | 458,27 | 1,700 | 0,810 | 0,493 | 0,66 |
| с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | 1 610,70 | 149,24 | 9,27% | 1 461,45 | 285,12 | 0,980 | 0,980 | 0,408 | 0 |
| с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | 1 902,78 | 41,02 | 2,16% | 1 861,76 | 742,31 | 1,620 | 1,620 | 0,424 | 0,49 |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | 2 238,78 | 59,06 | 2,64% | 2 179,72 | 473,00 | 2,000 | 1,200 | 0,796 | 0,25 |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | 3 183,97 | 225,63 | 7,09% | 2 958,33 | 617,66 | 1,460 | 1,460 | 0,884 | 0,13 |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | 509,62 | 17,11 | 3,36% | 492,51 | 283,38 | 1,112 | 0,172 | 0,077 | 0,22 |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | 2 679,19 | 170,54 | 6,37% | 2 508,65 | 1 792,78 | 1,600 | 1,240 | 0,504 | 0,29 |
| п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | 930,89 | 69,74 | 7,49% | 861,15 | 375,86 | 1,290 | 0,740 | 0,148 | 0,49 |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 1 562,54 | 120,90 | 7,74% | 1 441,64 | 424,65 | 0,470 | 0,470 | 0,661 | 0,07 |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 8 765,65 | 153,39 | 1,75% | 8 612,26 | 3 185,70 | 4,238 | 4,238 | 2,997 | 0 |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 24 082,66 | 599,96 | 2,49% | 23 482,69 | 7 056,74 | 10,544 | 10,544 | 8,240 | 0 |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 9 874,69 | 182,19 | 1,85% | 9 692,50 | 1 646,50 | 7,790 | 6,070 | 3,209 | 0 |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | 113 502,06 | 2 683,52 | 2,36% | 110 818,53 | 25 773,90 | 80,000 | 80,000 | 35,752 | 0 |
| пгт. Синдор, ул. Северная, д.14 |  |  |  |  | 3 781,59 |  | 10,000 | 6,480 |  |

Из анализа баланса установленной тепловой мощности и фактической присоединенной тепловой нагрузки следует:

Котельные в г.Емва, п.Чиньяворык, п. Турья и с. Шошка не имеют резерва тепловой мощности.

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

В таблице 13 представлены данные о резерве тепловой мощности нетто на источниках теплоснабжения.

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Дефициты пропускной способности тепловых сетей отсутствуют.

г) причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

По фактическим данным в настоящее время зоны с дефицитом тепловой энергии отсутствуют, располагаемой мощности источников хватает для покрытия существующих нагрузок, гидравлический режим теплосети позволяет обеспечить всех подключенных потребителей.

Во избежание возникновения дефицитов и ухудшения качества теплоснабжения рекомендуется:

1. Разработать и соблюдать программу мероприятий по экономии топлива, программу мероприятий по достижению нормативных значений, программу мероприятий по снижению расходов технической воды, электроэнергии и тепла на собственные нужды.

2. Ежедневно проводить анализ технического состояния работы оборудования и технико-экономических показателей работы станции.

3. Регулярно проводить работы по наладке и испытаниям оборудования. Эти работы проводятся до и после ремонтов оборудования, а также при отклонении показателей работы от нормативных значений.

4. Вести учет, контроль и выполнение директивных документов Минэнерго России и Ростехнадзора России по вопросам повышения надежности и безопасности работы энергооборудования.

5. Вести учет и расследование нарушений в работе энергооборудования, разработать мероприятий по предупреждению аналогичных нарушений. 6. Установка приборов учёта выработанной тепловой энергии.

6. Установка приборов учёта выработанной тепловой энергии.

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В соответствии с данными, предоставленными заказчиком, на всех источниках тепловой энергии имеются резервы по тепловой мощности.

Для всех существующих источников тепловой энергии муниципального округа «Княжпогостский» зона их действия входит в зону радиуса эффективного теплоснабжения.

В связи с вышеизложенным, расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не требуется.

## Часть 7. Балансы теплоносителя

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:

- объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3;

- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;

- объем воды на собственные нужды котельной, м3;

- объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;

- объем воды на горячее теплоснабжение, м3.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды, потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления, а также водозабор теплоносителя из тепловой сети для нужд горячего водоснабжения.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - при отдельных сетях горячего водоснабжения.

Сведения о нормативной и фактической величине подпитки тепловой сети приведено в таблице 14.

Таблица 14 Балансы производительности ВПУ, м3

| Наименование котельной, теплового пункта | На производство т/э | На передачу т/э (на заполнение сетей и компенсацию утечек) | На заполнение систем теплопотребления | Для функционирования установки водоподготовки (ХВО и деаэрация) | Всего затрат воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | 82,66 | 50,41 | 7,32 |  | 140,39 |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | 94,47 | 271,95 | 16,35 |  | 382,77 |
| п. Турья, д. 128 | 82,66 | 182,17 | 4,08 |  | 268,91 |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | 82,66 | 278,87 | 15,12 |  | 376,65 |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | 82,66 | 266,47 | 18,27 |  | 367,40 |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | 82,66 | 167,82 | 14,79 |  | 265,27 |
| с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | 82,66 | 120,30 | 12,24 |  | 215,20 |
| с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | 82,66 | 423,23 | 12,72 |  | 518,61 |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А |  | 162,12 | 23,88 |  | 186,00 |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | 82,66 | 244,59 | 26,52 |  | 353,77 |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | 82,66 | 111,14 | 2,31 |  | 196,11 |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | 82,66 | 795,84 | 15,12 |  | 893,62 |
| п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | 94,47 | 116,94 | 4,44 |  | 215,85 |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 82,66 | 186,62 | 19,83 |  | 289,11 |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 106,28 | 5 003,69 | 89,91 |  | 5 199,88 |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 106,28 | 4 297,38 | 247,20 | 108,64 | 4 759,50 |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 94,47 | 793,33 | 96,27 | 146,43 | 1 130,50 |
| Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35 | 307,03 | 37 500,18 | 1 072,56 |  | 38 879,77 |
| пгт. Синдор, ул. Северная, д.14 |  | 2 940,95 | 194,40 |  | 3 135,35 |
| Итого | 1 712,27 | 53 914,00 | 1 893,33 | 255,07 | 57 774,67 |

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

## Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Отчётные данные по расходу основного топлива источниками теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» представлены в таблице 15.

Таблица 15 Фактические и расчётные расходы основного топлива

| Котельная | Вид топлива | Расход топлива, т.н.т. | Расход топлива, т.у.т. | Норматив удельного расхода топлива кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | брикеты | 212,300 | 121,921 | 209,896 |
| п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | уголь (резервное) | 0,000 | 0,000 |  |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | брикеты | 695,700 | 399,531 | 194,996 |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | уголь (резервное) | 57,500 | 42,550 |  |
| п. Турья, д. 128 | уголь | 271,200 | 200,688 | 233,172 |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | уголь | 524,400 | 388,056 | 217,669 |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | уголь | 532,120 | 393,769 | 233,524 |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | уголь | 426,500 | 315,610 | 218,391 |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | дрова (резервное) | 369,350 | 98,247 |  |
| с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | уголь | 317,200 | 234,728 | 227,893 |
| с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | дрова(резервное) | 283,800 | 75,491 |  |
| с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | брикеты | 536,100 | 307,875 | 196,217 |
| с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | уголь (резервное) | 43,000 | 31,820 |  |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | брикеты | 871,000 | 500,203 | 218,858 |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | уголь (резервное) | 14,000 | 10,360 |  |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | уголь | 776,120 | 574,329 | 217,790 |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | дрова (резервное) | 793,320 | 211,023 |  |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | уголь | 240,090 | 177,667 | 244,884 |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 2 | дрова (резервное) | 0,000 | 0,000 |  |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | уголь | 247,260 | 182,972 | 208,002 |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | дрова (резервное) | 1 438,500 | 382,641 |  |
| п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | дрова | 834,900 | 222,083 | 255,476 |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | уголь | 662,600 | 490,324 | 220,504 |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | газ | 1 635,850 | 1 892,912 | 161,861 |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | газ | 3 911,261 | 4 525,888 | 160,212 |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | газ | 1 117,799 | 1 293,453 | 155,938 |
| Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. вымская, д. 35 | газ | 16550,112 | 19 150,844 | 160,489 |

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Характеристика основного и резервного топлива котельной приведена в таблице 15.

в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

На территории округа в настоящее время действуют источники централизованного теплоснабжения, в качестве топлива на которых используются:

- Природный газ, низшая теплота сгорания – 8100 ккал/м3,

- Уголь, низшая теплота сгорания – 5180 ккал/кг,

- Дрова, низшая теплота сгорания – 1862 ккал/кг,

- Брикеты, низшая теплота сгорания – 4020 ккал/кг.

Природный газ на котельные доставляется по газопроводу.

На основании информации о режимах поставки основного топлива на теплоисточники в периоды резких похолоданий (при температурах наружного воздуха, близких к расчетным), полученной от теплоснабжающих организаций, проведен анализ поставки топлива. Результаты анализа показали отсутствие снижения объемов поставки основного топлива в рассматриваемый период.

г) описание использования местных видов топлива.

В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ.

д) описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;

На территории муниципального округа «Княжпогостский» в настоящее время действуют источники централизованного теплоснабжения, в качестве топлива на которых используются:

- Природный газ, низшая теплота сгорания – 8100 ккал/м3,

- Уголь, низшая теплота сгорания – 5180 ккал/кг,

- Дрова, низшая теплота сгорания – 1862 ккал/кг,

- Брикеты, низшая теплота сгорания – 4020 ккал/кг.

Таблица 16 Описание долей используемого топлива

| Вид топлива | Затрачено условного топлива, т.н.т. | Доля в общем объеме потребления, % |
| --- | --- | --- |
| уголь | 4 111,990 | 12 |
| природный газ | 23 215,022 | 70 |
| дрова | 3 719,870 | 11 |
| брикеты | 2 315,100 | 7 |
| ВСЕГО: | 33361,982 | 100 |

е) описание преобладающего в муниципальном округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении;

Основным топливом на отопительных котельных муниципального округа является природный газ (доля в общем объеме потребления – 70 %).

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального округа.

В перспективе основным топливом для котельных останется природный газ.

## Часть 9. Надежность теплоснабжения

В настоящее время надежность системы теплоснабжения поддерживается проведением текущих ремонтов и аварийно-восстановительных работ при необходимости.

a) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до +12 ºС;

промышленные здания до +8 ºС;

Третья категория – остальные здания.

Надежность теплоснабжения оценивается двумя вероятностными показателями, определяемыми за отопительный период для расчетной схемы, к которым подключены потребители.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности , представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода в -й узел будет обеспечена подача расчетного количества теплоты.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы , представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы.

Надежность теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы , представляющей собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

В соответствии со СП 124.13330. 2012 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 принимается равным 0,97.

Методика расчета показателей надежности

- Интенсивность отказов элементов ТС

  - Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации:

| , 1/(км·ч) | (1) |
| --- | --- |

где   – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

- продолжительность эксплуатации участка, лет;

α- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

|  | (2) |
| --- | --- |

- Параметр потока отказов элементов ТС:

  - Параметр потока отказов участков ТС:

| , 1/ч, | (3) |
| --- | --- |

где  L- длина участка ТС, км;

- Среднее время до восстановления элементов ТС

  - Среднее время до восстановления участков ТС:

| , ч | (4) |
| --- | --- |

где:  - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b, c для формулы (4), приведенные в таблице 17, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003.

Расстояния   между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 и приниматься в соответствии с таблицей 18.

Таблица 17 Значения коэффициентов a, b и c в формуле (4).

| Коэффициент | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | -1.87928919400643 |

Таблица 18 Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

| Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,4 до 0,6 | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,6 до 0,9 | 3000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

- Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/ч:

|  | (5) |
| --- | --- |

- Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

|  | (6) |
| --- | --- |

где N – число элементов ТС.

- Вероятность состояния сети, соответствующая отказу ƒError: Reference source not found-го элемента:

|  | (7) |
| --- | --- |

- Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

|  | (8) |
| --- | --- |

где   - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;

- расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;

– часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при , Гкал/ч;

– расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при  , Гкал/ч;

– относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при  :

- время восстановления f-го элемента ТС, ч;

- коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

- Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| , | (9) |
| --- | --- |

где:  - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

- Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| , | (10) |
| --- | --- |

где   – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха   ниже  - температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента  равно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения  .

  - Температура наружного воздуха  , при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя

При  (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):

|  | (11) |
| --- | --- |

При :

|  | (12) |
| --- | --- |

Здесь   - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология».

  - Правила определения   - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже  .

Если   оказывается равной или выше +8 оС (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (10) величина   берется равной продолжительности отопительного периода.

Если   оказывается равной  , отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го потребителя только при температурах ниже расчетных и  в формуле (10) берется равной  - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже .

Если  (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (10)   берется равной нулю.

Если , то  = .

| Если и значение определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера): | (13) |
| --- | --- |

где:   - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;

- продолжительность отопительного периода, ч;

- средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.

Итоговые значения показателей надежности систем теплоснабжения приведены в таблице 19.

Таблица 19 Надежность систем теплоснабжения котельной

| № п/п | Наименование источника | Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения | Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения | Длинна теплотрассы, м | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р>0,9; Кг>0,97 | 622,7 | Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 2 | п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А |  | Р>0,9; Кг>0,97 | 2047 | Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 3 | п. Турья, д. 128 |  | Р>0,9; Кг>0,97 | 512,7 | Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 4 | п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 |  | Р>0,9; Кг>0,97 | 1483 | Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 5 | п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 |  | Р>0,9; Кг>0,97 | 1723,7 | Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 6 | с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 |  | Р>0,9; Кг>0,97 | 1010,5 | Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 7 | с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 |  | Р>0,9; Кг>0,97 | 565 | Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 8 | с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 |  | Р>0,9; Кг>0,97 | 1544,4 | Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 9 | с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А |  | Р>0,9; Кг>0,97 | 1185 | Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 10 | п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А |  | Р>0,9; Кг>0,97 | 1540,7 | Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 11 | п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 |  | Р>0,9; Кг>0,97 | 638,2 | Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 12 | п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б |  | Р>0,9; Кг>0,97 | 3719,3 | Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 13 | п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А |  | Р>0,9; Кг>0,97 | 865,2 | Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 14 | п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 |  | Р>0,9; Кг>0,97 | 1557,7 | Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 15 | г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А |  | Р>0,9; Кг>0,97 | 7509 | Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 16 | г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 |  | Р>0,9; Кг>0,97 | 13168,6 | Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 17 | п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 |  | Р>0,9; Кг>0,97 | 3463,4 | Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 18 | Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35 |  | Р>0,9; Кг>0,97 | 34522,1 | Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |

б) частота отключений потребителей

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

Подробный расчет надежности системы теплоснабжения приведен в Главе 9 «Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения».

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 20.

Таблица 20 Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра (СНиП 41-02-2003 таблица 2)

| Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- |
| До 300 мм | 15 |
| 400 мм | 18 |
| 500 мм | 22 |

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения превышает минимально допустимое значение вероятности безотказной работы.

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

Аварийных ситуаций расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике" зафиксированно не было.

## Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Основные технико-экономические показатели предприятия — это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности ресурсонабжающих организаций приведены разработчику схемы теплоснабжения не предоставлены.

По итогам работы теплоснабжающих организаций основную долю в структуре себестоимости занимают расходы на топливо, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а)	о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б)	об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в)	об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г)	об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д)	о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е)	об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж)	о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

На момент выполнения работы данные об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, организацией, производящей и поставляющей тепловую энергию, представлены не в полном объеме.

## Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

а) описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен, приведена в таблице 21.

Таблица 21 Динамика утвержденных тарифов на  тепловую энергию, горячую воду в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |
| 1 | АО «КТЭК» | Одноставочный, руб./Гкал | 2020 | - |
| 1.1 |  |  | С 1 января по 30 июня | 2349,01 |
| 1.2 |  |  | С 1 июля по 31 декабря | 2433,81 |
| Население (с учетом НДС) |  |  |  |  |
| 2 | АО «КТЭК» | Одноставочный, руб./Гкал | 2020 | - |
| 2.1 |  |  | С 1 января по 30 июня | 2818,81 |
| 2.2 |  |  | С 1 июля по 31 декабря | 2920,57 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |
| 3 | АО «КТЭК» | Одноставочный, руб./Гкал | 2021 | - |
| 3.1 |  |  | С 1 января по 30 июня | 2433,81 |
| 3.2 |  |  | С 1 июля по 31 декабря | 2596,21 |
| Население (с учетом НДС) |  |  |  |  |
| 4 | АО «КТЭК» | Одноставочный, руб./Гкал | 2021 | - |
| 4.1 |  |  | С 1 января по 30 июня | 2920,57 |
| 4.2 |  |  | С 1 июля по 31 декабря | 3115,45 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |
| 5 | АО «КТЭК» | Одноставочный, руб./Гкал | 2022 | - |
| 5.1 |  |  | С 1 января по 30 июня | 2596,21 |
| 5.2 |  |  | С 1 июля по 31 декабря | 3315,94 |
| Население (с учетом НДС) |  |  |  |  |
| 6 | АО «КТЭК» | Одноставочный, руб./Гкал | 2022 | - |
| 6.1 |  |  | С 1 января по 30 июня | 3115,45 |
| 6.2 |  |  | С 1 июля по 31 декабря | 3979,13 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |
| 7 | АО «КТЭК» | Одноставочный, руб./Гкал | 2023 | - |
| 7.1 |  |  | С 1 января по 30 июня | 2932,41 |
| 7.2 |  |  | С 1 июля по 31 декабря | 2932,41 |
| Население (с учетом НДС) |  |  |  |  |
| 8 | АО «КТЭК» | Одноставочный, руб./Гкал | 2023 | - |
| 8.1 |  |  | С 1 января по 30 июня | 3518,89 |
| 8.2 |  |  | С 1 июля по 31 декабря | 3518,89 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |
| 9 | АО «КТЭК» | Одноставочный, руб./Гкал | 2024 | - |
| 9.1 |  |  | С 1 января по 30 июня | 3235,62 |
| 9.2 |  |  | С 1 июля по 31 декабря | 3235,62 |
| Население (с учетом НДС) |  |  |  |  |
| 10 | АО «КТЭК» | Одноставочный, руб./Гкал | 2024 | - |
| 10.1 |  |  | С 1 января по 30 июня | 2817,93 |
| 10.2 |  |  | С 1 июля по 31 декабря | 3085,63 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |
| 9 | АО «КТЭК» | Одноставочный, руб./Гкал | 2025 | - |
| 9.1 |  |  | С 1 января по 30 июня | 3293,94 |
| 9.2 |  |  | С 1 июля по 31 декабря | 3394,10 |
| Население (с учетом НДС) |  |  |  |  |
| 10 | АО «КТЭК» | Одноставочный, руб./Гкал | 2025 | - |
| 10.1 |  |  | С 1 января по 30 июня | 3952,73 |
| 10.2 |  |  | С 1 июля по 31 декабря | 4072,92 |

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы.

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

− на топливо;

− на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

− на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

− на сырье и материалы;

− на ремонт основных средств;

− на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

− на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

− прочие расходы.

Для потребителей организации формировали тариф на производство и передачу тепловой энергии с теплоносителем горячая вода как единый тариф от всех источников тепловой энергии, находящихся в эксплуатации.

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к тепловым сетям устанавливается для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию здания, сооружения, иного объекта, в случае, если данное строительство, реконструкция влекут за собой увеличение нагрузки.

Плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого тепловых сетевой организацией с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию объекта.

Указанный договор определяет порядок и условия подключения объекта к тепловым сетям, порядок внесения платы за подключение.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к тепловым сетям Общества определяется соглашением сторон. В состав данной платы включаются:

- работы по врезке построенных сетей в существующую сеть;

- объем слитого, в результате выполнения работ по присоединению объектов заказчика к тепловой сети, теплоносителя и объем потерянной с теплоносителем тепловой энергии по тарифам, утвержденным в установленном законодательством порядке.

Согласно ч.3 ст. 13 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона.

В соответствии со ст. 16 ФЗ-190:

1. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

2. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

3. Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

При этом нормы ФЗ четко не определяют, каким именно соглашением размер платы подлежит урегулированию. В связи с этим представляется, что размер платы может быть урегулирован как в рамках договора оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, так и в рамках самостоятельного формализованного соглашения сторон о размере платы, либоже посредством включения условия о размере платы непосредственно в договор теплоснабжения.

г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, в рассматриваемый период не взималась.

Решения об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям, платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии, а также платы за подключение к системе теплоснабжения на 2026 год принимаются органами регулирования в течение одного месяца со дня вступления в силу методических указаний, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 постановления от 22 октября 2012 г. №2275 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

В соответствии с п.1 ст 23.3 ФЗ N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении" от 27.07.2010 г.:

1. К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселения, городской округ, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения.

На территории муниципального образования источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - отсутствуют. Территория муниципального образования не является ценовой зоной теплоснабжения

Сведения о пределеном уровне цен на тепловую энергию (мощность) на территории муниципального округа «Княжпогостский» отсутствуют.

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Изменение величины средневзвешанного тарифа на тепловую энергию приведено в таблице 22.

Таблица 22 Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию, руб./Гкал

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный округ «Княжпогостский» | 2349,01 | 2433,81 | 2596,21 | н/д | н/д |

## Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Развитие систем теплоснабжения замедлено по причине недостатка инвестиций в развитие источников теплоснабжения и тепловых сетей. Решение возможно путем включения в тарифы теплоснабжающих организаций инвестиционной составляющей.

Средний износ тепловых сетей составляет порядка 65%. Основная причина повреждений тепловых сетей – наружная коррозия подземных трубопроводов, нарушение тепловой изоляции подземных и наружных сетей, отсутствие сопутствующих дренажей, нарушение технологии прокладки тепловых сетей.

б) описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения муниципального округа (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к следующим основным причинам:

1. Высокий износ основного оборудования тепловых сетей и источников теплоснабжения.

2. Износ материала изоляции тепловых сетей. Тепловая изоляция, в основном, выполнена из минеральной ваты, которая имеет низкие технические характеристики.

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Развитие систем теплоснабжения сдерживает отсутствие стимулирования потребителей по снижению температуры в обратном трубопроводе и штрафных санкций за нарушение термодинамических параметров возвращаемых теплоносителей, что приводит к завышению (относительно расчетного) расхода сетевой воды и сверхнормативных тепловых потерь (вследствие превышения нормируемой температуры в трубопроводах, используемой для определения нормативной величины потерь в системах центрального теплоснабжения).

Повышенный расход увеличивает затраты электроэнергии на транспорт теплоносителя и влечет за собой необходимость реализации дорогостоящих мероприятий по увеличению пропускной способности трубопроводов. Кроме того, нарушения термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя, в большинстве случаев приводит к ухудшению режима теплоснабжения потребителей, подключенных к тем же трубопроводам общего пользования, что и потребитель, допускающий режимные нарушения.

г) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей отсутствуют. Каких-либо нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не зафиксировано.

# ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Основной объем тепловой энергии обеспечивается системами централизованного теплоснабжения, находящимися на обслуживании одного предприятия жилищно-коммунального хозяйства – АО «КТЭК».

Существующие значения потребления тепловой энергии приведены в таблице 23.

Таблица 23 Значения потребления тепловой энергии в базовый период

| Список котельных, тепловых пунктов | Производственные показатели на расчетный год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производство тепловой энергии | Расход т/э на собственные нужды котельной |  | Отпуск тепловой энергии в сеть | Потери т/э в сетях | Годовой полезный отпуск тепловой энергии |
|  | Гкал | Гкал | % | Гкал | Гкал | Гкал |
| п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | 619,05 | 18,80 | 3,04% | 600,24 | 246,89 | 353,36 |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | 1 579,62 | 35,13 | 2,22% | 1 544,49 | 808,97 | 735,52 |
| п. Турья, д. 128 | 493,55 | 51,70 | 10,47% | 441,86 | 287,61 | 154,25 |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | 1 997,66 | 157,27 | 7,87% | 1 840,39 | 718,04 | 1 122,35 |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | 1 862,50 | 141,44 | 7,59% | 1 721,06 | 757,18 | 963,88 |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | 1 764,00 | 156,01 | 8,84% | 1 607,99 | 458,27 | 1 149,72 |
| с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | 1 610,70 | 149,24 | 9,27% | 1 461,45 | 285,12 | 1 176,33 |
| с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | 1 902,78 | 41,02 | 2,16% | 1 861,76 | 742,31 | 1 119,45 |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | 2 238,78 | 59,06 | 2,64% | 2 179,72 | 473,00 | 1 706,71 |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | 3 183,97 | 225,63 | 7,09% | 2 958,33 | 617,66 | 2 340,67 |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | 509,62 | 17,11 | 3,36% | 492,51 | 283,38 | 209,13 |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | 2 679,19 | 170,54 | 6,37% | 2 508,65 | 1 792,78 | 715,87 |
| п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | 930,89 | 69,74 | 7,49% | 861,15 | 375,86 | 485,29 |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 1 562,54 | 120,90 | 7,74% | 1 441,64 | 424,65 | 1 016,98 |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 8 765,65 | 153,39 | 1,75% | 8 612,26 | 3 185,70 | 5 426,55 |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 24 082,66 | 599,96 | 2,49% | 23 482,69 | 7 056,74 | 16 425,95 |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 9 874,69 | 182,19 | 1,85% | 9 692,50 | 1 646,50 | 8 046,00 |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | 113 502,06 | 2 683,52 | 2,36% | 110 818,53 | 25 773,90 | 85 044,63 |
| пгт. Синдор, ул. Северная , д.14 |  |  |  |  | 3 781,59 | 17 209,76 |
| Итого | 179 159,90 | 5 032,66 | 2,81% | 174 127,24 | 49 716,17 | 145 402,41 |

Суммарная тепловая базовая нагрузка потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, составляет 63,11 Гкал/час. Объем полезного отпуска тепловой энергии составил 145 402,21 Гкал.

б) прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Планом развития муниципального округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Изменение тепловой нагрузки котельных за счет ввода в эксплуатацию или сноса зданий не планируется.

Согласно плану развития муниципального округа, новое жилищное строительство, в основном, будет представлено индивидуальной и усадебной застройкой. Отопление объектов нового строительства будет осуществляться с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (природном газе, электроотопление), поэтому прирост тепловой нагрузки на котельных не ожидается.

Проектом плана развития муниципального округа «Княжпогостский» предусматривается сохранение существующей системы теплоснабжения.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов применение автономных теплогенераторов. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке. Для теплоснабжения административных зданий с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приняты в соответствии со СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и приведены в таблицах 24 и 25.

Таблица 24 Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| Площадь здания, | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 25 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | от 12 |
| 1. Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2. Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3. Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4. Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - | - |
| 6. Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Согласно плану развития муниципального округа, новое жилищное строительство, в основном, будет представлено усадебной застройкой. Отопление объектов нового строительства будет осуществляться с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (печи на твердом топливе, природном газе, электроотопление), поэтому значтельный прирост тепловой нагрузки на котельных не ожидается.

Изменение величины перспективной тепловой нагрузки котельных не ожидается.

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия индивидуального теплоснабжения

Иныормация о прогнозах приростов объемов потребления тепловой энергии отсутствует.

Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от индивидуальных теплогенераторов (ИТГ). В качестве основного топлива предусматривается природный газ.

Количество потребителей тепловой энергии в зонах индивидуального теплоснабжения равняется количеству жилых домов, существующих и построенных в будущем. Оценить точное количество этих потребителей не представляется возможным. Все жилые дома индивидуальной жилищной застройки будут снабжены собственными источниками тепловой энергии.

Подключение таких домов к централизованному теплоснабжению не предусматривается ввиду значительного повышения затрат на передачу теплоносителя от источника до потребителей в индивидуальной жилой застройке с малой плотностью тепловой нагрузки, приходящейся на площадь застройки.

е) Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах отсутствуют. Изменение производственных зон и их перепрофилирование на расчетный срок Схемы теплоснабжения муниципального округа не предусматривается.

# ГЛАВА 3	Электронная модель системы теплоснабжения

В соответствии с техническим заданием, разработана электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» в геоинформационной системе Zulu.

Под электронной моделью системы теплоснабжения понимается математическая модель этой системы, привязанная к топографической основе округа, предназначенная для имитационного моделирования всех процессов, протекающих в системе теплоснабжения.

Электронная модель системы теплоснабжения предназначена для:

1)	хранения и актуализации данных о тепловых сетях и сооружениях на них, включая технические паспорта объектов системы теплоснабжения и графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе округа с полным топологическим описанием связности объектов;

2)	выполнения гидравлического расчета тепловых сетей (любой степени закольцованности), в том числе гидравлического расчета тепловых сетей при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

3)	моделирования всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

4)	расчета энергетических характеристик тепловых сетей по показателю

«потери тепловой энергии» и «потери сетевой воды»;

5)	группового изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

6)	расчета и сравнения пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;

7)	автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) системы теплоснабжения относительно этого потребителя;

8)	автоматизированного расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети;

9)	определения существования пути движения теплоносителя до выбранного потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети;

10)	расчета эффективного радиуса теплоснабжения в зонах действия изолированных систем теплоснабжения на базе единственного источника тепловой энергии.

Расчетные модули электронной модели системы теплоснабжения разработаны в программном комплексе ZuluThermo™, основой которого является географическая информационная система (ГИС) Zulu™. При помощи ГИС создана карта округа, на которую нанесены тепловые сети. Модули электронной модели позволяют произвести расчет тупиковых и кольцевых сетей многотрубных систем теплоснабжения с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающими от одного или нескольких источников. В модели предусмотрено выполнение теплогидравлического расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам. Используются 32 схемных решения подключения потребителей, а также 29 схем присоединения ЦТП. Расчет систем теплоснабжения производится с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции. Картографический материал и схемы тепловых сетей могут быть оформлены в виде документа с использованием макета печати.

Графическое представление объектов системы теплоснабжения

Система теплоснабжения включает в себя следующие основные объекты: источник, участок, потребитель и узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию, запорно-регулирующую арматуру и другие элементы, являющиеся объектами математической модели системы, которая представляет собой связанный граф с узлами и дугами графа. Элементы системы теплоснабжения являются узлами, а участки тепловой сети - дугами связанного графа. Каждый объект математической модели относится к определенному типу и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению.

Источник - символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется сетевым насосом (создающим располагаемый напор) и подпиточным насосом (определяющим напор в обратном трубопроводе). Внешнее и внутреннее представление источника показано на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 Однолинейное изображение (слева) и внутреннее представление (справа) сети

При работе нескольких источников на одну тепловую сеть внешнее и внутреннее представление имеет вид, представленный на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 Работа нескольких источников на одну тепловую сеть. (Вверху- однолинейное изображение, внизу – внутреннее представление)

Условные обозначения источника в зависимости от режима работы:

| Включен |  |
| --- | --- |
| Выключен |  |

При работе нескольких источников на сеть один из них может выступать в качестве пикового. Внешнее и внутреннее представление для данного случая приведено на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 Подключение пикового источника. Вверху – однолинейное изображение сети, внизу – внутреннее представление

Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию и соответствует стандартному изображению сети по ГОСТ 21.605-82. Участок имеет различные режимы работы: «отключен подающий», «отключен обратный» и т.п. (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 Режимы изображения участка

Участок обязательно начинается и заканчивается одним из типовых узлов (объектом сети). Условия завершения участка:

-	разветвление - меняется расход;

-	изменение диаметра - меняется сопротивление;

-	смена типа прокладки (канальная, бесканальная, воздушная) - меняются тепловые потери;

-	смена вида изоляции (минеральная вата, пенополиуретан и т.д.) – меняются тепловые потери;

-	смена состояния изоляции (разрушение, увлажнение, обвисание) - меняются тепловые потери.

Трубопровод может быть разделен на разные участки в любом месте даже там, где тепловые и гидравлические свойства трубопровода не меняются. Например, трубопровод может быть разделен на участки задвижкой, смотровой камерой на магистрали или узлом, разграничивающим балансовую принадлежность.

При нанесении изображения участков теплопровода стрелкой автоматически формируется направление, соответствующее заданному: от начального узла к конечному. Направление движения теплоносителя в подающем трубопроводе выявляется только после выполнения гидравлического расчета. После выполнения расчета значение расхода в подающем трубопроводе на некоторых участках может быть отрицательным. Отрицательное значение расхода означает, что направление движения теплоносителя в подающем трубопроводе на участке не совпадает с направлением изображения участков теплопровода. Расчетный модуль при установленном флажке «автоматически изменять направление участков», позволяет после выполнения расчетов (наладочный, поверочный) изменить направление стрелки на соответствующее направлению движения теплоносителя по подающему трубопроводу (значение расхода в подающем трубопроводе при этом будет всегда положительно (рисунок 3.5).

Рисунок 3.5 Направление движения теплоносителя

Вспомогательный участок - линейный объект математической модели, имеющий два режима работы. Вспомогательный участок при использовании его с регуляторами давления «до себя» и «после себя» указывает место контролируемого параметра. Вспомогательный участок для ЦТП определяет начало трубопроводов горячего водоснабжения при четырёхтрубной тепловой сети после ЦТП. Графический тип объекта - линейный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как участок отсекающий.

Потребитель - символьный объект тепловой сети, характеризующийся потреблением тепловой энергии и сетевой воды. В модели существует два вида потребителей: «потребитель» и «обобщенный потребитель».

«Потребитель» - это конечный объект участка, в который входит один подающий и выходит один обратный трубопровод тепловой сети. Под потребителем понимается абонентский ввод в здание.

Условное обозначение потребителя в зависимости от режима работы:

Присоединение потребителя к тепловой сети и его внутреннее представление изображено на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 - Присоединение потребителя к тепловой сети (слева) и его внутреннее представление (справа)

Внутренняя кодировка потребителя зависит от схемы присоединения тепловых нагрузок к тепловой сети. Используются схемы элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС. Схемы присоединения имеют разную степень автоматизации подключенной нагрузки, которая определяется наличием регулятора температуры, например, на ГВС, регулятором расхода или нагрузки на систему отопления, регулирующим клапаном на систему вентиляции.

На данный момент в модуле предусмотрено использование 32-х схем присоединения потребителей.

«Обобщенный потребитель» - символьный объект тепловой сети, характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением.

Таким потребителем моделируется общая нагрузка квартала (рисунок 3.7).

Рисунок 3.7 Пример обобщенного потребителя

Объект используется, когда возникает необходимость рассчитать гидравлику сети без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах присоединения потребителей к тепловой сети (например, при расчете магистральных сетей без информации о квартальных сетях для оценки потерь напора в магистралях при задании обобщенных расходов в точках присоединения кварталов к магистральной сети).

Условное обозначение обобщенного потребителя в зависимости от режима работы:

Обобщенный потребитель не всегда является конечным объектом сети. В связи с этим, обобщенный потребитель может быть установлен на транзитном участке.

Схема подключения обобщенных потребителей к тепловой сети представлена на рисунке.

Узел - символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В математической модели внутреннее представление объектов (кроме источника, потребителя, перемычки, ЦТП и регуляторов) моделируется двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах.

Простой узел - символьный объект тепловой сети, например, разветвление трубопровода, смена прокладки, вида изоляции или точка контроля для регулятора.

Условное обозначение узловых объектов в зависимости от режима работы:

На рисунке 3.8 показан внешний вид узла в однолинейном изображении и во внутреннем представлении в математической модели.  В математической модели объект представляется двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах.

Рисунок 3.8 Однолинейное изображение (слева) и внутреннее представление (справа) узла

Центральный тепловой пункт (ЦТП) - символьный элемент тепловой сети, характеризующийся возможностью дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии. Условное обозначение ЦТП:

Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть с индивидуальными потребителями (рисунок 3.9).

Рисунок 3.9 Двухтрубная сеть после ЦТП

Внутренняя кодировка ЦТП зависит от схемы присоединения тепловых нагрузок к тепловой сети. Это может быть, например, групповой элеватор или независимое подключение группы потребителей. Данный расчетный модуль содержит 29 схем присоединения ЦТП. В ЦТП может входить и выходить только один участок тепловой сети (подающий и обратный трубопровод). При этом, входящий участок направлен к ЦТП (направление стрелки), а выходящий - от ЦТП к следующему объекту. Исключением из данного правила является четырёхтрубная тепловая сеть после ЦТП, в этом случае из ЦТП выходят два участка - один основной и один вспомогательный. Вспомогательный участок используется для подключения трубопровода горячего водоснабжения. Пример однолинейного изображения четырехтрубной тепловой сети после ЦТП показан на рисунке 3.10.

Рисунок 3.10 Однолинейное изображение четырехтрубной сети после ЦТП

Вспомогательный участок указывает начало трубопроводов горячего водоснабжения при четырёхтрубной тепловой сети после ЦТП. Этот небольшой участок заканчивается простым узлом, к которому подключается трубопровод горячего водоснабжения (рисунок 3.11).

Рисунок 3.11 Подключение трубопровода ГВС

Насосная станция - символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса.

Условное обозначение насосной станции:

Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во внутреннем представлении, в зависимости от заданных параметров в семантической базе данных, может быть установлена на обоих трубопроводах (рисунок 3.12).

Рисунок 3.12 - Однолинейное изображение (вверху) и внутреннее представление (внизу) сети с насосными станциями

Последовательная и параллельная установка насосов на станции в модели схематически изображаются так, как показано на рисунке 3.13. Если установленные насосы имеют одинаковые  характеристики,  то  на  схеме  они  обозначаются одним объектом с указанием количества работающих насосов.

Рисунок 3.13 Насосы, работающие последовательно (слева) и параллельно, разных марок (справа)

Задвижка - символьный объект тепловой сети, являющийся отсекающим устройством. Задвижка, кроме двух режимов работы (открыта, закрыта), может  находиться в промежуточном состоянии, которое определяется степенью её закрытия.

Промежуточное состояние задвижки должно определяться при её режиме работы «Открыто». Условное обозначение запорно-регулирующего устройства в зависимости от режима работы:

Задвижка в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во внутреннем представлении, в зависимости от заданных параметров в семантической базе данных, может быть установлена на обоих трубопроводах (рисунок 3.14).

Рисунок 3.14 Однолинейное изображение (вверху) и внутреннее представление (внизу) сети с задвижками

Задвижка в режиме «Закрыто» во внутреннем представлении моделируется двумя закрытыми задвижками на обоих трубопроводах. Изображение задвижек, расположенных внутри тепловой камеры, показано на рисунке 3.15.

Рисунок 3.15 - Деталировка тепловой камеры

Перемычка - символьный объект тепловой сети, моделирующий участок между подающим и обратным трубопроводами. Условное обозначение перемычки в зависимости от режима работы:

Перемычка во внутреннем представлении является участком, соединяющим подающий и обратный трубопроводы, как показано на рисунке 3.16.

Рисунок 3.16 - Однолинейное изображение (слева) и внутреннее представление (справа) сети с перемычкой

С помощью перемычек можно моделировать летний режим работы открытых систем централизованного теплоснабжения в случаях, когда теплоноситель может подаваться к потребителям как по подающему, так и по обратному трубопроводам, без возврата воды на источник. Переходы между подающими и обратными трубопроводами осуществляются через перемычки. Изображение этой схемы и её внутреннее представление показаны на рисунке 3.17.

Рисунок 3.17 - Однолинейное изображение (вверху) и внутреннее представление (внизу) сети для летнего режима работы открытых систем централизованного теплоснабжения

Дроссельная шайба - символьный объект тепловой сети, характеризуемый фиксированным сопротивлением, зависящим от диаметра шайбы. Дроссельная шайба имеет два режима работы:

Для объекта «Вычисляемая шайба» в результате наладочного расчета определяются количество шайб и их диаметры.

Для объекта «Устанавливаемая шайба» заносится информация о количестве этих устройств и их диаметрах.

Дроссельная шайба в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во внутреннем представлении, в зависимости от заданных параметров в семантической базе данных, может быть установлена на обоих трубопроводах (рисунок 3.18).

Рисунок 3.18 - Однолинейное изображение (слева) и внутреннее представление (справа) сети с дроссельными шайбами

Регулятор располагаемого напора - символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданный располагаемый напор после себя:

Регулятор располагаемого напора устанавливается, в зависимости от выбранного режима, на одном из трубопроводов: подающем или обратном (рисунок 3.19).

Рисунок 3.19 - Однолинейное изображение (слева) и внутреннее представление (справа) сети с регуляторами располагаемого напора

Регулятор расхода - символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданный расход теплоносителя:

Устанавливается, в зависимости от выбранного режима, на одном из трубопроводов: подающем или обратном.

Регулятор давления - это символьный объект тепловой сети, поддерживающей заданное давление в трубопроводе «до себя» или «после себя»:

Устанавливается, в зависимости от выбранного режима, на одном из трубопроводов: подающем или обратном (рисунок 3.20).

Рисунок 3.20 Однолинейное изображение (слева) и внутреннее представление (справа) сети с регуляторами давления

Изображение тепловой сети на карте

Тепловая сеть изображается на карте с привязкой к местности (по координатам, с привязкой к окружающим объектам), что позволяет проводить теплогидравлические расчеты и решать другие задачи, исходя из точного местонахождения тепловых сетей. Пример изображения тепловой сети на карте с привязкой к местности приведен на рисунке 3.21.

Рисунок 3.21 - Изображение тепловой сети на карте с привязкой к местности

Тепловая сеть изображается схематично, при этом важно, чтобы объекты тепловой сети (узлы) были соединены участками (дугами). Степень детализации при изображении тепловой сети на карте с привязкой к местности или при схематичном изображении может быть различной. Наличие компенсаторов и запорных устройств влияет на гидравлические потери в тепловой сети. Все местные сопротивления должны быть занесены в базу данных для адекватного моделирования гидравлических потерь. В связи с этим, точность и детальность отображения сети на карте на результаты расчетов не влияют.

Топологическое описание сети находится в файле описателя сети, формируемого автоматически в процессе нанесения схемы. Описание файловой структуры пакета, а также особенностей формирования схем теплоснабжения различной степени сложности приведены в руководствах и инструкциях на сайте: www.politerm.com.

# ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Целью разработки описания перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки является установление дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии и определение зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии.

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности.

Расчетный резерв тепловой мощности определяется исходя из схемы связности тепловых сетей, определяющих зоны действия отдельных источников тепла. Он складывается из мощностей:

-	ремонтного резерва, предназначенного для возмещения тепловой мощности оборудования источников тепла, выводимого в плановый (средний, текущий и капитальный) ремонт. Исходя из того, что ремонты осуществляются в неотопительный период, в данных балансах ремонтный резерв не учитывается;

-	оперативного резерва, необходимого для компенсации аварийного снижения тепловой мощности вследствие отказов теплового оборудования. Такой резерв учитывается при проектировании по нормам - ВНТП 81, пп. 5.1.3, 5.1.4:

а) теплопроизводительность и число пиковых водогрейных и паровых котлов низкого давления выбирается исходя из условия покрытия ими, как правило, 40- 45% от максимальной тепловой нагрузки отопления, вентиляция и горячего водоснабжения;

б) на электростанциях с поперечными связями установка резервных водогрейных и паровых котлов низкого давления не предусматривается. В случае выхода из работы одного энергетического котла, оставшиеся в работе энергетические котлы и все установленные водогрейные котлы должны обеспечивать максимально-длительный отпуск пара на производство и отпуск тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в размере 70% от отпуска тепла на эти цели при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха. При этом для электростанций с поперечными связями, входящих в состав энергосистем, допускается снижение электрической мощности на величину мощности самого крупного турбоагрегата ТЭЦ.

В таблице 26 приведена информация по годовому потреблению тепловой энергии потребителями (с разбивкой по видам потребления и по группам потребителей).

Основными источниками тепловой энергии остаются существующие котельные.

Таблица 26 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения

| № п/п | Котельная | Полезный отпуск тепловой энергии ВСЕГО, тыс. Гкал |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии НА ОТОПЛЕНИЕ, тыс. Гкал |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии НА ГВС, тыс. Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | бюджетным потребителям | населению | прочим потребителям | ВСЕГО | бюджетным потребителям | населению | прочим потребителям | ВСЕГО | бюджетным потребителям | населению | прочим потребителям |
| 1 | п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | 0,353 | 0,068 | 0,268 | 0,018 | 0,353 | 0,068 | 0,268 | 0,018 |  |  |  |  |
| 2 | п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | 0,736 | 0,377 | 0,328 | 0,030 | 0,736 | 0,377 | 0,328 | 0,030 |  |  |  |  |
| 3 | п. Турья, д. 128 | 0,154 | 0,154 |  |  | 0,154 | 0,154 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | 1,122 | 0,060 | 1,056 | 0,006 | 1,122 | 0,060 | 1,056 | 0,006 |  |  |  |  |
| 5 | п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | 0,964 | 0,079 | 0,871 | 0,014 | 0,964 | 0,079 | 0,871 | 0,014 |  |  |  |  |
| 6 | с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | 1,150 | 0,134 | 1,008 | 0,008 | 1,150 | 0,134 | 1,008 | 0,008 |  |  |  |  |
| 7 | с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | 1,176 | 0,269 | 0,888 | 0,019 | 1,176 | 0,269 | 0,888 | 0,019 |  |  |  |  |
| 8 | с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | 1,119 | 0,514 | 0,597 | 0,008 | 1,119 | 0,514 | 0,597 | 0,008 |  |  |  |  |
| 9 | с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | 1,707 | 0,984 | 0,722 | 0,001 | 1,506 | 0,784 | 0,722 |  | 0,201 | 0,200 |  | 0,001 |
| 10 | п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | 2,341 | 0,416 | 1,925 |  | 2,341 | 0,416 | 1,925 |  |  |  |  |  |
| 11 | п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | 0,209 |  | 0,209 |  | 0,209 |  | 0,209 |  |  |  |  |  |
| 12 | п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | 0,716 | 0,254 | 0,431 | 0,031 | 0,716 | 0,254 | 0,431 | 0,031 |  |  |  |  |
| 13 | п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | 0,485 | 0,136 | 0,332 | 0,017 | 0,485 | 0,136 | 0,332 | 0,017 |  |  |  |  |
| 14 | п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 1,017 | 0,020 | 0,993 | 0,004 | 1,017 | 0,020 | 0,993 | 0,004 |  |  |  |  |
| 15 | г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 5,427 | 0,500 | 4,893 | 0,033 | 5,427 | 0,500 | 4,893 | 0,033 |  |  |  |  |
| 16 | г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 16,426 | 3,629 | 12,034 | 0,764 | 15,703 | 3,292 | 11,663 | 0,748 | 0,723 | 0,337 | 0,371 | 0,015 |
| 17 | п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 8,046 | 0,853 | 7,082 | 0,111 | 8,046 | 0,853 | 7,082 | 0,111 |  |  |  |  |
| 18 | Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35 | 85,045 | 15,107 | 62,534 | 7,404 | 81,451 | 14,754 | 59,316 | 7,381 | 3,593 | 0,353 | 3,218 | 0,023 |
| 19 | пгт. Синдор, ул. Северная, д.14 | 17,210 | 3,026 | 13,157 | 1,027 | 15,750 | 2,616 | 12,158 | 0,977 | 1,459 | 0,411 | 0,998 | 0,050 |

В 2030 планируется:

- установка дополнительного котла мощностью 6 МВт на котельной «КМЗ»,

- строительство котельной м. Лесокомбинат мощностью 12 МВт и котельной город мощностью 40 МВт с закрытием котельной ДВП,

- строительство газовой БМК мощностью 4 МВт.

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

При существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Как видно из таблицы 26 на базовый период на котельных, входящих в систему теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» наблюдаются резервы тепловых мощностей, достаточные для подключения перспективных тепловых нагрузок.

# ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

а) описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Согласно плану развития муниципального округа, новое жилищное строительство, в основном, будет представлено усадебной застройкой. Отопление объектов нового строительства будет осуществляться с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (печи на твердом топливе, природном газе, электроотопление), поэтому значтельный прирост тепловой нагрузки на котельных не ожидается.

В настоящее время основным видом топлива, используемым на котельных, является – природный газ.

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов использовать индивидуальные двухконтурные котлы, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

Для теплоснабжения строящихся административных зданий с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

В 2030 планируется:

- установка дополнительного коила мощностью 6 МВт на котельной «КМЗ»,

- строительство котельной м. Лесокомбинат мощностью 12 МВт и котельной город мощностью 40 МВт с закрытием котельной ДВП,

- строительство газовой БМК мощностью 4 МВт.

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования

В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

− на топливо;

− на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

− на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

− на сырье и материалы;

− на ремонт основных средств;

− на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

− на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

− прочие расходы.

Проведение работ по модернизации существующей системы теплоснабжения (замена изношенного оборудования котельных, ремонт и замена изношенных участков тепловых сетей) позволит сократить эксплуатационные расходы на содержание котельных и тепловых сетей, снизить потери топлива, уменьшить потери тепла и теплоносителя при транспортировке.

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Для целей повышения эффективности работы источников теплоснабжения и обеспечения доступности услуги теплоснабжения, основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы теплоснабжения с проведением восстановительных мероприятий на действующих объектах системы теплоснабжения.

# ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

а) расчетную величину нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

На территории муниципального округа действует 18 источников централизованного теплоснабжения. На котельных КМЗ г. Емва и п. Чиньяворык установлено оборудование химводоподготовки.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя, установленных на котельной приведен в таблице 27.

Таблица 27 Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии, тыс. м3

| Наименование котельной, теплового пункта | На производство т/э | На передачу т/э (на заполнение сетей и компенсацию утечек) | На заполнение систем теплопотребления | Для функционирования установки водоподготовки (ХВО и деаэрация) | Всего затрат воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | 82,66 | 50,41 | 7,32 |  | 140,39 |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | 94,47 | 271,95 | 16,35 |  | 382,77 |
| п. Турья, д. 128 | 82,66 | 182,17 | 4,08 |  | 268,91 |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | 82,66 | 278,87 | 15,12 |  | 376,65 |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | 82,66 | 266,47 | 18,27 |  | 367,40 |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | 82,66 | 167,82 | 14,79 |  | 265,27 |
| с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | 82,66 | 120,30 | 12,24 |  | 215,20 |
| с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | 82,66 | 423,23 | 12,72 |  | 518,61 |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А |  | 162,12 | 23,88 |  | 186,00 |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | 82,66 | 244,59 | 26,52 |  | 353,77 |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | 82,66 | 111,14 | 2,31 |  | 196,11 |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | 82,66 | 795,84 | 15,12 |  | 893,62 |
| п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | 94,47 | 116,94 | 4,44 |  | 215,85 |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 82,66 | 186,62 | 19,83 |  | 289,11 |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 106,28 | 5 003,69 | 89,91 |  | 5 199,88 |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 106,28 | 4 297,38 | 247,20 | 108,64 | 4 759,50 |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 94,47 | 793,33 | 96,27 | 146,43 | 1 130,50 |
| Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35 | 307,03 | 37 500,18 | 1 072,56 |  | 38 879,77 |
| пгт. Синдор, ул. Северная, д.14 |  | 2 940,95 | 194,40 |  | 3 135,35 |
| Итого | 1 712,27 | 53 914,00 | 1 893,33 | 255,07 | 57 774,67 |

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение на территории муниципального округа с использованием открытой системы не осуществляется.

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения отсутствуют.

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети. Актуализированная редакция» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.

Потери теплоносителя обосновываются несанкционированным водоразбором населением в связи с отсутствием организованным горячим водоснабжением, а также аварийными утечками теплоносителя.

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя с учетом перспективной нагрузки новых потребителей приведен в таблице 27.

# ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии

а) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Главным условием при организации централизованного теплоснабжения является расположение источника теплоснабжения в центре тепловых нагрузок с оптимальным радиусом передачи тепла, наличие на источнике современного основного оборудования, а также тепловых сетей от него.

Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от индивидуальных теплогенераторов (ИТГ). В качестве основного топлива предусматривается газообразное топливо.

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику. Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа на период, определяемый единой теплоснабжающей организацией.

Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам.

При создании в поселении единой теплоснабжающей организации (ЕТО), определяющей в границах своей деятельности техническую политику и соблюдение законов в части эффективного теплоснабжения, условия организации централизованного и децентрализованного теплоснабжения формируются указанной организацией с учетом действующей схемы теплоснабжения и нормативов.

Условия для организации поквартирного теплоснабжения малоэтажных МКД.

п. 44 Правил подключения к системам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 307) гласит: В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, не отвечающие следующим требованиям:

− наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

− наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

− температура теплоносителя - до 95°С;

− давление теплоносителя - до 1 МПа.

Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» распространяется на проектирование, строительство и

эксплуатацию поквартирных систем теплоснабжения.

В соответствии с СП 41-108-2004 устанавливается ряд требований, в том числе:

− Забор воздуха для горения должен производиться непосредственно снаружи здания воздуховодами. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается.

− Объем помещения для установки теплогенератора должен быть не менее 15 куб. м.

− Наличие у котла закрытой (герметичной) камеры сгорания;

− Наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления.

Отказ от централизованного отопления представляет собой как минимум процесс по замене и переносу инженерных сетей и оборудования, требующих внесения изменений в технический паспорт. В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса РФ такие действия именуются переустройством жилого помещения (жилого дома, квартиры, комнаты), порядок проведения которого регулируется как главой 4 ЖК РФ, так и положениями Градостроительного кодекса РФ о реконструкции внутридомовой системы отопления (то есть получении проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию и т.п.).

В соответствии с частью 1 статьи 25 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила), замена нагревательного оборудования является переустройством жилого помещения. Частью 1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что переустройство жилого помещения производится с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения.

Согласно п. 1.7.2 Правил, переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.

Приборы отопления служат частью отопительной системы жилого дома, их демонтаж без соответствующего разрешения уполномоченных органов и технического проекта, может привести к нарушению порядка теплоснабжения многоквартирного дома. То есть, если с момента постройки многоквартирный дом рассчитан на централизованное теплоснабжение, то установка индивидуального отопления в квартирах нарушает существующую внутридомовую схему подачи тепла.

Переустройство помещения осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого расположено жилое помещение по заявлению о переустройстве жилого помещения. Форма такого заявления утверждена Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

Одновременно с указанным заявлением представляются документы, определенные в статье 26 Жилищного кодекса РФ, в том числе подготовленные и оформленные проект и техническая документация установки автономной системы теплоснабжения (автономный источник теплоснабжения может быть электрическим, газовым и т.п.). Данный проект выполняется организацией, имеющей свидетельство о допуске к выполнению такого вида работ, которое выдается саморегулируемыми организациями в строительной отрасли.

Поскольку внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит в состав общего имущества такого дома, а уменьшение его размеров, в том числе и путем реконструкции системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов и т.п. хотя бы в одной квартире, возможно только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).

То есть, для оснащения квартиры индивидуальным источником тепловой энерии желающим, кроме согласования этого вопроса с органами местного самоуправления, необходимо также получение на это переустройство согласия всех собственников жилья в многоквартирном доме.

Отсутствие всех вышеперечисленных документов может трактоваться как самовольное отключение от централизованного теплоснабжения. Самовольная реконструкция систем теплопотребления — это не что иное, как разрегулировка сетей и внутренних систем всего многоквартирного жилого дома. Эти работы могут привести к нарушению гидравлического режима, неправильному распределению тепла, перегреву или недогреву помещений, и, в конечном итоге, к нарушению прав других потребителей тепловых услуг. Перевод на автономное отопление отдельно взятой квартиры в многоквартирном доме приводит к изменению теплового баланса дома и нарушению работы инженерной системы дома, к значительному увеличению расхода газа, на что существующие газовые трубы (их сечение) не рассчитаны. Кроме этого при отключении основной доли потребителей в многоквартирных домах увеличивается резерв мощности котельной, что негативно сказывается на работе теплоснабжающей организации и на предоставлении услуг теплоснабжения остальным потребителям (например, следует рост тарифа для остальных потребителей, что ущемляет их права).

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», п.7.3.7) применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире. Допускается перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе при полной проектной реконструкции инженерных систем дома, а именно:

− общей системы теплоснабжения дома;

− общей системы газоснабжения дома, в т.ч. внутридомового газового оборудования, газового ввода;

− системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа.

Собственниками помещений многоквартирного дома, перешедшими с централизованного отопления на индивидуальное, оплачивается только собственное потребление. Однако, жилищное законодательство (статьи 30 и 39 Жилищного Кодекса Российской Федерации) не освобождает граждан, отключившихся от центрального отопления, от оплаты за тепловые потери системы отопления многоквартирного дома и расход тепловой энергии на общедомовые нужды.

Учитывая вышеизложенные факты отказ от централизованного теплоснабжения и переход на поквартирное теплоснабжение, возможен и целесообразен только для многоквартирного дома в целом. Органами местного самоуправления издается постановление о переводе всех квартир МКД на индивидуальное теплоснабжение при одновременном соблюдении трёх условий:

− наличие решения о переводе всех квартир МКД на индивидуальное теплоснабжение принятого жителями МКД на общедомовом собрании;

− мероприятие о переводе всех квартир конкретного МКД на индивидуальное теплоснабжение должно быть предусмотрено в утверждённой схеме теплоснабжения;

− наличие технической возможности реализации решения о переводе всех квартир конкретного МКД на индивидуальное теплоснабжение

Условия для организации теплоснабжения МКД от общедомового газового теплогенератора.

В соответствии с пунктом 3.4 свода правил «СП 41-104-2000 Проектирование автономных

источников теплоснабжения»:

− Не допускается встраивать котельные в жилые многоквартирные здания.

− Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных.

− Указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов с температурой воды до 115 °С. При этом тепловая мощность котельной не должна быть более 3,0 МВт. Не допускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов и участков стен с оконными проемами, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 4 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 8 м по вертикали.

− Не допускается размещение крышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежно с жилыми помещениями (стена здания, к которому пристраивается крышная котельная, не может служить стеной котельной).

Принимая во внимание, конструктивную специфику МКД вышеуказанные технические ограничения, а также сложившаяся планировочная структура жилищной застройки в большинстве случаях, не позволяют масштабно применять теплоснабжение МКД от общедомовых газовых теплогенераторов. Кроме того, реализация подобных проектов и сопровождение их в процессе эксплуатации, не отрегулировано должным образом нормативно-правовыми актами.

Условия для организации индивидуального теплоснабжения индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов.

Перевод индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов (таун-хаусов) с централизованного теплоснабжения на индивидуальное (автономное) теплоснабжение возможен без существенных нормативно-правовых ограничений. Однако возможны технические ограничения, связанные с недостаточной пропускной способностью электрических сетей, в случае перехода на индивидуальное теплоснабжение с использованием электричества (электрокотёл, ПЛЭН, греющий кабель).

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В настоящее время на территории муниципального образования источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В соответствии с планом развития муниципального образования строительство таких источников не планируется.

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В настоящее время на территории муниципального образования источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В соответствии с планом развития муниципального образования строительство таких источников не планируется.

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В настоящее время на территории муниципального образования источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В соответствии с планом развития муниципального образования строительство таких источников не планируется.

д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

В настоящее время на территории муниципального образования источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В соответствии с планом развития муниципального образования строительство таких источников не планируется.

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

В настоящее время на территории муниципального образования источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В соответствии с планом развития муниципального образования строительство таких источников не планируется.

Реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле не предусмотрена.

ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 18 котельных. В перспективе расширение зон действия котельных путем включения в них потребителей близлежащих существующих теплоисточников не предусматривается.

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельных в пиковый режим работы не предусматривается.

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В настоящее время на территории муниципального образования источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В соответствии с планом развития муниципального образования строительство таких источников не планируется.

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В 2030 планируется строительство котельной м. Лесокомбинат мощностью 12 МВт и котельной город мощностью 40 МВт с закрытием котельной ДВП в г. Емва.

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального округа малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальный жилищный фонд, расположенный вне радиуса эффективного теплоснабжения, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки. В случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источника тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента.

В то же время использование централизованного теплоснабжения частных домов не рекомендуется в связи с тем, что данные объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капиталовложения по их прокладке.

м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования

Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения рассчитывались на основании предоставленной информации о приростах площадей строительных фондов в зоне действия источника тепловой энергии, с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок. Перспективные балансы производительности и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя приведены в Главах 4 и 6 настоящего документа.

н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В понятие возобновляемые источники энергии (ВИЭ) включаются следующие формы энергии: солнечная, геотермальная, ветровая, энергия морских волн, течений, приливов и океана, энергия биомассы, гидроэнергия, низкопотенциальная тепловая энергия и другие "новые" виды возобновляемой энергии.

Принято условно разделять ВИЭ на две группы:

− традиционные: гидравлическая энергия, преобразуемая в используемый вид энергии ГЭС мощностью более 30 МВт; энергия биомассы, используемая для получения тепла традиционными способами сжигания (дрова, торф и некоторые другие виды печного топлива); геотермальная энергия.

− нетрадиционные (НВИЭ): солнечная, ветровая, энергия морских волн, течений, приливов и океана, гидравлическая энергия, преобразуемая в используемый вид энергии малыми и микроГЭС, энергия биомассы, не используемая для получения тепла традиционными методами, низкопотенциальная тепловая энергия и другие "новые" виды возобновляемой энергии.

В соответствии с энергетической стратегией России на период до 2035 года: «Перспективной областью применения НВИЭ в России являются изолированные и удаленные энергорайоны, а также резервирование системы электроснабжения особо ответственных потребителей (повышенной категории надежности). Ввод новых генерирующих мощностей, функционирующих на основе НВИЭ, при условии их экономической эффективности».

ВИЭ в той или мере присутствуют повсюду, такие как: энергия биомассы (торф, дрова, отходы сельскохозяйственной деятельности), энергия солнца, энергия ветра, энергия течения рек, геотермальная энергия. К местным видам топлива на территории поселения можно отнести дрова, отходы деревообрабатывающей промышленности и топливные брикеты (пеллеты) производимые из них.

В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо, а именно Природный газ. Ввода новых источников тепловой энергии централизованного теплоснабжения с использованием ВИЭ на перспективу до 2037 года не предусматривается.

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов использовать индивидуальные двухконтурные котлы, работающих на твердом топливе топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

о) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных объектов. В производственную зону включается и территория санитарно-защитных зон самих объектов.

В случае строительства промышленных объектов в границах муниципального образования, теплоснабжение данных объектов рекомендуется организовать от собственных источников тепловой энергии.

В 2030 планируется:

- установка дополнительного коила мощностью 6 МВт на котельной «КМЗ»,

- строительство котельной м. Лесокомбинат мощностью 12 МВт и котельной город мощностью 40 МВт с закрытием котельной ДВП,

- строительство газовой БМК мощностью 4 МВт.

п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета приведеной в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2021 г. В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами, радиус эффективного теплоснабжение расчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.

Результаты расчетов представлены в таблице 28.

Таблица 28 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| 1 | п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | 237,4 | 279,8 | 329,4 | 396,4 | 461,8 | 472,8 | 530 | 586,8 | 643,4 | 866,4 | 1062,4 | 1399 | 1838 | 2276,6 | 2239,2 | 2600,4 |
| 2 | п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | 237,4 | 279,8 | 329,4 | 396,4 | 461,8 | 472,8 | 530 | 586,8 | 643,4 | 866,4 | 1062,4 | 1399 | 1838 | 2276,6 | 2239,2 | 2600,4 |
| 3 | п. Турья, д. 128 | 237,4 | 279,8 | 329,4 | 396,4 | 461,8 | 472,8 | 530 | 586,8 | 643,4 | 866,4 | 1062,4 | 1399 | 1838 | 2276,6 | 2239,2 | 2600,4 |
| 4 | п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | 296,2 | 363,8 | 438,8 | 535,2 | 627,8 | 643,8 | 721,8 | 797,6 | 871,8 | 1139,8 | 1370 | 1728,2 | 2200,2 | 2661,4 | 2569,6 | 2941 |
| 5 | п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | 246,9 | 291,0 | 342,6 | 412,3 | 480,3 | 491,7 | 551,2 | 610,3 | 669,1 | 901,1 | 1104,9 | 1455,0 | 1911,5 | 2367,7 | 2328,8 | 2704,4 |
| 6 | с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | 237,4 | 279,8 | 329,4 | 396,4 | 461,8 | 472,8 | 530 | 586,8 | 643,4 | 866,4 | 1062,4 | 1399 | 1838 | 2276,6 | 2239,2 | 2600,4 |
| 7 | с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | 296,2 | 363,8 | 438,8 | 535,2 | 627,8 | 643,8 | 721,8 | 797,6 | 871,8 | 1139,8 | 1370 | 1728,2 | 2200,2 | 2661,4 | 2569,6 | 2941 |
| 8 | с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | 269,3 | 330,7 | 398,9 | 486,5 | 570,7 | 585,3 | 656,2 | 725,1 | 792,5 | 1036,2 | 1245,5 | 1571,1 | 2000,2 | 2419,5 | 2336,0 | 2673,6 |
| 9 | с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | 237,4 | 279,8 | 329,4 | 396,4 | 461,8 | 472,8 | 530 | 586,8 | 643,4 | 866,4 | 1062,4 | 1399 | 1838 | 2276,6 | 2239,2 | 2600,4 |
| 10 | п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | 237,4 | 279,8 | 329,4 | 396,4 | 461,8 | 472,8 | 530 | 586,8 | 643,4 | 866,4 | 1062,4 | 1399 | 1838 | 2276,6 | 2239,2 | 2600,4 |
| 11 | п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | 296,2 | 363,8 | 438,8 | 535,2 | 627,8 | 643,8 | 721,8 | 797,6 | 871,8 | 1139,8 | 1370 | 1728,2 | 2200,2 | 2661,4 | 2569,6 | 2941 |
| 12 | п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | 237,4 | 279,8 | 329,4 | 396,4 | 461,8 | 472,8 | 530 | 586,8 | 643,4 | 866,4 | 1062,4 | 1399 | 1838 | 2276,6 | 2239,2 | 2600,4 |
| 13 | п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | 296,2 | 363,8 | 438,8 | 535,2 | 627,8 | 643,8 | 721,8 | 797,6 | 871,8 | 1139,8 | 1370 | 1728,2 | 2200,2 | 2661,4 | 2569,6 | 2941 |
| 14 | п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 269,3 | 330,7 | 398,9 | 486,5 | 570,7 | 585,3 | 656,2 | 725,1 | 792,5 | 1036,2 | 1245,5 | 1571,1 | 2000,2 | 2419,5 | 2336,0 | 2673,6 |
| 15 | г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 237,4 | 279,8 | 329,4 | 396,4 | 461,8 | 472,8 | 530 | 586,8 | 643,4 | 866,4 | 1062,4 | 1399 | 1838 | 2276,6 | 2239,2 | 2600,4 |
| 16 | г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 296,2 | 363,8 | 438,8 | 535,2 | 627,8 | 643,8 | 721,8 | 797,6 | 871,8 | 1139,8 | 1370 | 1728,2 | 2200,2 | 2661,4 | 2569,6 | 2941 |
| 17 | п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 237,4 | 279,8 | 329,4 | 396,4 | 461,8 | 472,8 | 530 | 586,8 | 643,4 | 866,4 | 1062,4 | 1399 | 1838 | 2276,6 | 2239,2 | 2600,4 |
| 18 | Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | 254,8 | 301,6 | 355,4 | 426,6 | 495,8 | 506 | 565,4 | 624,2 | 682,4 | 906,4 | 1104,8 | 1440 | 1880,6 | 2320,2 | 2275,8 | 2637,2 |

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо учитывать, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. То есть его велична может меняться в зависимости от изменения тарифов на тепловую энергию, стоимости топлива, изменения затрат на строительства новых тепловых сетей.

Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

# ГЛАВА 8. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

а) предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не требуется.

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования

Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Подключение перспективных потребителей планируется осуществлять к первому контуру тепловых сетей по зависимой схеме присоединения систем отопления и вентиляции и закрытой системе ГВС.

Для подачи теплоносителя перспективным потребителям тепловой энергии предусматривается прокладка новых участков трубопроводов тепловых сетей.

В застроенной части города и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений.

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.

г) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, не предусматривается.

На территории муниципального образования есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей, в связи с их износом. Характеристи мероприятий по реконструкции тепловых сетей в связи с износом приведены в пункте ж) настоящей главы.

д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на данном этапе не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом. Характеристи мероприятий по реконструкции тепловых сетей в связи с износом приведены в пункте Ж) настоящей главы.

Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения при выполнении мероприятий по реконструкции тепловой сети будет осуществляться за счет замены ненадежных участков тепловых сетей на новые.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы (предизолированные трубы) представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Пространство между стальной и полиэтиленовой трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизоляцию. Наружная оболочка выполняет функции не только гидроизоляции, но также защищает слой пенополиуретановой изоляции от механических повреждений.

Преимущества предизолированных труб:

- срок эксплуатация предизолированных труб достигает 30 лет (обычные, не изолированные трубы эксплуатируются 10-15 лет);

- сроки строительства теплотрассы сокращаются в 2-3 раза, соответственно снижаются и затраты на прокладку теплотрасс;

- отсутствие необходимости нанесения антикоррозионного покрытия на стальную трубу под изоляцию.

е) предложения по реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Рекомендации отсутствуют.

ж) предложения по реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Задачи снижения потерь тепловой энергии в трубопроводах систем теплоснабжения является одной из самых актуальных.

Для реконструкции и строительства новых трубопроводов рекомендуются к использованию трубы в пенополируэтановой изоляции (ППУ-изоляции) в бесканальной прокладке.

Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

− низкое водопоглощение пенополиуретана;

− пенополиуретан экологически безопасен;

− долговечность пенополиуретана;

− низкая токсичность;

− пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К;

− высокая адгезионная прочность пенополиуретана;

− звукопоглощение пенополиуретана;

− пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии;

− ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от -100°до +140°С.

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.

Таблица 29 Предложения по замене тепловых сетей

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Тепловые сети |  | Сети горячего водоснабжения |  | Ветхие тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, м | Износ (%) | Длина, км | Износ (%) | Длина, м |
| 1 | Котельная №14 п. Ляли ул. Центральная 92"а" | 622,70 | 63,0% | нет | нет | 50,00 |
| 2 | Котельная №9 п. Тракт "Школьная", ул. Школьная 8"а" | 2047,00 | 65,0% | нет | нет | 120,00 |
| 3 | Котельная №12 п. Турья, д128 | 512,70 | 65,0% | нет | нет | 10,00 |
| 4 | Котельная №7 "Микрорайон" п. Вожаель, ул.Гагарина 12 | 1483,00 | 65,0% | нет | нет | 35,00 |
| 5 | Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная 6 | 1723,70 | 65,0% | нет | нет | 140,00 |
| 6 | Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11 | 1010,50 | 65,0% | нет | нет | 250,00 |
| 7 | Котельная №10 "Школьная", с. Шошка, ул. Центральная, 19 | 565,00 | 65,0% | нет | нет | 35,00 |
| 8 | Котельная №25 с. Серегово, ул. Заводская, 18 | 1544,40 | 65,0% | нет | нет | 320,00 |
| 9 | Котельная №26 "Курортная" с. Серегово Октябрьская 7 "а" | 1185,00 | 65,0% | нет | нет | 414,75 |
| 10 | Котельная №24 п.Иоссер "Центральная", ул. Береговая 12-а | 1540,70 | 65,0% | нет | нет | 240,00 |
| 11 | Котельная №23 п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная 1 | 638,20 | 65,0% | нет | нет | 60,00 |
| 12 | Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул. Коммунистическая 61 "б" | 3719,3 | 65,0% | нет | нет | 140,00 |
| 13 | Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский 2а | 865,20 | 65,0% | нет | нет | 50,00 |
| 14 | Котельная №5 "Центральная" п. Ракпас, ул. Школьная 2 | 1557,70 | 65,0% | нет | нет | 40,00 |
| 15 | Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а | 7509,00 | 45,0% | нет | нет | 840,00 |
| 16 | Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул. Дзержинского 51 | 13168,60 | 55,0% | 1009,00 | 15,0% | 2400,00 |
| 17 | Котельная №3 п. Чиньяворык, ул. Ленина 22 | 3463,40 | 63,0% | нет | нет | 750,00 |
| 18 | Водогрейная часть котельной завода ДВП ул. Вымская 35 | 34522,10 | 63,0% | 4420,80 | 35,0% | 4600,00 |
| 19 | пгт. Синдор ул. Серверная д. 14 | 5597,20 | 65,0% | 2147,00 | 40,0% | 840,00 |
|  | ВСЕГО | 83275,4 |  | 7576,80 |  | 11334,75 |

з) предложения по строительству, реконструкции и(или) модернизации насосных станций

Строительство насосных станций схемой не предусматривается.

# ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Открытые систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории муниципального округа отсуствуют.

# ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования

Для источников тепловой энергии расположенных на территории муниципального округа «Княжпогостский» основным видом топлива является природный газ.

В таблице 30 приведены результаты расчета перспективных годовых расходов топлива в разрезе каждого источника тепловой энергии.

Таблица 30 – Результаты расчета перспективного топливного баланса

| Котельная | Вид топлива | Потребление топлива за 2024г., т.н.т | Потребление топлива за 2024г., т.у.т | Потребление топлива на 2025-2036 гг., т.н.т | Потребление топлива на 2025-2036 гг., т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | брикеты | 212,300 | 121,921 | 212,300 | 121,921 |
| п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | брикеты | 695,700 | 399,531 | 695,700 | 399,531 |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | уголь | 57,500 | 42,550 | 57,500 | 42,550 |
| п. Турья, д. 128 | уголь | 271,200 | 200,688 | 271,200 | 200,688 |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | уголь | 524,400 | 388,056 | 524,400 | 388,056 |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | уголь | 532,120 | 393,769 | 532,120 | 393,769 |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | уголь | 426,500 | 315,610 | 426,500 | 315,610 |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.12 | дрова | 369,350 | 98,247 | 369,350 | 98,247 |
| с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | уголь | 317,200 | 234,728 | 317,200 | 234,728 |
| с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 20 | дрова | 283,800 | 75,491 | 283,800 | 75,491 |
| с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | брикеты | 536,100 | 307,875 | 536,100 | 307,875 |
| с. Серегово, ул. Заводская, д. 19 | уголь | 43,000 | 31,820 | 43,000 | 31,820 |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | брикеты | 871,000 | 500,203 | 871,000 | 500,203 |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | уголь | 14,000 | 10,360 | 14,000 | 10,360 |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | уголь | 776,120 | 574,329 | 776,120 | 574,329 |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | дрова | 793,320 | 211,023 | 793,320 | 211,023 |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | уголь | 240,090 | 177,667 | 240,090 | 177,667 |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 2 | дрова | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | уголь | 247,260 | 182,972 | 247,260 | 182,972 |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | дрова | 1 438,500 | 382,641 | 1 438,500 | 382,641 |
| п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | дрова | 834,900 | 222,083 | 834,900 | 222,083 |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | уголь | 662,600 | 490,324 | 662,600 | 490,324 |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | газ | 1 635,850 | 1 892,912 | 1 635,850 | 1 892,912 |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | газ | 3 911,261 | 4 525,888 | 3 911,261 | 4 525,888 |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | газ | 1 117,799 | 1 293,453 | 1 117,799 | 1 293,453 |
| Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35 | газ | 16550,112 | 19 150,844 | 16550,112 | 19 150,844 |

б) расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Расчеты нормативных объемов запаса резервного топлива выполняются в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. N 377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения".

1. Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

тыс. т.

где: Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

НСР.Т - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т у.т./Гкал;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу

2. Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузо-разгрузочные работы (таблица 31).

Таблица 31 Сведения о количестве суток

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сут. |
| --- | --- | --- |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
|  | автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
|  | автотранспорт | 5 |

4. Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

по твердому топливу - 45 суток;

по жидкому топливу - 30 суток.

Расчет производится по формуле:

тыс.т.

где:  - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки;

НСР.Т - расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг у.т./Гкал;

Т - количество суток.

5. Для организаций, эксплуатирующих отопительные (производственно-отопительные) котельные на газовом топливе с резервным топливом, в состав НЭЗТ включается количество резервного топлива, необходимое для замещения (ВЗАМ) газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями.

Значение ВЗАМ определяется по данным об ограничении подачи газа газоснабжающими организациями в период похолоданий, установленном на текущий год.

С учетом отклонений фактических данных по ограничениям от сообщавшихся газоснабжающими организациями за текущий и два предшествующих года значение ВЗАМ может быть увеличено по их среднему значению, но не более чем на 25 процентов.

тыс.т.

где: ТЗАМ - количество суток, в течение которых снижается подача газа;
dЗАМ - доля суточного расхода топлива, подлежащего замещению;
КЗАМ - коэффициент отклонения фактических показателей снижения подачи газа;
КЭКВ - соотношение теплотворной способности резервного топлива и газа

6. НЭЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно (до начала отопительного сезона), определяется по общему плановому расходу топлива на весь отопительный период по общей его длительности.
Расчет производится по формуле:

тыс.т.

где: QСР - среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение отопительного периода, Гкал/сутки;

НСР - средневзвешенный норматив удельного расхода топлива, за отопительный период, т у.т./Гкал;

Т - длительность отопительного периода, сут.

ННЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно, не рассчитывается.

Сведения об утвержденных запасах топлива не предоставлены.

в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На территории округа в настоящее время действуют источники централизованного теплоснабжения, в качестве топлива на которых используются:

- Природный газ, низшая теплота сгорания – 8100 ккал/м3,

- Уголь, низшая теплота сгорания – 5180 ккал/кг,

- Дрова, низшая теплота сгорания – 1862 ккал/кг,

Брикеты, низшая теплота сгорания – 4020 ккал/кг.

Возобновляемое топливо - это топливо, произведенное из возобновляемых источников. К возобнавляемым источникам энергии (пополняются естественным путём), можно отнести солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота, а также биотопливо: древесина, растительного масла, этанол.

г) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории округа в настоящее время действуют источники централизованного теплоснабжения, в качестве топлива на которых используются:

- Природный газ, низшая теплота сгорания – 8100 ккал/м3,

- Уголь, низшая теплота сгорания – 5180 ккал/кг,

- Дрова, низшая теплота сгорания – 1862 ккал/кг,

- Брикеты, низшая теплота сгорания – 4020 ккал/кг.

Структура потребления топлива на котельных приведена в таблице 32.

Таблица 32 Описание долей используемого топлива

| Вид топлива | Затрачено условного топлива, т.н.т. | Доля в общем объеме потребления, % |
| --- | --- | --- |
| уголь | 4 111,990 | 12 |
| природный газ | 23 215,022 | 70 |
| дрова | 3 719,870 | 11 |
| брикеты | 2 315,100 | 7 |
| ВСЕГО: | 33361,982 | 100 |

д) преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Основным топливом на отопительных котельных муниципального округа является природный газ (доля в общем объеме потребления – 70 %).

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы теплоснабжения с проведением восстановительных мероприятий на действующих объектах системы теплоснабжения, строительство 2х новых котельных.

е) приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы теплоснабжения.

# ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения

а) Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Методика расчета и оценки показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с приложением 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2021 г. Основные положения данной методики приведены в части 9 Главы 1 настоящего документы. Показатели надежности в таблице 19.

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется проводить работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

б) Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Данные по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям) не предоставлены.

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция. CHип 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

z=β×lntв−tнtв.а−tн,

где tв.а - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);

tв=20∘С - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

β=40 ч - коэффициент аккумуляции помещения (здания).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. Результаты расчета приведены в таблице 33.

Таблица 33 – Расчет времени снижения температуры до критического значения.

| Температура воздуха, °С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Температура в отапливаемом помещении, °С | Критерий отказа теплоснабжения, °С | Коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч | Период времени снижения температуры z, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -34 ¸-32,1 | 9 | 20 | 12 | 40 | 6,5452 |
| -32 ¸-30,1 | 18 | 20 | 12 | 40 | 6,8250 |
| -30 ¸-28,1 | 53 | 20 | 12 | 40 | 7,1299 |
| -28 ¸-26,1 | 149 | 20 | 12 | 40 | 7,4634 |
| -26 ¸-24,1 | 184 | 20 | 12 | 40 | 7,8298 |
| -24 ¸-22,1 | 272 | 20 | 12 | 40 | 8,2341 |
| -22 ¸-20,1 | 324 | 20 | 12 | 40 | 8,6826 |
| -20 ¸-18,1 | 351 | 20 | 12 | 40 | 9,1830 |
| -18 ¸-16,1 | 342 | 20 | 12 | 40 | 9,7449 |
| -16 ¸-14,1 | 333 | 20 | 12 | 40 | 10,3804 |
| -14 ¸-12,1 | 271 | 20 | 12 | 40 | 11,1053 |
| -12 ¸-10,1 | 254 | 20 | 12 | 40 | 11,9397 |
| -10 ¸-8,1 | 245 | 20 | 12 | 40 | 12,9109 |
| -8 ¸-6,1 | 228 | 20 | 12 | 40 | 14,0559 |
| -6 ¸-4,1 | 245 | 20 | 12 | 40 | 15,4265 |
| -4 ¸-2,1 | 245 | 20 | 12 | 40 | 17,0978 |
| -2 ¸-0,1 | 280 | 20 | 12 | 40 | 19,1829 |
| 0-1,9 | 316 | 20 | 12 | 40 | 21,8617 |
| 2-3,9 | 307 | 20 | 12 | 40 | 25,4396 |
| 4-5,9 | 307 | 20 | 12 | 40 | 30,4856 |
| 6-7,9 | 307 | 20 | 12 | 40 | 38,2205 |
| 8-9,9 | 333 | 20 | 12 | 40 | 51,9713 |
| Выше 10 | 3387 |  |  |  |  |

На рисунке представлено графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети.

Рисунок 11.1 Графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети

По графику видно, что минимальное значение периода времени снижения температуры внутреннего соответствует расчетной температуре наружного воздуха (tно=-29°C). При увеличении повышении температуры наружного воздуха период времени снижения температуры возрастает, так при температуре tн=-34°C период времени составляет z=6,5452 часов, а при температуре плюс tн=9°C - 51,9713 часов.

Период восстановления участка тепловой сети зависит от диаметра трубопроводом, большему диаметру соответствует больший период времени восстановления. Период времени восстановления участка тепловой сети диаметром 32 мм составляет 3,803 часов, а участка тепловой сети диаметром 300 мм - 15,967 часов.

По графику видно, что период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 32 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха в любом температурном диапазоне.

Период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 300 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха при температуре наружного воздуха более минус 4°C. При температуре наружного воздуха менее минус 4°C, повышается вероятность «замораживания» систем отопления зданий, в связи с тем, что период времени снижения температуры до критического значения меньше, чем период времени восстановления участков тепловой сети.

в) Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения приведены в таблице 19.

г) Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки приведены в таблице 19.

д) Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Данные по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям) не предоставлены.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице 34. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Таблица 34 Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления , °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание: Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |

Согласно постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.

Поскольку параметры поставляемого теплоносителя потребителю определяются договором теплоснабжения, то имеет смысл говорить о качестве теплоносителя, отпускаемого с источника тепловой энергии.

В аварийной ситуации при качественном регулировании, используемое в системах теплоснабжения, возможно снижение температуры теплоносителя при расчетных расходах сетевой воды в системах теплоснабжения в пределах, позволяющих при том же расходе теплоносителя достичь минимально необходимого количества отпускаемой тепловой энергии. Для этого необходимо рассмотреть возможный температурный график отпуска тепловой энергии при увеличенном расчетном удельном расходе сетевой воды на передачу тепловой энергии.

# ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и(или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

Строительство котельных

Строительство новых котельных не предусматривается.

Замена котлоагрегатов

Система теплоснабжения постоянно развивается, появляется все новое оборудование, более надежное и энергоэффективное. Замена котлов с истекшим сроком службы на новые котлоагрегаты позволит сократить потребление топлива и повысить надежность системы теплоснабжения, от работы котлоагрегатов зависит вся система теплоснабжения, надежность котлов напрямую зависит на надежность всей системы в целом.

Замена насосного оборудования

Система теплоснабжения постоянно развивается, появляется все новое оборудование, более надежное и энергоэффективное. Замена насосов с истекшим сроком службы на новое насосное оборудование позволит повысить надежность системы теплоснабжения и сократить потребление электрической энергии, так как потребление электроэнергии насосным оборудованием является одним из основных показателей по источнику тепловой энергии снижение этого показателя будет иметь значительный экономический эффект.

Установка частотных преобразователей на электродвигатели

Частотный преобразователь (или частотно-регулируемый электропривод) – это статическое преобразовательное устройство, предназначенное для изменения скорости вращения асинхронных электродвигателей переменного тока.

Регулирование скорости вращения электродвигателя производится путем изменения частоты и величины напряжения питания двигателя. КПД такого преобразования очень высокое и составляет порядка 98 %. При этом из сети потребляется практически только активная составляющая тока нагрузки. Микропроцессорная управляющая система обеспечивает высокое качество управления электродвигателем и контролирует множество его параметров, предотвращая тем самым возможность возникновения аварийных ситуаций.

Частотный преобразователь необходим для решения стандартных проблем практически любого предприятия или организации, например, таких как:

- экономия энергоресурсов

- снижение затрат на плановые ремонтные работы и капитальный ремонт

- увеличение срока службы технологического оборудования

- обеспечение оперативного управления и достоверного контроля за ходом выполнения технологических процессов.

Значительная экономия электроэнергии достигается при одном условии – приводной механизм должен что-либо регулировать (поддерживать какой-либо технологический параметр):

- если используется насос, то необходимо регулировать расход воды, давление в сети или температуру чего-либо охлаждаемого или нагреваемого

- если используется вентилятор или дымосос, то регулировать нужно температуру или давление воздуха, разрежение газов.

Несмотря на кажущуюся значительную стоимость современных преобразователей, окупаемость вложенных средств за счёт экономии энергоресурсов и других составляющих эффективности не превышает в среднем 1,5 лет. Это вполне реальные сроки, а учитывая многолетний ресурс подобной техники, можно подсчитать ожидаемую экономию на длительный период и принять правильное решение. Самая привлекательная особенность этого оборудования заключается в том, что оно представляет из себя один из наиболее выгодных объектов для инвестирования средств предприятия. С одной стороны, инвестируя средства в преобразователи частоты для своего производства, предприятие гарантированно возвращает эти средства за период срока окупаемости, а в последующие 15-20 лет предприятие просто получает чистую прибыль. С другой стороны, сделанные инвестиции ни на минуту не покидают пределов вашего предприятия.

При использовании преобразователя частоты появляются следующие технические возможности:

- регулирование скорости от нуля до номинальной и выше номинальной

- плавный разгон и торможение

- ограничение тока на уровне номинального в пусковых, рабочих и аварийных режимах

- увеличение срока службы механической и электрической частей оборудования

- высвобождается некоторое оборудование

- монтаж частотного преобразователя возможен в стандартной ячейке распредустройства на месте высвобождаемого оборудования.

Реконструкция теплотрасс

Задачи снижения потерь тепловой энергии в трубопроводах систем теплоснабжения является одной из самых актуальных.

Для реконструкции и строительства новых трубопроводов рекомендуются к использованию трубы в ППУ-изоляции в бесканальной прокладке.

Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

- низкое водопоглощение пенополиуретана;

- пенополиуретан экологически безопасен;

- долговечность пенополиуретана;

- низкая токсичность;

- пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/М*К;

- высокая адгезионная прочность пенополиуретана;

- звукопоглощение пенополиуретана;

- пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии;

- ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от -100°до +140°С.

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.

Лучшие результаты по применению труб с ППУ изоляций достигнуты в тех регионах и городах, где имеются целевые программы и постановления по энергосбережению с конкретным указанием вида трубопроводов тепловых сетей, а именно труб с ППУ. Это, прежде всего Москва, Московская область, Тюмень, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург и др.

В результате применения данного типа труб тепловые потери уменьшились более чем на 20℅, сокращаются потери сетевой воды, минимизируется упущенная выгода от недопоставок тепла потребителям во время аварийных отключений.

Применение новых конструкций теплопроводов полной комплектации позволяет:

- снизить тепловые потери примерно в 1,5-2 раза;

- снизить капитальные затраты на 15-20%;

- снизить эксплуатационные затраты в 1,5-2 раза;

- снизить ремонтные затраты в 2-3 раза;

- уменьшить время прокладки в 1,5-2 раза;

- исключить влияние блуждающих токов и, следовательно, внешнюю коррозию;

- исключить строительство дорогостоящих каналов;

- свести к минимуму аварийность, благодаря обязательной установке системы дистанционного контроля, стоимость которой не превышает 1,5-2%от общей стоимости тепловых сетей.

Таким образом, годовой экономический эффект, получаемый в тепловых сетях, рассчитывается по формуле:

Эт.с. = Экап.вл. + Эдолгов + Э рем. + Ээкспл.+ Этопл.

Средства, вложенные в энергосберегающие технологии, окупаются (по данным экспертных оценок реализованных программ энергосбережения) в срок от нескольких месяцев до 5-6 лет, что в 2-2,5 раза быстрее, чем при строительстве новых генерирующих мощностей.

Сведения об объемах инвестиций на реализацию мероприятий по модернизации системы теплоснажения приведено и предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла на каждом этапе планируемого периода в таблице 35.

Таблица 35 Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения, тыс. руб.

| № п/п | Наименование котельной | Мероприятие | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033-2036 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 6977,7 | 6977,7 | 6977,7 | 6977,7 | - | 27910,7 |
| 3 | п. Турья, д. 128 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 4436,8 | 4436,8 | 4436,8 | 4436,8 | - | 17747,2 |
| 5 | п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 5008,5 | 5008,5 | 5008,5 | 5008,5 | - | 20034,2 |
| 6 | с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 1531,1 | 1531,1 | 1531,1 | 1531,1 | - | 6124,5 |
| 7 | с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 2770,9 | 2770,9 | 2770,9 | 2770,9 | - | 11083,81 |
| 8 | с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 4048,88 | 4048,88 | 4048,88 | 4048,88 | - | 16195,5 |
| 11 | п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 1714,28 | 1714,28 | 1714,28 | 1714,28 | - | 6857,1 |
| 12 | п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 9941,58 | 9941,58 | 9941,58 | 9941,58 | - | 39766,3 |
| 13 | п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 2248,21 | 2248,21 | 2248,21 | 2248,21 | - | 8992,85 |
| 14 | п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 4318,0 | 4318,0 | 4318,0 | 4318,0 | - | 17272 |
| 15 | г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 7341,21 | 7671,57 | 8016,79 | 45831,10 | 57113,89 | 125974,56 |
| 16 | г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | Установка дополнительного котла мощностью 6 МВт | - | - | - | будет определено при проектировании | - |  |
| 17 | п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 7259,175 | 7259,175 | 7259,18 | 7259,18 | - | 29036,7 |
| 18 | Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35 | Организация резервного/аварийного топлива | - | - | - | - | будет определено при проектировании |  |
|  |  | Вывод котельной из эксплуатации | - | - | - | будет определено при проектировании | - |  |
|  |  | реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 56297,97 | 58831,38 | 61478,79 | 351467,6 | 437992,5 | 966068,3 |
| 19 | Котельная м. Лесокомбинат | Строительство котельной мощностью 12 МВт | - | - | - | будет определено при проектировании | - |  |
| 20 | Котельная город | Строительство котельной мощностью 40 МВт | - | - | - | будет определено при проектировании | - |  |
| 21 | Котельная м. Северный | Строительство котельной мощностью 4 МВт | - | - | - | будет определено при проектировании | - |  |
|  | Итого |  | 113894,31 | 116758,1 | 119750,7 | 447553,8 | 495106,4 | 1293064 |

Стоимость мероприятий по замене тепловых сетей определена по сборнику № 13 НЦС Наружные тепловые сети 81-02-13-2022, с учетом ставки дисконтирования 4,5 %/год.

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Схема финансирования строительства подбирается в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта (далее – ИП), т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитывать неопределенность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге величины накопленного сальдо денежного потока

При разработке схемы финансирования определяются финансовые потребности по каждому мероприятию.

В зависимости от способа формирования собственные источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

Внутренние источники собственных средств.

Основными внутренними источниками финансирования любого коммерческого предприятия являются чистая прибыль, амортизационные отчисления, реализация или сдача в аренду неиспользуемых активов и др.

Чистая прибыль.

В современных условиях предприятия самостоятельно распределяют прибыль, остающуюся в их распоряжении. Рациональное использование прибыли предполагает учет таких факторов, как планы дальнейшего развития предприятия, а также соблюдение интересов собственников, инвесторов и работников. В общем случае, чем больше прибыли направляется на расширение хозяйственной деятельности, тем меньше потребность в дополнительном финансировании. Величина нераспределенной прибыли зависит от рентабельности хозяйственных операций, а также от принятой на предприятии политики в отношении выплат собственникам (дивидендная политика).

К достоинствам реинвестирования прибыли следует отнести:

− отсутствие расходов, связанных с привлечением капитала из внешних источников;

− сохранение контроля за деятельностью предприятия со стороны собственников;

− повышение финансовой устойчивости и более благоприятные возможности для привлечения средств из внешних источников.

В свою очередь, недостатками использования данного источника являются его ограниченная и изменяющаяся величина, сложность прогнозирования, а также зависимость от внешних, не поддающихся контролю со стороны менеджмента факторов (например, конъюнктура рынка, фаза экономического цикла, изменение спроса и цен и т. п.).

Амортизационные отчисления.

Еще одним важнейшим источником самофинансирования предприятий служат амортизационные отчисления. Они относятся на затраты предприятия, отражая износ основных и нематериальных

активов, и поступают в составе денежных средств за реализованные продукты и услуги. Их основное назначение — обеспечивать не только простое, но и расширенное воспроизводство. Преимущество амортизационных отчислений как источника средств заключается в том, что он существует при любом финансовом положении предприятия и всегда остается в его распоряжении.

Величина амортизации как источника финансирования инвестиций во многом зависит от способа ее начисления, как правило, определяемого и регулируемого государством. Выбранный способ начисления амортизации фиксируется в учетной политике

предприятия и применяется в течение всего срока эксплуатации объекта основных средств. Применение ускоренных способов (уменьшаемого остатка, суммы чисел лет и др.) позволяет увеличить амортизационные отчисления в начальные периоды эксплуатации объектов инвестиций, что при прочих равных условиях приводит к росту объемов самофинансирования.

Для более эффективного использования амортизационных отчислений в качестве финансовых ресурсов предприятию необходимо проводить адекватную амортизационную политику. Она включает в себя политику воспроизводства основных активов, политику в области применения тех или иных методов расчета амортизационных отчислений, выбор приоритетных направлений их использования и другие элементы.

Несмотря на преимущества внутренних источников финансирования, их объемы, как правило, недостаточны для расширения масштабов хозяйственной деятельности, реализации инвестиционных проектов, внедрения новых технологий и т. д.

Внешние (привлеченные) источники денежных средств.

Эмиссия обыкновенных акций.

Акционерные общества, испытывающие потребность в инвестициях, могут осуществлять дополнительное размещение акций по открытой или закрытой подписке (среди ограниченного круга инвесторов). Финансирование за счет эмиссии обыкновенных акций имеет следующие преимущества:

− этот источник не предполагает обязательных выплат, решение о дивидендах принимается советом директоров и утверждается общим собранием акционеров; − акции не имеют фиксированной даты погашения — это постоянный капитал, который не

подлежит «возврату» или погашению;

− проведение IPO существенно повышает статус предприятия как заемщика (повышается кредитный рейтинг, по оценкам экспертов, стоимость привлечения кредитов и обслуживания долга снижается на 2-3 % годовых), акции могут также служить в качестве залога по обеспечению долга;

− обращение акций предприятия на биржах предоставляет собственникам более гибкие возможности для выхода из бизнеса;

− повышается капитализация предприятия, формируется рыночная оценка его стоимости, обеспечиваются более благоприятные условия для привлечения стратегических инвесторов;

− эмиссия акций создает положительный имидж предприятия в деловом сообществе, в том числе — международном, и т. д.

К общим недостаткам финансирования путем эмиссии обыкновенных акций следует отнести:

− предоставление права участия в прибылях и управлении фирмой большему числу владельцев;

− возможность потери контроля над предприятием;

− более высокая стоимость привлеченного капитала по сравнению с другими источниками;

− сложность организации и проведения эмиссии, значительные расходы на ее подготовку;

− дополнительная эмиссия может рассматриваться инвесторами как негативный сигнал и приводить к падению цен в краткосрочной перспективе.

Кредитное финансирование.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Инвестиционная надбавка к цене (тарифу) для потребителей

Надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Размер надбавки к тарифу определяется в соответствии с методом RAB регулирования.

RAB (Regulatory Asset Base – регулируемая база инвестированного капитала) – это система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в расширение и модернизацию инфраструктуры.

Переход на RAB-регулирование – это переход на новую инвестиционную стратегию. Применение метода доходности инвестированного капитала направлено на решение важнейших задач тарифного регулирования в теплоэнергетической отрасли – создания благоприятных условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в целях модернизации основных производственных фондов, повышения уровня надежности и качества реализуемых услуг, а также создания стимулов для сокращения операционных расходов регулируемых организаций.

В числе преимуществ метода RAB - стимулирование привлечения инвестиций, повышение капитализации регулируемых организаций, повышение качества стратегического планирования деятельности организаций, экономическая мотивация снижения издержек.

Методика RAB, соответствующая передовому международному опыту в регулировании естественных монополий – это тарифная мотивация к снижению операционных расходов компаний и прозрачный контроль. Переход к системе RAB-метода обеспечит необходимое финансирование мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения, в том числе их обновлению и модернизации, а также будет способствовать стабильности отношений между теплоснабжающими организациями и потребителями за счет установления долгосрочных тарифов.

Одним из основных мотивов перехода на RAB-метод является необходимость модернизации сетевого комплекса, износ основных фондов.

Основой экономических отношений в сфере ЖКХ на сегодняшний момент является система бюджетного дотирования предприятий. В данной ситуации потребители не имеют возможности влияния на количество и качество представляемых им услуг.

Важным условием при переходе на долгосрочные методы регулирования является прозрачность тарифа для инвестора, которому необходимы четкие и понятные ориентиры для прогнозирования доходов и потребителя.

Основной идеей формирования необходимой валовой выручки (НВВ) в Методе RAB является известный и обоснованный принцип, согласно которому инвестор имеет право получить на инвестированный капитал доход, соответствующий процентной норме, признаваемой участниками рынка справедливой, и возвратить весь инвестированный капитал к концу инвестиционного периода. Тариф, принимаемый на долгосрочный промежуток времени, должен зависеть от надежности и качества услуг. В случае несоответствия качества услуг сетевых компаний нормативам, потребители будут получать компенсацию, либо платить меньшую цену за услуги этих компаний.

На основании вышеизложенных рассуждений в данной работе выделены три источника финансирования проектов:

− финансирование за счет внутренних источников (амортизация, чистая прибыль);

− финансирование за счет использования заемных средств;

− финансирование за счет инвестиционной надбавки к тарифу.

Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными предприятиями.

Распределение затрат при реализации проектов, предусмотренных схемой теплоснабжения в зависимости от источников финансирования, наглядно отражено в таблице 35.

в) расчеты эффективности инвестиций

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Методика расчета эффективности инвестиций изложена в «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Приказом Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК477).

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения.

В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы:

− рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения;

− моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период;

− сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта;

− принцип положительности и максимума эффекта;

− учет фактора времени;

− учет только предстоящих затрат и поступлений;

− учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта);

− учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

Показатели эффективности ИП.

Цель расчёта показателей эффективности ИП: определить условия успешной реализации ИП с учётом интересов всех сторон (население, кредитор, ТСО).

Для расчёта эффективности инвестиций в систему централизованного теплоснабжения использована концепция дисконтирования. В качестве основных показателей для расчета эффективности ИП используются:

− Чистый приведенный доход (NPV);

− Дисконтированный срок окупаемости (DPP);

− Индекс рентабельности инвестиций(PI);

Чистый приведённый доход (NPV)– это разница между приведенным (дисконтированным) денежным доходом от инвестиционного проекта и единовременными затратами на инвестиции. Денежные доходы в данном случае понимаются как эффекты от внедряемых мероприятий. Достижение положительного значения NPV до истечения срока жизни проекта считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств, а отрицательное, наоборот, свидетельствует о неэффективности их использования.

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – продолжительность времени, за которое дисконтированные ожидаемые поступления денежных средств превышают дисконтированную величину вложений.

Целью оценочного расчёта показателей эффективности является определение возможности реализации предложенных проектов за счёт средств инвестора при условии сохранения баланса интересов всех участников реализации проектов.

Результаты расчета эффективности инвестиций приведены в таблице 36.

Таблица 36 Расчета эффективности инвестиций в мероприятия по модернизации системы теплоснабжения муниципального образования

| Наименование проекта | Реконструкция тепловых сетей |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Реконструкция тепловых сетей |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2036 |  |
| Год реализации | реконструкция тепловых сетей | Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб. |
| 2025 |  | 113894,31 |
| 2026 |  | 116758,1 |
| 2027 |  | 119750,7 |
| 2028 - 2032 |  | 447553,8 |
| 2033 - 2036 |  | 495106,4 |
| Итого: |  | 1293063,67 |
| Направление проекта | Проект надежности и эффективности |  |
| Описание экономического эффекта | Снижение затрат тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения потребителей |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Удельный расход топлива | - |  |
| Потери тепловой энергии | Снижение % |  |
| Затраты на плановые ремонтные работы и ремонт | Снижение |  |
| Срок службы технологического оборудования котельной | Увеличение |  |

Экономическая эффективность реализации мероприятий по моернизации действующих объектов системы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Снижение темпа роста тарифа на услуги централизованного теплоснабжения для потребителей возможно в случае выделения большего объема бюджетного финансирования для реализации мероприятий, или для выплаты процентов по займам.

При реализации низкоэффективных мероприятий, таких как реконструкция тепловых сетей, установка приборов учета тепловой энергии, замена оборудования без увеличения эффективности его работы за счет собственных средств, а также за счет заемных средств организаций, будет происходить рост тарифа на услуги теплоснабжения потребителей.

Поэтому для снижения темпов роста тарифа предполагается, что для реализации низкоэффективных мероприятий, связанных с реконструкцией существующих систем, будут использоваться бюджетные средства.

При подключении новых потребителей, реализации мероприятий связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования, возможно использование собственных средств теплоснабжающих организаций, а также использование заемных средств. Для выплат по займам используются собственные средства организации, образующиеся в результате реализации мероприятий (амортизация и дополнительная прибыль). При этом затраты на возврат займов, и на использование собственных средств включаются в тариф на услуги теплоснабжения.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в главе 14.

# ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

- Установка систем учета тепла у потребителей;

- Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 37.

Таблица 37 - Индикаторы развития системы теплоснабжения*

| Наименование | Ед. изм | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу вырабатываемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 |
| Потери тепловой энергии и отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/год | 49 716,17 | 49 716,17 | 49 716,17 | 49 716,17 | 49 716,17 | 49 716,17 | 49 716,17 |
|  | Гкал/м.кв | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности для каждой котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 п. Ляли ул. Центральная 92"а" |  | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Котельная №9 п. Тракт "Школьная", ул. Школьная 8"а" |  | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Котельная №12 п. Турья, д128 |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Котельная №7 "Микрорайон" п. Вожаель, ул .Гагарина 12 |  | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная 6 |  | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11 |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Котельная №10 "Школьная", с. Шошка, ул. Центральная, 19 |  | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Котельная №25 с. Серегово, ул. Заводская, 18 |  | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная №26 "Курортная" с. Серегово ул. Октябрьская 7 "а" |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Котельная №24 п. Иоссер "Центральная", ул .Береговая 12-а |  | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Котельная №23 п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная 1 |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул. Коммунистическая 61 "б" |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский 2а |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Котельная №5 "Центральная" п. Ракпас, ул. Школьная 2 |  | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а |  | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул. Дзержинского 51 |  | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Котельная №3 п. Чиньяворык, ул. Ленина 22 |  | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Водогрейная часть котельной завода ДВП Вымская 35 |  | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | - | - |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/ час.м.кв | 0,00285 | 0,00285 | 0,00285 | 0,00285 | 0,00285 | 0,00285 | 0,00285 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг у.т./кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - |
| коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 30 | 27 | 26 | 25 | 22 | 21 | 20 |
| отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства РФ в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства РФ, законодательства РФ о естественных монополиях | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Данные подлежат пересмотру и корректировке при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения

# ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия

a) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ)

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации опубликован на сайте Минэкономразвития РФ).

Таблица 38 Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,045 | 1,044 | 1,043 | 1,043 | 1,023 | 1,022 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,026 | 1,024 | 1,022 | 1,021 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1,04 | 1,042 | 1,043 | 1,045 | 1,04 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,025 | 1,024 | 1,036 | 1,015 | 0,983 | 0,982 | 1 |
| Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,041 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,033 | 1,031 | 1,029 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,046 | 1,048 | 1,05 | 1,052 | 1,024 | 1,021 | 1,022 | 1,023 | 1,024 | 1,023 | 1,023 |

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения представлены в таблице 39.

Таблица 39 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция теплотрасс | 113894,31 | 116758,1 | 119750,7 | 89510,76 | 89510,76 | 89510,76 | 89510,76 | 89510,76 | 99021,28 | 396085,12 |
| Сумма | 113894,31 | 116758,1 | 119750,7 | 89510,76 | 89510,76 | 89510,76 | 89510,76 | 89510,76 | 99021,28 | 396085,12 |
| Полезный отпуск, Гкал | 145402 | 145402 | 145402 | 145402 | 145402 | 145402 | 145402 | 145402 | 145402 | 581608 |
| Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб/Гкал | 3224,48 | 3366,36 | 3511,11 | 3662,09 | 3746,32 | 3828,74 | 3905,31 | 3983,42 | 4063,09 | 4144,35 |
| Валовая выручка, тыс.руб. | 468846,33 | 489475,57 | 510523,02 | 532475,51 | 544722,44 | 556706,34 | 567840,46 | 579197,27 | 590781,22 | 2410387,37 |
| Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб. | 4007,79 | 4169,36 | 4334,70 | 4277,70 | 4361,93 | 4444,35 | 4520,92 | 4599,03 | 4744,11 | 4825,37 |
| Рост тарифа за счет инвестиционной составляющей, % | 24,29 | 23,85 | 23,46 | 16,81 | 16,43 | 16,08 | 15,76 | 15,45 | 16,76 | 16,43 |

# ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

a) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования

На территории муниципального округа «Княжпогостский» действует одна организация, оказывающая услуги теплоснабжения:

– АО «КТЭК».

Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 40.

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

В границах муниципального округа «Княжпогостский» расположены 18 систем теплоснабжения.

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации приведен в таблице 40.

Таблица 40 Реестр единых теплоснабжающих организаций

| Наименование предприятия | Наименование котельной, адрес | Документ, подтверждающий право эксплуатации объекта, номер, дата |
| --- | --- | --- |
| АО «КТЭК» | Котельная №14 п.Ляли ул.Центральная 92"а" | Свидетельство о гос.регистрации от 11.01.2009 года, 11АА №580377 |
|  | Котельная №9 п.Тракт "Школьная", ул.Школьная 8"а" | Свидетельство о гос.регистрации от 11.01.2009 года, 11АА №580372 |
|  | Котельная №12 п.Турья, д128 | Свидетельство о гос.регистрации права от 11.01.2009 года, 11АА №580379 года, 11 АБ №008524 |
|  | Котельная №7 "Микрорайон" п.Вожаель, ул.Гагарина 12 | Свидетельство о гос. Регистрации права от 14.03.2008 года, 11 АА№500451 |
|  | Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул.Школьная 6 | Свидетельство о гос.регистрации от 11.01.2009 года, 11АА №580424 |
|  | Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул.Центральная д.11 | Свидетельство о гос.регистрации от 11.01.2009 года, 11АА №580381 |
|  | Котельная №10 "Школьная", с.Шошка, ул.Центральная, 19 | Свидетельство о гос.регистрации от 11.01.2009 года, 11АА №580422 |
|  | Котельная №25 с.Серегово, ул.Заводская, 18 | Свидетельство о гос.регистрации от 11.01.2009 года, 11АА №580373 |
|  | Котельная №26 "Курортная" с. Серегово Октябрьская 7 "а" | Договор аренды 07-1/ЮР-2019 от 18.03.2019 г. |
|  | Котельная №24 п.Иоссер "Центральная", ул.Береговая 12-а | Свидетельство о гос.регистрации от 14.03.2008, 11АА №500455 |
|  | Котельная №23 п.Иоссер "Вокзальная", ул.Вокзальная 1 | Свидетельство о гос.регистрации от 14.03.2008 года, 11АА №500454 |
|  | Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул.Коммунистическая 61 "б" | Свидетельство о гос.регистрации от 11.01.2009 года, 11АА №580380 |
|  | Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер.Советский 2а | Свидетельство о гос.регистрации от 11.01.2009 года, 11АА №580376 |
|  | Котельная №5 "Центральная" п.Ракпас, ул.Школьная 2 | Свидетельство о гос.регистрации права от 23.08.2013 года, 11 АБ №008524 |
|  | Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а | Свидетельство о гос.регистрации от 14.11.2007 года, 11АА №493276 |
|  | Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул.Дзержинского 51 | свидетельство о гос.регистрации от 14.11.2007 года, 11АА №493277 |
|  | Котельная №3 п.Чиньяворык, ул.Ленина 22 | Свидетельство о гос.регистрации права от 15.11.2007 года, 11АА №493280 |
|  | Водогрейная часть котельной завода ДВП Вымская 35 | Договор субаренды № АРНД - 01/17/004-КТЭК/2017/119/1 от 19.07.2017г. |

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Федеральным законом №190 «О теплоснабжении» дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации».

Согласно п. 4 ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»в случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г., являются

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

В настоящее время теплоснабжающие предприятия отвечают всем требованиям критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации, в границах зон деятельности источников теплоснабжения.

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Описание границ зон деятельности единых теплоснабжающих организаций, действующих на территории муниципального образования приведены в таблице 40.

# ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

a) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии приведён в таблице 35. В перечне мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии содержится уникальный номер в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткое описание, срок реализации (начало, окончание нового строительства, реконструкции и технического перевооружения), объем планируемых инвестиций на реализацию проекта в целом и по каждому году его реализации.

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей приведён в главе 8.

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия отсутствуют.

# ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания, поступившие в ходе разработки, утверждения и актуализации схемы теплоснабжения были учтены в итоговом варианте схему теплоснабжения.

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения были доработаны по условиям Технического задания на разработку схемы теплоснабжения.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечаний и предложений нет.

# ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Схема теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» разработа впервые, ранее отсутствовала.

# ГЛАВА 19 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

В настоящее время на территории г. Емва действует три источника централизованного теплоснабжения, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов систем централизованного теплоснабжения осуществляется АО «КТЭК»".

## 19.1 Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения \ могут послужить:

-	неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

-	человеческий фактор (неправильные действия персонала);

-	прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

-	внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможные масштабы аварии их последствия и уровень реагирования приведены в таблице 41.

Таблица 41 Риски возникновения аварий

| Причина возникновения аварии | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Прекрашение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии. | Остановка работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях. возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный |
| Прекрашение подачи холодной воды на источник-тепловой энергии | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный |
| Прекращение подачи топлива | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (топливо-газ) |
| Выход из строя Сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый |
| Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Порыв на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый |

## 19.2 Схема теплоснабжения объектов

Потребители, подключённые к тепловым сетям отопления двух и более источников тепла отсутствуют. Аварийное переключение нагрузки между источниками тепла не предусмотрено.

В соответствии с п. 4.2 4.2 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилые и общественные здания до 12 °С;

- промышленные здания до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг…», в жилых помещениях в нормативная температура воздуха должна составлять не ниже +18 °С. Допустимая продолжительность перерыва отопления:

− не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;

− не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °С до нормативной температуры;

− не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °С до +12 °С;

− не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °С до +10 °С.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», на период ликвидации аварии не допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий второй категории ниже +12 °С, промышленных зданий ниже +8 °С. Сведения о допустимом снижении при расчетной температуре наружного воздуха приведено в таблице 42.

Таблица 42 Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |

Для потребителей первой категории допускается предусматривать местные резервные источники теплоты (стационарные или передвижные) при отсутствии возможности резервирования от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей.

## 19.3 Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция. CHип 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Таблица 43 Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

z=β×lntв−tнtв.а−tн,

где tв.а - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);

tв=20∘С - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

β=40 ч - коэффициент аккумуляции помещения (здания).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. Результаты расчета приведены в таблице 44.

Таблица 44 Расчет времени снижения температуры до критического значения.

| Температура воздуха, °С | Температура в отапливаемом помещении, °С | Критерий отказа теплоснабжения, °С | Коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч | Период времени снижения температуры z, час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -34 ¸-32,1 | 20 | 12 | 40 | 6,5452 |
| -32 ¸-30,1 | 20 | 12 | 40 | 6,8250 |
| -30 ¸-28,1 | 20 | 12 | 40 | 7,1299 |
| -28 ¸-26,1 | 20 | 12 | 40 | 7,4634 |
| -26 ¸-24,1 | 20 | 12 | 40 | 7,8298 |
| -24 ¸-22,1 | 20 | 12 | 40 | 8,2341 |
| -22 ¸-20,1 | 20 | 12 | 40 | 8,6826 |
| -20 ¸-18,1 | 20 | 12 | 40 | 9,1830 |
| -18 ¸-16,1 | 20 | 12 | 40 | 9,7449 |
| -16 ¸-14,1 | 20 | 12 | 40 | 10,3804 |
| -14 ¸-12,1 | 20 | 12 | 40 | 11,1053 |
| -12 ¸-10,1 | 20 | 12 | 40 | 11,9397 |
| -10 ¸-8,1 | 20 | 12 | 40 | 12,9109 |
| -8 ¸-6,1 | 20 | 12 | 40 | 14,0559 |
| -6 ¸-4,1 | 20 | 12 | 40 | 15,4265 |
| -4 ¸-2,1 | 20 | 12 | 40 | 17,0978 |
| -2 ¸-0,1 | 20 | 12 | 40 | 19,1829 |
| 0-1,9 | 20 | 12 | 40 | 21,8617 |
| 2-3,9 | 20 | 12 | 40 | 25,4396 |
| 4-5,9 | 20 | 12 | 40 | 30,4856 |
| 6-7,9 | 20 | 12 | 40 | 38,2205 |
| 8-9,9 | 20 | 12 | 40 | 51,9713 |
| Выше 10 |  |  |  |  |

Сведения о допустимом времени устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения и электроснабжения приведено в таблицах 45 и 46.

Таблица 45 Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения:

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
| 1 | Отключение водоснабжения | до 400 | 8 | 12 |

Таблица 46 Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах электроснабжения:

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение электроснабжения | 2 часа |

## 19.4 Расчет потерь теплоносителя на участке тепловой сети при возникновении аварийной ситуации

Потери теплоносителя при возникновении аварийной ситуации включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды на заполнение попавших под отключение участков сети и системы отопления отключаемых потребителей.

Объемы воды во всех попавших под отключение участков сети (подающем и обратном трубопроводе) вычисляется по формуле:

Vi = Li ∙ Di² ∙ π / 4, где:

Li — длина участка, м;

Di — диаметр подающего (обратного) трубопровода, м.

Расчетные нагрузки на отопление, вентиляцию суммируются по каждому потребителю. Расчетные средние нагрузки на ГВС суммируются по каждому потребителю.

Объем внутренних систем теплопотребления рассчитывается исходя из следующей зависимости:

Vсист = Qсист ∙ v, где:

Vсист — расчётная тепловая нагрузка системы теплопотребления, Гкал/ч;

Qсист — удельный объём воды, принимаемый в зависимости от вида основного теплопотребляющего оборудования, (м³/ч)/Гкал.

## 19.5 Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций

Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее создать математическую модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, - от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

В рамках данной работы было выполнено:

- Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе города и с полным топологическим описанием связности объектов. Графическое представление объектов выполнено с использованием ГИС «Zulu», с учетом привязки к топографической основе и схемы расположения инженерных коммуникаций, согласно предоставленных данных.

- Паспортизация объектов системы теплоснабжения. Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставленных исходных и расчетных данных.

- Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное. Разбивка объектов по территориальному делению происходит на основе данных утвержденного плана и карте территориального планирования.

Описание разработанной электронной модели схемы теплоснабжения приведено в Главе 3 Обосновывающих материалов.

Разработанная модель схемы теплоснабжения округа позволяет локализовать на карте место возникновения аварии, а также определить количество потребителей, попадающих под отключение на время устранения аварии.

## 19.6 Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;

- на объектовом уровне – оперативный персонал источников тепла.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности округа, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

## 19.7 Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Для ликвидации аварий создаются и используются

- резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования,

- резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин. При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.

## 19.8 Порядок действий по ликвидации аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее — ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О сложившейся обстановке население информируется администрацией муниципального образования, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Таблица 47 - Мероприятия при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1. | При поступлении информации (сигнала) об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений социальных объектов); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений | Немедленно | Руководители объектов электро– водо – газо-, теплоснабжения |
| 2. | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч+ (0ч.30 мин.- 01.ч.00 мин) | Аварийно-восстановительные формирования |
| 3. | При поступлении сигнала об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до заместителя главы администрации по ЖКХ и руководителя рабочей группы (его зама) оповещение и сбор рабочей и оперативной группы | Немедленно Ч+1ч. 30мин. | Оперативный дежурный ЕДДС |
| 4. | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации района. | Ч+ 2ч.00мин. | Рабочая и Оперативная группа |
| 5. | Организация работы оперативной группы | Ч+2ч.30 мин. | Руководитель оперативной группы |
| 6. | Выезд оперативной группы МО в район населенного пункта, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение котельных, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, попадающих в зону возможной аварийной ситуации. | Ч+(2ч.00мин -3 час. 00мин). | - Руководитель рабочей группы |
| 7. | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава администрации муниципального образования | Ч+3ч.00мин. | Оперативная группа |
| 8. | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч.00 мин. | Руководитель Оперативной группы |
| 9. | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч.00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС, группа оповещения |
| 10. | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, жизнеобеспечения населения. | Ч+3ч.00мин. | Руководитель, рабочей и оперативной группы |
| 11. | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в последующие сутки). | оперативный дежурный ЕДДС и оперативная группа |
| 12 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения. | В ходе ликвидации аварии. | Руководитель Оперативной группы |
| 13 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч 00 мин. | Отдел полиции |
| 14 | - Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3ч.00 мин. | Руководитель Оперативной группы |
| 15 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | По решению рабочей группы |  |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 19 | Принятие решения и подготовка распоряжения Руководителя Оперативной группы о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч + 24 час 00 мин | Руководитель Оперативной группы |
| 20 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС | По решению руководителя оперативной группы | Администрация муниципального образования |
| 21 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | Через каждые 2 часа | Оперативная группа |
| 22 | Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения | Секретарь оперативной группы |
| 23 | Доведение распоряжения руководителя оперативной группы о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | По завершении работ по ликвидации ЧС | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
| 24 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС | В течение месяца после ликвидации ЧС | Руководитель Оперативной группы |

## 19.9 Взаимодействие между органами и организациями при ликвидации аварий, инцидентов

О сложившейся аварийной ситуации население информируется администрацией муниципального образования, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации муниципального образования, Руководителю оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

## 19.10 Порядок организации мониторинга состояния системы теплоснабжения

Мониторинг состояния системы теплоснабжения должен предусматривать.

- проведение ежедневного анализа состояния работы объектов теплоснабжения;

- оперативное решение вопросов по принятию неотложных мер в целях обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

- установление взаимодействия органов повседневного управления - органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при осуществлении сбора и обмена информацией по вопросам устойчивого и надежного теплоснабжения жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально значимых объектов; оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях. На муниципальном уровне координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Администрация муниципального образования. На объектовом уровне - осуществляют теплоснабжающие организации.

На объектовом уровне собирается следующая информация:

1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей;

2. Данные о проведенных ремонтных (в т.ч. капитальных) работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным ремонтным работам;

3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения.

На муниципальном уровне собирается следующая информация:

1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей;

2. Данные о проведенных капитальных ремонтных работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным капитальным ремонтным работам;

3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения.

Результаты анализа данных мониторинга являются основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2021 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2021 года №212).