Муниципальный район «Княжпогостский»

Схема водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

«Городское поселение «Емва»

до 2036 года.

Киров, 2022 г.

Содержание

Паспорт схем водоснабжения и водоотведения	6

Общие сведения	8

Глава I. Схема водоснабжения	10

1 Технико-экономическое состояние централизованных систем	10

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны.	10

1.2 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	11

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	11

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	12

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.	28

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	28

2 Направления развития централизованных систем водоснабжения	29

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.	29

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев.	30

3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	31

3.1	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.	31

3.2	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).	32

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения	32

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	33

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.	34

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	34

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.	35

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	37

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды	37

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды	39

3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.	39

3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).	41

3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).	41

3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.	43

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	45

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	46

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	46

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.	46

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	47

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.	47

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	48

5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.	50

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	50

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).	50

6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	51

6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения	51

6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	51

7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	54

8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	57

Глава 2.  Схема водоотведения	58

9 Существующее положение в сфере водоотведения	58

9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	58

9.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	67

9.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.	71

9.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	71

9.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	72

9.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	72

9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	72

9.8 Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.	76

10 Балансы сточных вод в системе водоотведения.	77

10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	77

10.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	78

10.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	78

10.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	79

10.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения	79

11 Прогноз объема сточных вод	81

11.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	81

11.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	83

11.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.	83

11.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.	83

11.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	83

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	85

12.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	85

12. 2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	85

12.3 Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоотведения	85

12.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	86

12.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	86

12.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения	87

12.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	90

12.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	93

13 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	94

13.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению  сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные  водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площадки	94

13.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	94

14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	95

15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	98

15.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	98

15.2 Показатели качества обслуживания абонентов	98

15.3 Показатели качества очистки сточных вод	98

15.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	98

15.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод	98

15.6 Показатели, установленные федеральными органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	99

16 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	100

17 Заключение.	101

Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схем.	101

Приложение 1. Нормативы потребления коммунальных услуг	102

Приложение 2. Акт об установке счетчиков	119

# Паспорт схем водоснабжения и водоотведения

| Наименование схемы | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Городское поселение «Емва» до 2036 года. |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; Приказ Минрегиона РФ от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; Генеральный план муниципального образования; Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011года № 13330 2012; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003); ТСН 40-13-2001 СО Системы водоотведения территорий малоэтажного жилищного строительства и садоводческих объединений граждан, 2002 г.; |
| Основные разработчики схемы | ИП Сивухо Николай Николаевич |
| Цели схемы | Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного строительства, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2036 года; Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистки, соответствующей экологическим нормативам; Снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации схемы | Согласно п. 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения (утв. постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782) проекты схем водоснабжения и водоотведения разрабатываются на срок не менее 10 лет. Срок реализации Схемы 2017-2036 годы. Актуализация по состоянию на 2022 год. |

# Общие сведения

Муниципальное образование городского поселения «Емва» — городское поселение  в Княжпогостском районе Коми Российской Федерации. Административный центр — город Емва.

Численность населения городского поселения «Емва» на 01.01.2021 г. составила 12,378 тыс. чел.

Население городского поселения в последние годы сокращается за счет отрицательного естественного прироста и отрицательной миграции, что связано с ухудшением социально-экономической ситуации в городском поселении – сокращением количества рабочих мест.

Жилищный фонд на 01.01.2016 г. составил 368,7 тыс. кв. м общей площади, в среднем на одного жителя приходится 22,5 кв. м, что превышает значение общероссийского показателя.

Большая часть жилищного фонда представлена многоэтажными домами 4-5 эт. (46 %) и среднеэтажными 2-3 эт. (50 %). Доля индивидуальных жилых домов с участками составляет 3 %.

Наличие в Емве большого количества ветхого и аварийного жилищного фонда (88 тыс. кв. м, что составляет 24 % от всего жилищного фонда) является острой социальной проблемой. Кроме того, часть жилых домов по ул. Загородная, в м. Ачим, на ул. Октябрьская, около АТП, «Завода ДВП», гаражей, в прибрежной зоне реки (за вокзалом), в северной части от железной дороги находится в санитарно-защитной зоне.

В настоящее время ежегодные объемы нового жилищного строительства составляют порядка 2,4 тыс. кв. м общей площади. Большая часть нового жилищного фонда - это многоквартирные дома. Доля индивидуальных жилых домов варьируется от 10 % до 40 %. В 2006 г. и 2008 г. вводились только индивидуальные жилые дома.

Гидрографическая сеть городского поселения «Емва» хорошо развита и принадлежит к бассейну р. Вычегда. Главная водная артерия муниципального образования – р. Вымь (правый приток р. Вычегда, общая длина – 499 км, площадь водосбора – 25 600 кв. км). По территории поселения река протекает в своём нижнем течении. Долина реки на данном участке расширяется до 2-3 км; ее склоны пологие, преимущественно залесены, пойма узкая, односторонняя, русло песчано-галечное, шириной до 200-300 м. Глубина воды в межень – 1,5-3 м.

Питание р. Вымь смешанное, преимущественно снеговое. Годовая амплитуда колебания уровней воды достигает 9,7 м., в среднем 6,5-6,7 м.

Главные притоки р. Вымь, протекающие на территории городского поселения «Емва»: рр. Кылтовка, Ачим.

Территория поселения расположена в зоне избыточного увлажнения, в значительной степени заболочена. На территории городского поселения множество болот верхнего и низинного типа. Многие считаются непроходимыми.

Гидрологический режим рек городского поселения характеризуется высоким половодьем, летней меженью, прерываемой эпизодическими дождевыми паводками, повышенным осенним стоком и низкой зимней меженью. Сток воды уменьшается к концу зимы по мере истощения запасов подземных вод, минимальным бывает обычно к концу зимнего периода.

Максимальные уровни на р. Вымь наблюдаются в середине мая. Летняя межень формируется с третьей декады июня до конца октября. Наименьшие уровни зимой наблюдаются со второй декады декабря до конца апреля. Появление ледяных образований на реках рассматриваемой территории приходится на третью декаду октября. Ледостав устанавливается в первой декаде ноября. Максимальная толщина льда (55-90 см) наблюдается в конце марта. Вскрытие рек происходит в начале мая. Период открытого русла длится около 6 месяцев. Температура воды достигает своего максимума (21-22,4 °С) в третьей декаде июля.

Таблица 1 Наличие централизованных систем в муниципальном образовании

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность на 2021 год | Наличие централизованного ХВС | Наличие централизованного ГВС | Наличие централизованного водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Емва | 12378 | + | + | + |
| 2 | пст. Кылтово | 42 | - | - | - |
| 3 | пст. Чуб | 14 | - | - | - |
| 4 | д. Злоба | 6 | - | - | - |
| 5 | д. Керес | 0 | - | - | - |
| 6 | с. Княжпогост | 114 | - | - | - |
| 7 | д. Кыркещ | 10 | - | - | - |
| 8 | д. Половники | 2 | - | - | - |
| 9 | д. Раковица | 11 | - | - | - |
| 10 | д. Удор | 24 | - | - | - |
|  | ИТОГО | 12601 |  |  |  |

# Глава I. Схема водоснабжения

### 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем

### 1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны.

Холодное водоснабжение

Основным источником централизованного водоснабжения города является р. Вымь. От подруслового водозабора вода подается насосной станцией I подъема по двум водоводам на очистные сооружения типа «Струя».

Так же на территории  г. Емва имеется два подземных водозабора.

В составе водопроводных сооружений имеются: отстойник на 350 куб. м/сут, 2 резервуара чистой воды на 250 куб. м и 400 куб. м.

Далее насосами II подъема вода направляется в объединенную кольцевую сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Мощность водозабора составляет 5 тыс. куб. м/сут.

ООО «Завод ДВП» получает воду для питьевых целей из системы городского водопровода, в количестве 200-215 тыс. куб. м/год (0,7-0,8 тыс. куб. м/сут), для производственных нужд имеется собственный поверхностный водозабор.

Подземные ведомственные водозаборы (6 скважин), в основном, снабжают промышленные объекты, частично соединены с кольцевой водопроводной сетью.

Таблица 2 Население, охваченное централизованными системами.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность на 2016 год | Население, охваченное централизованным ХВС | Население, охваченное централизованным ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Емва | 16276 | 12441 | 5588 |
| 2 | пст. Кылтово | 42 | 0 | 0 |
| 3 | пст. Чуб | 14 | 0 | 0 |
| 4 | д. Злоба | 6 | 0 | 0 |
| 5 | д. Керес | 0 | 0 | 0 |
| 6 | с. Княжпогост | 114 | 0 | 0 |
| 7 | д. Кыркещ | 10 | 0 | 0 |
| 8 | д. Половники | 2 | 0 | 0 |
| 9 | д. Раковица | 11 | 0 | 0 |
| 10 | д. Удор | 24 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 16499 |  |  |

Горячее водоснабжение

На территории городского поселения отсутствует централизованная система горячего водоснабжения закрытого типа.

Организация горячего водоснабжения потребителей осуществляется по открытой схеме через установленные на теплоисточниках водоподогреватели. На некоторых котельных для систем ГВС используются отдельные котлы, ГВС выполняется по открытой схеме.

К централизованной системе горячего водоснабжения подключены около 33,9 % объектов в муниципальном образовании.

### 1.2 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На территории муниципального образования централизованным ХВС не охвачены 4058 человек.

Таблица 3 Территории, полностью не охваченные централизованной системой водоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность на 2016 год | Наличие централизованного ХВС | Наличие централизованного ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пст. Кылтово | 42 |  | - |
| 2 | пст. Чуб | 14 | - | - |
| 3 | д. Злоба | 6 | - | - |
| 4 | д. Керес | 0 | - | - |
| 5 | с. Княжпогост | 114 | - | - |
| 6 | д. Кыркещ | 10 | - | - |
| 7 | д. Половники | 2 | - | - |
| 8 | д. Раковица | 11 | - | - |
| 9 | д. Удор | 24 | - | - |
|  | ИТОГО | 4058 (из них 3835 в г. Емва) |  |  |

Нецентрализованные источники водоснабжения используются преимущественно жителями индивидуальной застройки, расположенной по всему поселению.

На территории муниципального образования централизованным ГВС не охвачены 10991 человек.

### 1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Системы холодного водоснабжения

В сфере холодного водоснабжения существует только одна технологическая зона – г. Емва. Расположение технологической зоны показано на рисунке ниже.

Рисунок 1 Расположение технологической зоны

Системы горячего водоснабжения

На территории городского поселения отсутствует централизованная система горячего водоснабжения закрытого типа.

### 1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

##### Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водозабор оборудован на левом берегу р.Вымь, и представляет собой две водоприемные дрены, уложенные в русловых отложениях реки Вымь на глубине 3-5 метров от поверхности воды в зависимости от сезона года.

Дрены уложены параллельно в 0,5 м друг от друга, ниже дна р. Вымь на глубине 1 метр. Длина каждой дрены 100 м. Дрены состоят из перфорированных полиэтиленовых труб диаметром 400 мм и блоков пористой керамики, выполняющих роль фильтрового покрытия. Дрены смонтированы из отдельных звеньев длиной 6,3 м, которые опущены в траншею на специальном поддоне из стальных труб диаметром 600 мм. Траншея с уплотненными и смонтированными дренами засыпана слоем щебня (диаметром 1-2 см) с мощностью 0,3 м, а затем слоем среднезернистого песка мощностью 1 м. Для удобства эксплуатации (ремонтные работы), дрена разбита на два участка по 100 м каждый. Каждый участок дрены соединен с самотечным водоводом диаметром 400 мм, по которому вода из дрены поступает на насосную станцию 1-го подъема, которая находится на берегу реки. Насосная станция представлена в виде опускного колодца диаметром 6 м и глубиной 8 м. В колодце установлены 3 насоса ЭЦВ 12-160-65: два рабочих, один – резервный. Производительность насоса составляет 160 куб.м в час.

Водозаборные сооружения:

Тип сооружений – водозабор руслового типа;

Мощность – 480 куб. м в час;

Длина водовода от станции 1-го подъема до станции 2-го подъема (водоочистных сооружений) – 2000 м;

Диаметр водовода – 0,25 м

Устройства по предотвращению попадания рыб и других ВБР в водозаборные сооружения:

Устройства по предотвращению попадания рыб и других ВБР в водозаборные сооружения не требуются, т.к. водоприемные дрены засыпаны слоем щебня (0,3 м) и слоем песка (1,0 м), т.е. данная засыпка выполняет роль фильтрующего покрытия (полностью исключает попадание рыб и других ВБР в водозаборные сооружения).

Также на территории г. Емва имеется 5 подземных водозаборов (характеристика представлена в таблице ниже).

Таблица 4 Характеристика насосного оборудования источников водоснабжения

| № п/п | Месторасположение и наименование водозабора | Насосное оборудование | Наличие частотно-регулируемых приводов и систем диспетчеризации | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Подача, м3/час | Напор,м |  |  |
|  | г. Емва |
| 1 | г. Емва (м. Северный) поверхностный водозабор на р. Вымь | ЭЦВ 12-160-65 | 160 | 65 | Нет | Неудв. (постоянно забивается песком) |
| 2 | г. Емва (м. Северный) подземный водозабор – скв. № 220А | ЭЦВ -6-6,5-80 | 6,5 | 80 | Нет | Удовл. |
| 3 | г. Емва (м. Ачим) групповой подземный водозабор – скв. №№ 786Э и 786А | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6,5 | 80 | нет | Удовл. |
| *Среднесуточное потребление воды в г. Емва = 6000 м3/сутки |

Таблица 5 Характеристики насосного оборудования, участвующего в технологическом процессе холодного водоснабжения

| Место нахождения (расположения) объекта | Стадия технологического процесса (выбрать из списка) | Наименование населенного пункта | Марка оборудования | Номинальная мощность, кВт | Полный напор, развиваемый насосом,м | Производительность, м3/час | Время работы агрегата, часов/год | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скважина №786-А | подъем воды | г. Емва м. Ачим | эцв 6-6.5-80 | 6 | 80 | 6,3 | 3 660,00 | 65 |
| скважина № 786-Э | подъем воды | г. Емва м. Ачим | эцв 6-6.5-80 | 6 | 80 | 6,3 | 3 660,00 | 65 |
| скважина 220-А | подъем воды | г. Емва м. Северный | эцв 6-6.5-80 | 6 | 80 | 6,3 | 4 392,00 | 65 |
| скважина №309-Э | подъем воды | г. Емва м. Южный | эцв 6-6.5-80 | 6 | 80 | 6,5 | 4 392,00 | 65 |
| скважина №502-Э | подъем воды | г. Емва м. Лесокомбинат (21-й) | эцв 6-6.5-80 | 6 | 80 | 6,5 | 4 392,00 | 65 |
| станция 1 подъема р. Вымь | подъем воды | г. Емва | эцв 12-160-65 | 12 | 65 | 160 | 3 660,00 | 65 |
| станция 1 подъема р. Вымь | подъем воды | г. Емва | эцв 12-160-65 | 12 | 65 | 160 | 3 660,00 | 65 |
| станция 1 подъема р. Вымь | подъем воды | г. Емва | эцв 12-160-65 | 12 | 65 | 160 | 3 660,00 | 65 |

##### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Описание существующих сооружений очистки представлено в таблице ниже.

Таблица 6 Характеристики насосного оборудования, участвующего в технологическом процессе холодного водоснабжения

| Место нахождения (расположения) объекта | Стадия технологического процесса (выбрать из списка) | Наименование населенного пункта | Марка оборудования | Номинальная мощность, кВт | Полный напор, развиваемый насосом, м | Производительность, м3/час | Время работы агрегата, часов/год | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водоочистная установка "Струя" | очистка воды | г. Емва | к-160/30 | 30 | 30 | 160 | 3 660,00 | 65 |
| водоочистная установка "Струя" | очистка воды | г. Емва | к-160/30 | 30 | 30 | 160 | 3 660,00 | 65 |
| водоочистная установка "Струя" | очистка воды | г. Емва | к-160/30 | 30 | 30 | 160 | 3 660,00 | 65 |
| водоочистная установка "Струя" | очистка воды | г. Емва | к-160/30 | 30 | 30 | 160 | 3 660,00 | 65 |
| водоочистная установка "Струя" | очистка воды | г. Емва | к-20/30 | 4 | 30 | 20 | 3 660,00 | 65 |
| водоочистная установка "Струя" | очистка воды | г. Емва | к-20/30 | 4 | 30 | 20 | 3 660,00 | 65 |
| водоочистная установка "Струя" | очистка воды | г. Емва | к-20/30 | 4 | 30 | 20 | 3 660,00 | 65 |
| водоочистная установка "Струя" | очистка воды | г. Емва | к-20/30 | 4 | 30 | 20 | 3 660,00 | 65 |
| водоочистная установка "Струя" | очистка воды | г. Емва | к-20/30 | 4 | 30 | 20 | 3 660,00 | 65 |
| водоочистная установка "Струя" | очистка воды | г. Емва | к-20/30 | 4 | 30 | 20 | 3 660,00 | 65 |
| водоочистная установка "Струя" | очистка воды | г. Емва | к-20/30 | 4 | 30 | 20 | 3 660,00 | 65 |
| водоочистная установка "Струя" | очистка воды | г. Емва | к-20/30 | 4 | 30 | 20 | 3 660,00 | 65 |

Проектная производительность оборудования водоочистки составляет 2400 м3/сут.

На момент разработки схемы водоснабжения вода не соответствует установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Показатели «Цветность», «Мутность» не соответствие требованиям.

По состоянию на момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения (2022 год) вода не соответствует установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Вода из поверхностного водозабора не проходит очистку, выполняется только хлорирование.

Анализ существующего состояния систем водоснабжения в г. Емва установил наличие следующих особенностей:

- источником водоснабжения являются подземные воды, поверхностные воды р. Вымь, качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;

- система водоподготовки воды не обеспечивает качество очистки воды до требуемых показателей установленных СанПиН;

##### Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

На территории г. Емва водоснабжение осуществляется поверхностной водой из р. Вымь. В системе водоснабжения города применяется двухступенчатая подача воды: насосными станциями 1го и 2го. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице ниже.

Таблица 7 Характеристика насосного оборудования

| Место нахождения (расположения) объекта | Стадия технологического процесса (выбрать из списка) | Наименование населенного пункта | Марка оборудования | Номинальная мощность, кВт | Полный напор, развиваемый насосом,м | Производительность, м3/час | Время работы агрегата, часов/год | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| станция 1 подъема р. Вымь | подъем воды | г. Емва | эцв 12-160-65 | 15 | 65 | 160 | 3 660,00 | 65 |
| станция 1 подъема р. Вымь | подъем воды | г. Емва | эцв 12-160-100 | 15 | 100 | 160 | 3 660,00 | 65 |
| станция 1 подъема р. Вымь | подъем воды | г. Емва | эцв 12-160-100 | 15 | 100 | 160 | 3 660,00 | 65 |
| станция 1 подъема р. Вымь | подъем воды | г. Емва | эцв 12-160-100 | 15 | 100 | 160 | 3 660,00 | 65 |
| станция 2 подъема | транспортировка воды | г. Емва | ак 280/42 | 75 | 42 | 280 | 3 660,00 | 65 |
| станция 2 подъема | транспортировка воды | г. Емва | ак 280/42 | 75 | 42 | 280 | 3 660,00 | 65 |
| станция 2 подъема | транспортировка воды | г. Емва | к-290-30 | 45 | 30 | 290 | 3 660,00 | 65 |
| станция 2 подъема | транспортировка воды | г. Емва | мд 220/90 | 30 | 90 | 220 | 3 660,00 | 65 |

##### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Таблица 8 Перечень водопроводных сетей

| № п/п | Наименование участка | Диаметр участка, Ду | Длина участка, км | Материал трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| г. Емва |
| 1 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы | 150 | 0,31 | стальные |
| 2 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы | 159 | 0,085 | стальные |
| 3 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы | 32 | 0,05 | стальные |
| 4 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы | 114 | 0,06 | стальные |
| 5 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы | 114 | 0,04 | стальные |
| 6 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы | 114 | 0,06 | стальные |
| 7 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы | 114 | 0,79 | стальные |
| 8 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы | 219 | 0,035 | стальные |
| 9 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы | 32 | 0,03 | стальные |
| 10 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы | 114 | 0,03 | стальные |
| 11 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы | 114 | 0,04 | стальные |
|  |  |  | 1,53 |  |
| 12 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 114 | 0,01 | стальные |
| 13 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 48 | 0,015 | стальные |
| 14 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 48 | 0,01 | стальные |
| 15 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 57 | 0,045 | стальные |
| 16 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 89 | 0,045 | стальные |
| 17 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 89 | 0,045 | стальные |
| 18 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 89 | 0,01 | стальные |
| 19 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 48 | 0,045 | стальные |
| 20 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 89 | 0,14 | стальные |
| 21 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 114 | 0,06 | стальные |
| 22 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 159 | 0,06 | стальные |
| 23 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 159 | 0,06 | стальные |
| 24 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 159 | 0,06 | стальные |
| 25 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 159 | 1,17 | стальные |
|  |  |  | 1,775 |  |
| 26 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная | 219 | 0,029 | стальные |
| 27 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная | 57 | 0,41 | стальные |
| 28 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная | 159 | 0,029 | стальные |
| 29 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная | 57 | 0,029 | стальные |
| 30 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная | 57 | 0,035 | стальные |
| 31 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная | 32 | 0,029 | стальные |
| 32 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная | 57 | 0,029 | стальные |
| 33 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная | 57 | 0,029 | стальные |
| 34 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная | 57 | 0,029 | стальные |
| 35 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная | 57 | 0,029 | стальные |
| 36 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная | 57 | 0,029 | стальные |
| 37 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная | 57 | 0,035 | стальные |
| 38 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная | 26 | 0,029 | стальные |
|  |  |  | 0,77 |  |
| 39 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Сенюкова | 57 | 0,9 | стальные |
| 40 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Сенюкова | 114 | 0,9 | стальные |
| 41 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Сенюкова | 114 | 0,005 | стальные |
| 42 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Сенюкова | 57 | 0,07 | стальные |
| 43 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Сенюкова | 48 | 0,005 | стальные |
|  |  |  | 1,88 |  |
| 44 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская | 57 | 0,17 | стальные |
| 45 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская | 32 | 0,08 | стальные |
| 46 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская | 89 | 0,17 | стальные |
| 47 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская | 114 | 0,17 | стальные |
| 48 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская | 114 | 0,18 | стальные |
| 49 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская | 114 | 0,17 | стальные |
| 50 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская | 114 | 0,02 | стальные |
| 51 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская | 57 | 0,17 | стальные |
| 52 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская | 114 | 0,17 | стальные |
| 53 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская | 114 | 0,17 | стальные |
|  |  |  | 1,47 |  |
| 54 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая | 114 | 0,024 | стальные |
| 55 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая | 57 | 0,024 | стальные |
| 56 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая | 57 | 1 | стальные |
| 57 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая | 114 | 0,62 | стальные |
| 58 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая | 114 | 0,024 | стальные |
| 59 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая | 57 | 0,02 | стальные |
| 60 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая | 89 | 0,016 | стальные |
| 61 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая | 89 | 0,016 | стальные |
| 62 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая | 89 | 0,02 | стальные |
| 63 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая | 57 | 0,02 | стальные |
|  |  |  | 1,784 |  |
| 64 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 57 | 0,03 | стальные |
| 65 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | стальные |
| 66 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | стальные |
| 67 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,08 | стальные |
| 68 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 159 | 0,08 | стальные |
| 69 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 159 | 0,03 | стальные |
| 70 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | стальные |
| 71 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | стальные |
| 72 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | стальные |
| 73 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | стальные |
| 74 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | стальные |
| 75 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 57 | 0,03 | стальные |
| 76 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 57 | 0,03 | стальные |
| 77 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 57 | 0,03 | стальные |
| 78 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 2,55 | стальные |
| 79 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 219 | 0,03 | стальные |
| 80 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | стальные |
| 81 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | стальные |
| 82 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | стальные |
| 83 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,082 | стальные |
| 84 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 159 | 0,082 | стальные |
| 85 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 159 | 0,03 | стальные |
| 86 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | стальные |
| 87 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | стальные |
| 88 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | стальные |
| 89 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | стальные |
| 90 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | стальные |
| 91 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | стальные |
| 92 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | стальные |
| 93 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | стальные |
| 94 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,082 | стальные |
| 95 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 159 | 0,03 | стальные |
| 96 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,082 | стальные |
| 97 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 159 | 0,038 | стальные |
| 98 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 26 | 0,038 | стальные |
| 99 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 26 | 0,038 | стальные |
| 100 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 26 | 0,038 | стальные |
| 101 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 26 | 0,038 | стальные |
|  |  |  | 4,008 |  |
| 102 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Мечникова | 26 | 0,66 | стальные |
| 103 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Мечникова | 159 | 0,039 | стальные |
| 104 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Мечникова | 57 | 0,039 | стальные |
| 105 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Мечникова | 57 | 0,039 | стальные |
| 106 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Мечникова | 57 | 0,039 | стальные |
| 107 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Мечникова | 57 | 0,035 | стальные |
| 108 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Мечникова | 57 | 0,035 | стальные |
| 109 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Мечникова | 57 | 0,035 | стальные |
| 110 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Пушкина | 57 | 0,13 | стальные |
| 111 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Пушкина | 114 | 0,13 | стальные |
| 112 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Пушкина | 114 | 0,13 | стальные |
| 113 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Пушкина | 114 | 0,05 | стальные |
|  |  |  | 1,361 |  |
| 114 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,31 | стальные |
| 115 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 57 | 0,19 | стальные |
| 116 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 159 | 0,54 | стальные |
| 117 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 114 | 0,43 | стальные |
| 118 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 219 | 0,013 | стальные |
| 119 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,013 | стальные |
| 120 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,013 | стальные |
| 121 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,012 | стальные |
| 122 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,012 | стальные |
| 123 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,012 | стальные |
| 124 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,013 | стальные |
| 125 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,012 | стальные |
| 126 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,013 | стальные |
| 127 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,012 | стальные |
| 128 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,012 | стальные |
| 129 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,012 | стальные |
| 130 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,012 | стальные |
| 131 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,012 | стальные |
| 132 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,013 | стальные |
| 133 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,013 | стальные |
| 134 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,012 | стальные |
| 135 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,013 | стальные |
| 136 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,013 | стальные |
|  |  |  | 1,707 |  |
| 137 | Водопроводная сеть по адресу: м.Северный, г.Емва | 32 | 0,25 | стальные |
| 138 | Водопроводная сеть по адресу: м.Северный, г.Емва | 76 | 0,25 | стальные |
| 139 | Водопроводная сеть по адресу: м.Северный, г.Емва | 76 | 0,25 | стальные |
| 140 | Водопроводная сеть по адресу: м.Северный, г.Емва | 76 | 0,01 | стальные |
| 141 | Водопроводная сеть по адресу: м.Северный, г.Емва | 32 | 0,25 | стальные |
|  |  |  | 1,01 |  |
| 142 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 76 | 0,058 | стальные |
| 143 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 144 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 145 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 146 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 147 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 148 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 149 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 150 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 151 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 152 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 153 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 154 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 155 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 156 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 157 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 158 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 159 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 133 | 0,61 | стальные |
| 160 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 161 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 162 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 133 | 0,56 | стальные |
| 163 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 133 | 0,25 | стальные |
| 164 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 165 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 166 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 167 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 57 | 0,17 | стальные |
| 168 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 57 | 0,17 | стальные |
| 169 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 170 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 171 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 172 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 173 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 174 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 175 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 76 | 0,01 | стальные |
| 176 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 177 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 178 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 179 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 180 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 57 | 0,17 | стальные |
| 181 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 182 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 183 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 57 | 0,17 | стальные |
| 184 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 185 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 186 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 187 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 188 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 57 | 0,17 | стальные |
| 189 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 190 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 57 | 0,17 | стальные |
| 191 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 192 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 57 | 0,17 | стальные |
| 193 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 194 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 195 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 196 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 197 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 57 | 0,17 | стальные |
| 198 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 199 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 200 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 201 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 202 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
| 203 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | стальные |
|  |  |  | 5,69 |  |
| 204 | Водопроводная сеть по адресу: м.Ачим, г.Емва |  | 0,6 |  |
| 205 | Водопроводная сеть по адресу: м.Ачим, г.Емва |  | 0,75 |  |
| 206 | Водопроводная сеть по адресу: м.Ачим, г.Емва |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 1,9 |  |
|  | ИТОГО по г.Емва |  | 24,885 |  |

##### Описание существующих технических и технологических проблем в  водоснабжении

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении являются: износ сетей водоснабжения.

Оборудование станции очистки воды (ВОС) морально и физически устарело. Для обеспечения качества питьевой воды необходимо произвести своевременную реконструкцию или строительство станции очистки воды.

Для обеспечения нормативной надежности необходимо строительство резервного водовода от станции 1-го подъема до ВОС.

##### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

На территории городского поселения централизованная система горячего водоснабжения закрытого типа осуществляется от котельных ДВП и КМЗ.

Объем воды на ГВС составляет, м3/год.:

- котельная «ДВП» - 59692,7;

- котельная КМЗ – 11710,78.

### 1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Вечномерзлые грунты на территории городского поселения отсутствуют.

### 1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Акционерное общество «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» (далее – АО «КТЭК») осуществляет водоснабжение и водоотведения на территории г. Емва. Объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения находятся в собственности Княжпогостского муниципального района и переданы на праве аренды АО «КТЭК».

Место нахождения - 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Дзержинского, д.110

## 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

### 2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной  подачи  гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития городских территорий.

Принципами развития системы водоснабжения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения, снижения аварийности, сокращения потерь воды;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей;

- привлечение  инвестиций  в  модернизацию  и  техническое  перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

### 2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев.

Согласно материалам Генерального плана муниципального образования «Городское поселение «Емва» предусмотрены мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок (2036 год)

проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства;

Предусмотреть замену ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы;

увеличить производительность водозабора до 7,4 куб. м/сут.

Мероприятия на первую очередь (2026 год)

замена ветхих и прокладка новых сетей водопровода;

обеспечить надежность электроснабжения водозабора;

замена скважин, выработавших свой ресурс;

увеличить производительность водозабора до 5,9 куб. м/сут.

Водоотведение

Мероприятия на расчетный срок (2036 год)

реконструкция существующих очистных сооружений;

строительство новых и перекладка существующих канализационных сетей (со значительным износом).

Мероприятия на первую очередь (2026 год)

реконструкция существующих очистных сооружений;

реконструкция и строительство канализационных коллекторов и сетей в разных районах города.

Дождевая канализация

Мероприятия на расчетный срок

разработка Схемы развития дождевой канализации;

принятие общегородской программы по строительству и эксплуатации сети дождевой канализации с определением специализированной эксплуатирующей службы;

строительство водосточной сети на площадках строительства расчетного срока;

предусмотреть подачу дождевых стоков на очистку.

Мероприятия на первую очередь

разработка Схемы развития дождевой канализации;

принятие общегородской программы по строительству и эксплуатации сети дождевой канализации с определением специализированной эксплуатирующей службы;

строительство системы дождевой канализации с очистными сооружениями.

## 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

### Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Согласно данным АО «КТЭК», объем поднятой воды в 2021 году составил 982,931 тыс. м3.  Из них было затрачено:

Таблица 9 Общий баланс подачи и реализации воды, тыс. м3

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | тыс.м3/год | 982,931 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 0,114 |
| 3 | Потери в сети водоснабжения | тыс.м3/год | 438,29 |
| 4 | Полезный отпуск, из них: | тыс.м3/год | 493,66 |
| 4.1 | Население | тыс.м3/год | 346,26 |
| 4.2 | Бюджетно-финансируемые организации | тыс.м3/год | 50,00 |
| 4.3 | Прочие потребители | тыс.м3/год | 97,4 |
| 5 | Объёмы реализации воды, в том числе: | тыс.м3/год | 493,66 |
| 5.1 | Питьевая вода |  | 422,25 |
| 5.2 | Техническая вода |  | 0,00 |
| 5.3 | Горячая вода |  | 71,41 |

Рисунок 2Структура поднятой воды

Как видно из рисунка, полезный отпуск составляет 53 % от общего количества поднятой воды. Потери составляют 47% от поднятого количества.

### Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

На территории муниципального образования «Городское поселение «Емва» существует одна технологическая зона холодного водоснабжения – город Емва. Горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме.

Таблица 10 Территориальный баланс подачи и реализации воды

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2016 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальное водопотребление | Максимальное водопотребление |
|  |  | м3/сут. | тыс.м3/год | м3/сут. | тыс.м3/год |
| 1 | г. Емва | 2370,33 | 865,17 | 1352,49 | 493,66 |

Среднесуточный полезный отпуск питьевой воды составляет 1352,49 м3/сут.

### 3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения

Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды представлен в таблице ниже.

Таблица 11 Структурный баланс реализации

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник водоснабжения |
| 1 | Полезный отпуск, из них: | тыс.м3/год | 865,165 | 826,78 | 493,66 |
| 1.1 | Население | тыс.м3/год | 580 | 520 | 346,26 |
| 1.2 | Бюджетно-финансируемые организации | тыс.м3/год | 50 | 64,91 | 50,00 |
| 1.3 | Прочие потребители | тыс.м3/год | 235,165 | 69,05 | 97,4 |
| 2 | Объёмы реализации воды, в том числе: | тыс.м3/год | 700 | 692,82 | 493,66 |
| 2.1 | Питьевая вода |  | 590 | 520 | 422,25 |
| 2.2 | Техническая вода |  | 0 | 48,44 | 0,00 |
| 2.3 | Горячая вода |  | 110 | 124,38 | 71,41 |

Рисунок 3 Структурный баланс реализации воды

Исходя из данных рисунка видно, что основная масса полезно отпущенной воды расходуется на население (70%).

Всего 10 % приходится на бюджетофинансируемых потребителей. В структуру прочих потребителей входят юридические лица, не относящиеся к бюджетной сфере.

### 3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Приказом Службы республики Коми по тарифам № 14/10 от 20 марта 2015 года установлены нормативы потребления услуг по горячему и холодному водоснабжению. Приказ представлен в Приложении 1.

На основе фактических балансов по годам были получены фактические суточные расходы воды населением.

- 2016 год 127,7– л/сут. × чел холодной воды

- 2016 год 53,9– л/сут. × чел горячей воды

- 2021 год 76,64– л/сут. × чел холодной воды

- 2021 год 15,81– л/сут. × чел горячей воды

Исходя из представленных значений, можно сказать, что фактически потребленные объемы значительно ниже нормативных.

### 3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

На станции первого подъема установлен счетчик ВСХНд-200, 1 шт. (дата установки: 19.09.2013 г.); дата следующей поверки – 19.06.2019 г;

г. Емва (м. Северный) на подземном водозаборе – скв. № 220 установлен счетчик «Норма СВК-40х», 1 шт.;

г. Емва (м. Ачим), групповом подземном водозаборе – скв. №№ 717 и 786 установлен счетчик «Норма СВК-40х», 2 шт.

Акт об установке счетчиков приведен в Приложении 2

В г. Емва установлено 70-80 общедомовых приборов учета холодного водоснабжения, еще около 100 приборов учета ХВС требуется установить.

### 3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице ниже.

Таблица 12 Анализ резервов и дефицитов производительности оборудования

| Наименование | ед. изм. | 2016 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность водозаборных сооружений | м3/сут | 16320 | 16320 |
|  | тыс. м³/год. | 5956,8 | 5956,8 |
| Объем поднятой воды | м3/сут | 3203,2 | 2692,96 |
|  | тыс. м³/год. | 1169,2 | 982,93 |
| Резервы ("+")/дефициты ("-") водозаборных сооружений | м3/сут | 13116,8 | 13627,04 |
|  | % | 80,4 | 83,49 |

Согласно расчетам по среднегодовым значениям, резерв мощности водозаборных сооружений составляет 83,49 %. Дефицитов в необходимом объеме воды системы водоснабжения поселения нет.

### 3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СП 30.1333.2010, СП 31.13330.2012 (актуализированные версии СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85).

На основании данных о перспективной численности населения в соответствии с Генеральным планом спрогнозирован уровень перспективного потребления воды сроком до 2036 года.

Расчет численности населения произведен согласно развития города к 2036 году.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле:

Qср.сут.=q*N/1000 (м3/сут)

где q – удельное водопотребление, л/сут. на 1 чел. (принимаем – 160). Следует учитывать, что для жилой застройки с водозаборными колонкам – 50 л/чел. в сутки;

N – численность населения с централизованным водоснабжением, чел.

Удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон в расчете на одного жителя согласно СП 31.13330.2012 следует принимать 50 л/сут. Количество расчетных дней в году – 120 (частота полива 1 раз в 2 дня)

В таблице ниже приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к потреблению по годам рассчитанные в соответствии с СП 31.1333.2010 и  СП 31.13330.2012.

Перспективный баланс водопотребления представлен в таблице ниже.

Таблица 13 Расход воды согласно  СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012

| Расход воды в м3/сут. |
| --- |
| Тип затрат |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| МКД. Суточный расход | м.куб /сут*чел | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | м.куб /сут | 2600,2 | 2600,2 | 2600,2 | 2600,2 | 2600,2 | 2600,2 | 2600,2 | 2600,2 | 2600,2 | 2623,9 | 2644,4 | 2644,4 | 2644,4 | 2644,4 | 2644,4 |
| Частный сектор. Суточный расход | м.куб /сут*чел | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | м.куб /сут | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,7 | 75,3 | 75,9 | 75,9 | 75,9 | 75,9 | 75,9 |
| хоз-бытовые нужды населения, м.куб /сут | м.куб /сут | 2674,8 | 2674,8 | 2674,8 | 2674,8 | 2674,8 | 2674,8 | 2674,8 | 2674,8 | 2674,9 | 2699,2 | 2720,3 | 2720,3 | 2720,3 | 2720,3 | 2720,3 |
| Промышленность и неучтенные расходы | м3/сут. | 668,7 | 668,7 | 668,7 | 668,7 | 668,7 | 668,7 | 668,7 | 668,7 | 668,7 | 674,8 | 680,1 | 680,1 | 680,1 | 680,1 | 680,1 |
| Среднесуточные расходы | м3/сут. | 3343,5 | 3343,5 | 3343,5 | 3343,5 | 3343,5 | 3343,5 | 3343,5 | 3343,5 | 3343,6 | 3374,1 | 3400,4 | 3400,4 | 3400,4 | 3400,4 | 3400,4 |
| В сутки наибольшего потребления | м3/сут. | 4012,2 | 4012,2 | 4012,2 | 4012,2 | 4012,2 | 4012,2 | 4012,2 | 4012,2 | 4012,3 | 4048,9 | 4080,5 | 4080,5 | 4080,5 | 4080,5 | 4080,5 |

В соответствии с прогнозом роста численности населения, потребление воды так же увеличивается.

### 3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории городского поселения централизованная система горячего водоснабжения закрытого типа осуществляется от котельных ДВП и КМЗ.

Объем воды на ГВС составляет, м3/год.:

- котельная «ДВП» - 59692,7;

- котельная КМЗ – 11710,78.

### 3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Фактическое и ожидаемое потребление воды приведены в таблице ниже.

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2021 (факт) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объёмы реализации воды, в том числе: | тыс.м3/год | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 |
| Питьевая вода |  | 422,25 | 422,25 | 422,25 | 422,25 | 422,25 | 422,25 | 422,25 | 422,25 | 422,25 | 422,25 | 422,25 | 422,25 | 422,25 |
| Техническая вода |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода |  | 71,41 | 71,41 | 71,41 | 71,41 | 71,41 | 71,41 | 71,41 | 71,41 | 71,41 | 71,41 | 71,41 | 71,41 | 71,41 |

### 3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

На территории МО «Городское поселение «Емва» централизованная система водоснабжения имеется только в г. Емва. Это значит, что территориальная структура потребления воды будет совпадать с общим потреблением воды.

Фактическое и ожидаемое потребление воды приведены в разделе 3.9.

### 3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей сельского и городского поселения приведено в таблице ниже.

Таблица 14 Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2021 (факт) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034) | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск, из них: | тыс.м3/год | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 |
| Население | тыс.м3/год | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 |
| Бюджетно-финансируемые организации | тыс.м3/год | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Прочие потребители | тыс.м3/год | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 |

### 3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Существующая система водоснабжения в силу объективных причин не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию.

В 2021 году потери воды при транспортировке составили 438,29 тыс. м3 за год.

Данные о фактических, а также о планируемых потерях воды предоставлены в таблице ниже.

Планируемые потери воды при транспортировке указаны при условии замены трубопроводов с истекшим сроком эксплуатации. Более подробно о данное мероприятие  описано в разделе 4.

Таблица 15 Потери в сети водоснабжения

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери в сети водоснабжения | тыс.м3/год | 438,3 | 438,3 | 328,7 | 246,5 | 184,9 | 138,7 | 104,0 | 78,0 | 58,5 | 43,9 | 43,9 |
|  | % | 44,59 | 44,59 | 39,97 | 33,31 | 27,25 | 21,93 | 17,40 | 13,65 | 10,60 | 8,16 | 8,16 |

### 3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Общий перспективный баланс подачи и реализации воды на 2022-2036 года представлен в таблице ниже.

Таблица 16 Общий перспективный баланс подачи и реализации воды

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2036 | 2028 | 2028 | 2029 | 2030 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | тыс.м3/год | 982,93 | 982,93 | 822,38 | 740,20 | 678,56 | 632,34 | 597,67 | 571,67 | 552,16 | 537,54 | 537,54 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3 | Потери в сети водоснабжения | тыс.м3/год | 438,29 | 438,29 | 328,72 | 246,54 | 184,90 | 138,68 | 104,01 | 78,01 | 58,50 | 43,88 | 43,88 |
|  |  | % | 44,59 | 44,59 | 39,97 | 33,31 | 27,25 | 21,93 | 17,40 | 13,65 | 10,60 | 8,16 | 8,16 |
| 4 | Полезный отпуск, из них: | тыс.м3/год | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 | 493,66 |
| 4,1 | Население | тыс.м3/год | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 |
| 4,2 | Бюджетно-финансируемые организации | тыс.м3/год | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4,3 | Прочие потребители | тыс.м3/год | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 |

### 3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Определение требуемой мощности водозаборных сооружений выполнено исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке. Показатели требуемой мощности водозаборов представлены в таблице ниже.

Таблица 17 Определение требуемой мощности водозаборных сооружений

| Наименование | ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность водозаборных сооружений | м3/сут | 16320,0 | 16320,0 | 16320,0 | 16320,0 | 16320,0 | 16320,0 | 16320,0 | 16320,0 | 16320,0 | 16320,0 | 16320,0 | 16320,0 | 16320,0 |
|  | тыс. м³/год. | 5956,8 | 5956,8 | 5956,8 | 5956,8 | 5956,8 | 5956,8 | 5956,8 | 5956,8 | 5956,8 | 5956,8 | 5956,8 | 5956,8 | 5956,8 |
| Объем поднятой воды | м3/сут | 2693,0 | 2693,0 | 2253,1 | 2027,9 | 1859,1 | 1732,4 | 1637,4 | 1566,2 | 1512,8 | 1472,7 | 1472,7 | 1472,7 | 1472,7 |
|  | тыс. м³/год. | 982,9 | 982,9 | 822,4 | 740,2 | 678,6 | 632,3 | 597,7 | 571,7 | 552,2 | 537,5 | 537,5 | 537,5 | 537,5 |
| Резервы ("+")/дефициты ("-") водозаборных сооружений | м3/сут | 13627,0 | 13627,0 | 14066,9 | 14292,1 | 14460,9 | 14587,6 | 14682,6 | 14753,8 | 14807,2 | 14847,3 | 14847,3 | 14847,3 | 14847,3 |
|  | % | 83,5 | 83,5 | 86,2 | 87,6 | 88,6 | 89,4 | 90,0 | 90,4 | 90,7 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |

Исходя из таблицы видно, что существующей мощности водозаборных и очистных сооружений достаточно для обеспечения перспективного прироста объемов поднимаемой воды.

### 3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

## 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

### 4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

- Реконструкция водоочистной станции «Струя» или строительство новой водоочистной станции г. Емва (2023-2025 год)

- Строительство водовода от станции 1-го подъема до ВОС «Струя» длиной 2000 м – 2 ветка (резервная) (2023-2025 г)

- Установка общедомовых приборов учета (2023-2024г)

- Проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства (2023-2027г)

- Замена ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы (2023—2036г)

### 4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

Реконструкция водоочистной станции «Струя» или строительство новой водоочистной станции, г. Емва (2023-2025 год)

Источником водоснабжения являются поверхностные воды р. Вымь, качество воды которой не соответствует питьевым требованиям. Оборудования станции морально и физически устарело. Для обеспечения качества питьевой воды необходимо произвести своевременную реконструкцию. Учитывая, что здание водоочистной станции находится в ветхом состоянии, его размеры не позволят разместить современное оборудование, необходимо строительство новой станции водоочистки в г. Емва.

Строительство водовода от станции 1-го подъема до ВОС «Струя» длиной 2000 м – 2 ветка (резервная) (2023-2025 г)

Для обеспечения нормативной надежности необходимо строительство резервного водовода от станции 1-го подъема до ВОС. Общая протяженность водовода составляет 2000м.

Установка общедомовых приборов учета (2023-2024 г)

В соответствии требованиям Статьи 13 п.1 Федерального Закона №261-ФЗ «Об энергосбережении»»: Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов»

Проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства (2023-2027г)

Для обеспечения перспективных потребителей централизованным водоснабжением необходимо осуществить строительство трубопровод. Точная протяжённость сетей будет определена после разработки проектной и рабочей документации.

Замена ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы (2022—2036г)

Для снижения потерь при транспортировке необходимо своевременно проводить замену ветхих сетей. Данное мероприятие так же позволит экономить затраты электроэнергии на транспортировку воды.

### 4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Предлагается:

- Реконструкция сетей водоснабжения с истекшим сроком годности и участков сетей, износ которых связан с другими факторами.

- Реконструкция водоочистной станции «Струя» или строительство новой водоочистной станции, г. Емва

- Строительство водовода от станции 1-го подъема до ВОС «Струя» длиной 2000 м – 2 ветка (резервная)

- Проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сете й для районов нового строительства;

### 4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Предлагается осуществлять развитие в направлении подстройки и модернизации имеющихся систем и средств диспетчеризации для работы с новыми насосами.

### 4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды приведены ранее (раздел 3.5).

4.6  Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование.

Маршруты прохождения существующих трубопроводов по территории поселения не изменятся.

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

На сегодняшний день размещение насосных станций, и резервуаров чистой воды не требует изменений. Расположение ВНБ показано на рисунке ниже.

Рисунок 5 Расположение ВНБ

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Все объекты систем холодного водоснабжения находятся в пределах ранее указанных зон, охваченных централизованными системами. Увеличения зон размещения систем за пределами данных населенных пунктов в соответствии с Генеральным планом не планируется.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Схема существующего расположения объектов представлена в разделе 4.7

## 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

### 5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Предлагается

Организовать сброс промывных вод в хозяйственно-питьевую канализацию либо строительство на станции водоподготовки блока очистки промывных вод.

### 5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

Соблюдение Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03, позволит предотвратить вредное воздействие на окружающую среду.

В перспективе, при использовании гипохлорита натрия, его транспортировка и хранение осуществляется при температуре от -10 ̊С до +20 ̊С. Хранить гипохлорит натрия следует в чистой емкости, имеющей естественную вентиляцию, в прохладном помещении без доступа солнечного света, а также при отсутствии кислот и химикатов с кислой реакцией, во избежание их возможных реакций. Необходимо исключить возможность протечек гипохлорита натрия.

Класс транспортировки: 8, III;

Класс химиката: едкий С.

## 6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

### 6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

Пунктом 43 «Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 определен порядок определения надбавки к тарифу – «Размер надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, к расчетному объему реализуемых организацией коммунального комплекса товаров и услуг соответствующего вида».

При анализе экономической эффективности необходимо производить оценку реальных инвестиций. Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов. Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.

### 6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения, предложенных схемой водоснабжения, указанных в п. 4.1, производится на основании объемов капиталовложений в строительство и реконструкцию объектов аналогов, и приведена в таблице 1.

Общая величина необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения составляет 153250,00 тыс. руб.

Основными источниками финансирования являются:

- средства республиканского бюджета;

- средства бюджета муниципального образования;

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;

- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Таблица 18 Характеристика вводимых мероприятий

| № | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водоочистной станции «Струя» или строительство новой водоочистной станции, г. Емва | Местный бюджет, Региональный бюджет | 65000 | 25000 | 30000 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство водовода от станции 1-го подъема до ВОС «Струя» длиной 2000 м – 2 ветка (резервная) | Местный бюджет, Региональный бюджет | 14000 | 4000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка общедомовых приборов учета | Местный бюджет | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства | Местный бюджет, Региональный бюджет | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы | Местный бюджет | 63250 | 4517,86 | 4517,86 | 4517,86 | 4517,86 | 4517,86 | 4517,86 | 4517,86 | 4517,86 | 4517,86 | 4517,86 | 18071,43 |
| ИТОГО |  | 153250 | 36018 | 42018 | 41518 | 6518 | 6518 | 4518 | 4518 | 4518 | 4518 | 4518 | 18071 |

## 7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Данный раздел содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам. К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного и горячего водоснабжения приведены в таблице 19

Таблица 19 Целевые показатели в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения плановых показателей на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2036 |
| I | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| II | Показатели качества горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | ед. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | ед. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| III | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| IV | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| V | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м | - | - | - | - | - | - |
| 3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 4 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб.м | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |

## 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

При проведении инвентаризации и обнаружении бесхозных водопроводных сетей на территории поселения необходимо поступить следующим образом:

Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, сельского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

Принятие на учет бесхозяйных водопроводных сетей (водопроводных и водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

По результатам инвентаризации бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения на территории поселения не выявлено.

# Глава 2.  Схема водоотведения

## 9 Существующее положение в сфере водоотведения

### 9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

В городском поселении «Емва» централизованная система канализации есть только в г. Емва. Численность населения, охваченная централизованным водоотведением – 9026 человек (более 55% от общего числа жителей в муниципальном образовании).

Канализационные стоки города самотечно-напорной системой направляются на очистные сооружения (КОС), расположенные  а расстоянии 10 км от водозабора.

ООО «КТЭК» осуществляет хозяйственную деятельность по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии), распределению воды, а также по сбору и очистке воды.

Очистные сооружения предназначены для полной биологической очистки сточных вод, поступающих с хозяйственно-фекальной канализации г. Емва и завода ДВП.

Для полной биологической очистки сточных вод с показателями, удовлетворяющими нормативам и лимитам сброса загрязняющих веществ и состава сточных вод, в работе комплексных очистных сооружений (КОС) должны находиться следующие сооружения:

- насосная станция;

- приемная камера;

- песколовки;

- первичные отстойники;

- аэротенки;

- вторичные отстойники;

- хлораторная станция;

- контактные резервуары;

- блок доочистки сточных вод;

- воздуходувно-насосная станция;

- иловые бетонные карты;

- песчаные иловые площадки;

- илоуплотнители;

- станция биогенной подпитки.

На очистные сооружения сточные воды должны поступать со следующими показателями:

- расход стоков 250-500 м3/час;

- pH не ниже 6,5 и не выше 8,5;

- взвешенные вещества не более 520 мг/л;

- ХПК – 2000 мг/л 02;

- БПК5 – не более 1500 мг/л 02;

- На биологическую очистку БПК5 – не более 800-1000 мг/л 02;

- Температура не ниже +6 (С и не выше +30(С;

- Равномерное и постоянное поступление стоков (коэффициент неравномерности должен быть не более 1,25).

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЯЕМЫХ ХИМРЕАГЕНТОВ

Гипохлорит натрия. По ГОСТ 11086-76 марки «А»: получают хлорированием водного раствора едкого натра молекулярным хлором или электролизом раствора поваренной соли. Дезинфицирующее действие гипохлорита натрия основано на том, ч при растворении образует хлорноватистую кислоту, которая оказывает непосредственное окисляющее и дезинфицирующее действие:

NaClO + H2O ( NaOH + HClO

Гипохлорит натрия представляет собой жидкость зеленовато-желтого цвета.

Раствор гипохлорита натрия по ГОСТ 11086-76 марки «А» является сильным окислителем. При нагревании свыше 35(С разлагается с образованием хлоратов, выделением хлора и кислорода. Гипохлорит натрия не горюч и невзрывоопасен.

Аммиачная селитра. По ГОСТ 2-75 марки «Б»: содержание азота не ниже 0,3%, pH – не менее 4. Аммиачная селитра – соль азотной кислоты. При хранении в помещениях с повышенной влажностью выделяется аммиак. Аммиак – газ с резким запахом, обладает сильным раздражающим действием. При длительном воздействии на ткани вызывает воспаление. Аммиачная селитра – сильный окислитель. Это свойство определяет ее повышенную пожароопасность.

Аммофос.  По ГОСТ 18913-73: содержание усваиваемой Р2О5 – не менее 50%, содержание влаги не более 1%, содержание воднорастворимой Р2О5 – не менее 46%, содержание азота не менее 11%. Аммофос представляет собой порошкообразное вещество. Аммофос – соль фосфатной кислоты.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Для удаления минеральных и органических веществ, масел, грубодисперсных примесей и для снижения нагрузки на сооружения биологической очистки, применяется механический метод очистки сточных вод. Коллоидные и растворенные органические и минеральные примеси при механической очистке сточных вод не удаляются.

Ниже предлагается технологический регламент работы отдельных сооружений механической очистки сточных вод.

Песколовки

Песколовки предназначены для выделения из сточных вод тяжелых минеральных примесей, главным образом песка. Они характеризуются количеством и качеством задерживаемого осадка и содержания в них песка.

Имеются 4-е горизонтальные песколовки с круговым движением воды. Общий секундный расход составляет 178,6 л/сек. На песколовках данного типа скорость прохождения сточных вод от притока будет колебаться в пределах:

| Н (мм) | м2/час | л/сек | м2 | м/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 860 | 480 | 133 | 0,4 | 0,33 |
| 630 | 236 | 65,5 | 0,22 | 0,30 |
| 540 | 150 | 41,5 | 0,15 | 0,27 |
| 460 | 72 | 20 | 0,1 | 0,18 |

Из таблицы видно, что при поддержании скорости стоков в пределах 0,27 – 0,30 м/сек песколовка будет работать в оптимальном режиме.

Для задержания в песколовках фракций песка размером более 0,25мм необходимо:

- постоянное и равномерное поступление стоков с расходом 250 – 500 м3/час;

- скорость движения стоков поддерживать в пределах 0,2 – 0,3 м/сек;

- периодически прочищать щель в песколовках.

При скорости стоков в песколовках свыше 0,3 м/сек будет большой вынос песка в первичные отстойники, что приведет их выходу строя: при скорости стоков ниже 0,2 м/сек в песколовках будет задерживается большое количество волокна, что приведет ко вторичному загрязнению сточных вод по взвешенным и минеральным веществам и к засорению круговой щели.

Песколовки горизонтального типа дают осадок с более высоким содержанием песка. Зольность осадка до 90% содержанием песка до 85%. Соотношение песка и воды в пульпе, подаваемой на песколовки, колеблется 1,0-1,5-2,0. Давление воды, даваемой на гидроэлеватор, должна быть 2-3 кг/cм. Отгрузку песка производить 1-2 раза в сутки.

Примечание: при незначительном содержании песка в сточных водах выгрузку песколовок можно производить 1 раз в неделю.

После удаления тяжелых минеральных примесей стоки через распредчашу поступают на первичные отстойники.

Первичные отстойники

Первичные отстойники предназначены для задержания взвешенных органических веществ, нефтепродуктов и плавающих веществ.

Эффект осветления сточных вод зависит:

- от концентрации взвешенных веществ (процент задержания выше при более высокой концентрации);

- от скорости осаждения взвешенных частиц (с увеличением скорости эффект очистки снижается);

- от времени пребывания в первичном отстойнике.

Абсолютные цифры выноса взвешенных веществ из первичных отстойников не должна превышать 50% взвешенных веществ, поступающих стоков.

Для задержания взвешенных веществ в первичных отстойниках до 50%-55% необходимо:

- время пребывания сточных вод в радиальном отстойнике должно быть не менее двух часов;

- скорость осаждения взвешенных частиц не должна превышать 2 мм/сек;

- направлять избыточный активный ил в отстойник для увеличения эффекта осветления;

- равномерное распределение сточных вод через переливные бортики;

- уровень стояния осадка о отстойнике не должен превышать 10-15 см.

Работа первичных отстойников контролируется как по выносу взвешенных веществ, так и по влажности осадка, откачиваемого из первичных отстойников. Обычно влажность колеблется от 92-98%.

Во время выгрузки осадка из первичных отстойников скребковый механизм должен быть включен. Плавающие вещества удалять при помощи жиро сборника. Осадок выгружать по мере необходимости, но не реже 2-х раз в смену. При подаче избыточного ила в отстойник в зависимости от его количества, отгрузку осадка из первичных отстойников рекомендуется увеличить. Количество удаляемого осадка зависит от:

- количества взвешенных веществ;

- избыточного активного ила;

- о влажности осадка,

и колеблется в пределах 30-45% за одну выгрузку с каждого из 3-х отстойников. Время выгрузки осадка зависит от количества взвешенных веществ, поступающих в первичные отстойники, и подаваемого избыточного активного ила.

После механической очистки сточная жидкость направляется в аэротенки-смесители на биологическую очистку.

Рисунок 6 Схема первичного радиального отстойника

( = 16 м (18 м)

h = 3 м

V = 522 м2 (788 м2)

1 – Поступление сточной воды в отстойник;

2 – Отвод осветленной воды после механической очистки;

3 – Переливные бортики;

4 – Отражательный щит;

5 – Приямок для сбора осадка;

6 – Трубопровод для отвода осадка.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Аэротенк - смеситель

Аэротенк представляет собой резервуар, котором происходит процесс биологической очистки сточных вод, поступающих с первичных отстойников.

Работа аэротенка оценивается в первую очередь по качеству очищенной воды. Небольшое количество нитратов в очищенной воде (в пределах 0,5-1,0мг/л) свидетельствует о законченности процесса окисления органического загрязнения сточной воды. Эти по сочетаются с содержанием растворенного кислорода в очищенной воде в пределах 2-4мг/л. Качество очистки сточной воды определяется тремя важнейшим факторами процесса:

- периодом аэрации сточной воды;

- концентрацией активного ила и степенью его регенерации;

- расходом воздуха.

Продолжительность периода аэрации для аэротенков-смесителей для очистки производственных стоков не менее 30 часов.

Концентрация активного ила поцеживается в таких пределах, чтобы обеспечить заданный эффект очистки и хорошее качество активного ила, но не менее 5 кг/м сточной жидкости.

«Хороший активный ил» характеризуется разнообразием простейших организмов при небольшом количественном преобладании какого-либо вида, развитием брюхореснитчатых и круглоресничатых инфузорий, коловраток. Индекс такого ила не превышает 140мг/л, потребность ила в кислороде составляет 3,0-5,0мг/л стоков. Чтобы обеспечить хорошее качество активного ила, надо поддерживать такую дозу активного ила, чтобы нагрузка в миллиграммах БПК5 на 1г активного ила не превышала 150-250мг/л, и чтобы активный ил в системе аэрационных сооружений пребывал не более 6-7 суток.

Расход воздуха является определяющим фактором процесса очистки. Это относится к объему сточных вод (м3/м3) и к весу перерабатываемого Загрязнения по БПК5 (м/кг). Оптимальная величина расхода воздуха l50-180м3/м3. В этих условиях отмечается устойчивая работа, как отдельных сооружений, так и станции и в целом. Качество работы очистных сооружений осуществляется исходя из БПК5 поступающих стоков. Так как ежедневный оперативный контроль за нагрузкой (количеством загрязнения) непосредственно через БПК5 невозможен, работу очистных сооружений контролируют по перманганатной окисляемости, пересчитывая данные анализов на БПК5. Для сточных вод от производства древесноволокнистых плит можно считать, что БПК5-0,8 окисляемости ХПК = 1,2 БПКполн и БПКполн=2БПК5.

Для нормального протекания процесса биохимической очистки необходима подача в аэротенк азота и фосфора. Количество 100%-го азота и фосфора, которые необходимо дать в сточные воды, зависит от БПК5 и поступления стоков. Недостаток биогенных элементов тормозит процесс биохимического окисления, искусственная добавка стимулирует рост бактерий, а, следовательно, и окисления органических веществ.

Длительный недостаток азота при очистке сточных вод кроме торможения биохимического процесса приводит к образованию трудно оседающего ила и к потерям его в результате выноса из вторичных отстойников.

При недостатке в сточных водах фосфора в иле развиваются нитчатые формы бактерий, которые обуславливают мешенное его оседание, качество ила при этом ухудшается. Одновременно происходит замедление роста активного ила и снижение интенсивности органических веществ.

Скорость биохимических процессов очистки сточных вод сильно зависит от температуры среды. При температуре ниже +6°С жизнедеятельность микроорганизмов, а, следовательно, их работоспособность резко снижаются, при температуре свыше +30°С заметно уменьшается скорость нитрификации в связи с уменьшением в воде растворенного кислорода. Оптимальной является температура +20-28°С.

Для получения проектных показателей очистки необходимо соблюдать следующий режим работы аэротенков:

- расход сточных вод не более 500м3/час;

- БПК5 не более 1500мг/л О2 (оптимальным являются БПК5 800 – 1000 мг/л О2);

- рН в аэротенках держать в пределах 7,0 – 7,5;

- температура от +10(С до +30(С;

- соли азота и фосфора подавать в соотношении БПК5:N:P=100:5:1;

- расход воздуха 150-180 м3 на 1 м3 стоков;

- осуществлять циркуляцию активного ила в количестве 300-350% от количества поступающих стоков;

- концентрация активного ила в зависимости от нагрузки должна поддерживаться в пределах 5 – 7г/л;

- распределение сточных вод по коридорам аэротенков производится дифференцированно:

  - первый выпуск – 10%;

  - второй выпуск – 35%;

  - третий выпуск – 35%;

  - четвертый выпуск – 20%.

- регулировать поступление сточных вод между секциями аэротенка в зависимости от концентрации активного ила т расходы воздуха;

- избыточный активный ил постоянно сбрасывать через илоуплотнители и первичные отстойники на иловые карты;

- на выходе в очищенных стоках из вторичных отстойников должно содержаться:

  - азота – 0,5мг/л;

  - нитратов – 10мг/л;

  - нитритов – 0,02мг/л;

  - фосфора – 0,2мг/л.

- в каждой точке аэротенка должно быть не менее 2 – 4 мг/л растворенного кислорода;

- время аэрации стоков в аэротенке должно быть не менее 30 часов;

- окисляемость сточной жидкости по коридорам аэротенка должна быть в пределах 50 – 110мг/л;

- при отсутствии в коридорах аэротенка азота и фосфора, а также при постановке аэротенка на «контакт», биогенные добавки загружаются непосредственно в коридоры аэротенка;

- «хороший активный ил» должен быть темно-коричневого цвета, образовывать крупные хлопья и характеризоваться разнообразием простейших при количественном преобладании одного какого-либо вида;

- постоянно следить за количеством поступающих стоков; воздуха, биогенных добавок и возвратного активного ила.

После биологической очистки сточная жидкость в смеси с активным илом через распределительную чашу поступает на вторичные отстойники.

Рисунок 7 Схема движения сточной воды и ила в секции аэротенка

1, 2, 3 – коридоры секции аэротенка;

4 – лоток подачи сточной воды;

5 – распределительный канал (сточная вода);

6 – сборный канал (иловая смесь);

7 – поступление возвратного ила;

8 – поступление сточной воды после первичных отстойников;

9 – выход из аэротенка на вторичные отстойники.

Вторичные отстойники

Вторичные отстойники предназначены для задержания активного ила, поступающего с очищенной сточной водой, уплотнения его и возвращения в регенератор аэротенка. Работа вторичных отстойников оценивается по выносу взвешенных веществ, содержанию растворенного кислорода в очищенной воде и концентрации возвратного ила.

Для обеспечения выноса взвешенных веществ из вторичного отстойника не более 12 - 15 мг/л требуется время пребывания во вторичном отстойнике не менее 8-ми часов при концентрации активного ила 5- 7 г/л. С увеличением концентрация ила соответственно должно увеличиться и время отстаивания. Важным показателем для всего комплекса аэрационных сооружений является содержание растворенного кислорода, которое в любой точке этих сооружений должно быть не менее 2-4мг/л.

В тех случаях, когда ил накапливается во вторичных отстойниках и усиленно потребляет растворенный кислород очищенная вода выходит с небольшим содержанием растворенного кислорода, а если в аэротенках идет нитрификация, то во вторичных отстойниках начинается денитрификация, которая приводит к значительному увеличению выноса взвешенных веществ из отстойников.

Для нормальной работы вторичных отстойников необходимо:

- равномерный перелив очищенной воды через переливной бортик;

- время отстаивания иловой смеси в отстойнике не менее 6-8 часов;

- не допускать залеживания активного ила в отстойниках;

- высота стояния активного ила в отстойнике не должна превышать 0,7 – 0,75м, при повышении уровня стояния ила необходимо увеличить выгрузку ила из отстойника;

- число оборотов илоскреба (илососа) вторичного отстойника должно быть 2 – 3 об/час;

- илоскреб (илосос) должен работать постоянно.

При перегрузке вторичного отстойника иловый индекс ила может повышаться до 260 – 300 и как следствие – большой вынос активного ила из отстойника. Чтобы этого не произошла, необходимо увеличить время отстоя.

В работе находится 5 радиальных вторичных отстойников: два диаметром 16м, емкостью 520 м3 каждый и три – диаметром 18 м, с объемом отстойной зоны 788 м3.

Рисунок 8 Схема вторичного радиального отстойника

1 – поступление иловой смеси в отстойник;

2 – отвод биологически очищенной воды;

3 – переливные бортики;

4 – отражательный щит;

5 – приямок для сбора уплотненного ила (возвратный);

6 – трубопровод для отвода возвратного ила.

Централизованной системы дождевой канализации в городе не существует.

Дождевые стоки поступают в естественные водоприемники, очистные сооружения дождевых стоков отсутствуют.

Гидротехнические и иные сооружения, расположенные на водном объекте:

Вниз по течению на расстоянии 10 км от водозабора расположены канализационные очистные сооружения (КОС), предназначенные для механической и биологической очистки сточных вод г. Емва.

Основные характеристики, использование водного объекта осуществляется:

- использование водного объекта осуществляется в течение всего года;

- максимальная нагрузка на водный объект в период таяния снега

- максимальная суточная нагрузка с « 6.00 » (час. мин.) по « 9.00 » (час. мин.)

_ максимальный расход (сброса) 400 м3/час

### 9.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Подробное описание процесса очистки сточных вод на КОС представлено в разделе 9.1.

Техническое обследование централизованной системы водоотведения не проводилось.

Очистка стоков ненадлежащая.

Сводная информация по объектам систем водоотведения представлена в таблице ниже.

Таблица 20.1 Перечень участков канализационных сетей

| № п/п | Место расположения объекта | КНС | Очистные сооружения | Место выпуска (название реки и т. д.) | Соответствие сброса сточных вод с утвержденным ПДК | Канализационные сети | Документ, подтверждающий право эксплуатации объекта, номер, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | кол-во насосов (раб./рез.) | произ-ть проектная, м³/сут. | произ-ть фактическая (по показаниям расходомера), м³/сут. |  |  | Длина, м | Износ, % |  |
| 1 | КНС, г. Емва, м. Южный | фг 51/58 | 1 - рабочий, 1 -резерв. |  |  |  |  | 0 | 80 | Собственник не определен |
| 2 | КНС, г. Емва, м. Ачим | FAGGIOLATI G210R3V1-M50AA2 | 1 - рабочий, 1 -резерв. |  |  |  |  | 0 | 80 | Св-во ГРП 11АА №500453 от 14.03.2008 г. |
| 3 | КНС, г. Емва, м. Новый | FAGGIOLATI G210R3V1-M50AA3 | 1 - рабочий, 1 -резерв. |  |  |  |  | 0 | 80 | Св-во ГРП 11АА №500184 от 12.02.2008 г. |
| 4 | КНС, г. Емва, ул. Ленинградская | FAGGIOLATI G413R6V1-P80AA2 | 1 - рабочий, 1 -резерв. |  |  |  |  | 0 | 80 | Св-во ГРП 11АА №500185 от 12.02.2008 г. |
| 5 | КНС, г. Емва, м. Совхоз | FAGGIOLATI G210R3V1-M50AA2 | 1 - рабочий, 1 -резерв. |  |  |  |  | 0 | 80 | Св-во ГРП 11АА №500187 от 12.02.2008 г. |
| 6 | КНС, г. Емва (Биржа) | FAGGIOLATI G416R6V1-P80AA2 | 1 - рабочий, 1 -резерв. |  |  |  |  | 0 | 80 | Договор субаренды АРНД-01/17/004-КТЭК/2017/119/1 |
| 7 | КНС № 2, пгт. Синдор | FAGGIOLATI G213R3V4-M80AA2 | 1 - рабочий, 1 -резерв. |  |  |  |  | 0 | 80 | Собственник не определен |
| 8 | КНС № 3, пгт. Синдор | FAGGIOLATI G210R3V1-M50AA2 | 1 - рабочий, 1 -резерв. |  |  |  |  | 0 | 80 | Св-во ГРП 11АА №923000 от 11.04.2013 |
| 9 | КНС № 4, пгт. Синдор | FAGGIOLATI G213R3V4-M80AA2 | 1 - рабочий, 1 -резерв. |  |  |  |  | 0 | 80 |  |
| 10 | Канализационные очистные сооружения - г. Емва, м. Южный |  |  | 12 000 | 4200 | р. Вымь | не соответствует | 11,05 | 87 |  |

Характеристика сетей канализации представлена в таблице ниже.

Таблица 20.2 Перечень участков канализационных сетей

| №п/п | Наименование участка | Диаметр участка, Ду | Длина участка, м | Материал трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Емва |
| 1 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,011 | чугунные |
| 2 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,011 | чугунные |
| 3 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,011 | чугунные |
| 4 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,0035 | чугунные |
| 5 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,005 | чугунные |
| 6 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,005 | чугунные |
| 7 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,006 | чугунные |
| 8 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,006 | чугунные |
| 9 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,004 | чугунные |
| 10 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,005 | чугунные |
| 11 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,0053 | чугунные |
| 12 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,0049 | чугунные |
| 13 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,0049 | чугунные |
| 14 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,0049 | чугунные |
| 15 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,066 | чугунные |
| 16 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,038 | чугунные |
| 17 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,031 | чугунные |
| 18 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,087 | чугунные |
| 19 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,027 | чугунные |
| 20 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,134 | чугунные |
| 21 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,025 | чугунные |
| 22 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,113 | чугунные |
| 23 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,09 | чугунные |
| 24 |  |  | 0,6985 |  |
| 25 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый | 116 | 0,17 | асбестоцементные |
| 26 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый | 116 | 0,073 | асбестоцементные |
| 27 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый | 116 | 0,57 | асбестоцементные |
| 28 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый | 116 | 0,217 | асбестоцементные |
| 29 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый | 116 | 0,164 | асбестоцементные |
| 30 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый | 116 | 0,152 | асбестоцементные |
| 31 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый | 116 | 0,102 | асбестоцементные |
| 32 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый | 116 | 0,139 | асбестоцементные |
| 33 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый | 116 | 0,143 | асбестоцементные |
| 34 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый | 150 | 0,346 | чугунные |
| 35 |  |  | 2,076 |  |
| 36 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, центральная часть города | 220 | 0,536 | асбестоцементные |
| 37 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, центральная часть города | 220 | 0,387 | асбестоцементные |
| 38 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, центральная часть города | 220 | 1,24 | асбестоцементные |
| 39 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, центральная часть города | 220 | 0,84 | асбестоцементные |
| 40 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, центральная часть города | 220 | 1,334 | асбестоцементные |
| 41 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, центральная часть города | 220 | 0,687 | асбестоцементные |
| 42 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, центральная часть города | 220 | 0,611 | асбестоцементные |
| 43 |  |  | 5,635 |  |
| 44 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Лесокомбинат | 150 | 0,279 | стальные |
| 45 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Лесокомбинат | 430 | 0,354 | керамические |
| 46 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Лесокомбинат | 430 | 0,245 | керамические |
| 47 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Лесокомбинат | 430 | 1,689 | керамические |
| 48 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Лесокомбинат | 150 | 0,073 | чугунные |
|  |  |  | 2,64 |  |
|  | ИТОГО по г.Емва |  | 11,0495 |  |

### 9.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

На данный момент в муниципальном образовании существует только одна технологическая зона водоотведения - хозяйственно-бытовая канализация в г.Емва. Охваченность населения централизованной системой водоотведения отражена в таблице ниже

Таблица 21 Наличие централизованных систем в муниципальном образовании

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность на 2021 год (общая) | Наличие централизованного водоотведения | Численность населения, охваченного централизованной системой водоотведения, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Емва | 12378 | + | 9026 |
| 2 | пст. Кылтово | 42 | - | 0 |
| 3 | пст. Чуб | 14 | - | 0 |
| 4 | д. Злоба | 6 | - | 0 |
| 5 | д. Керес | 0 | - | 0 |
| 6 | с. Княжпогост | 114 | - | 0 |
| 7 | д. Кыркещ | 10 | - | 0 |
| 8 | д. Половники | 2 | - | 0 |
| 9 | д. Раковица | 11 | - | 0 |
| 10 | д. Удор | 24 | - | 0 |
|  | ИТОГО | 12601 |  | 9026 |

### 9.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Поэтому прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды.

### 9.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

В настоящее время существующие трубопроводы системы канализации находятся в работоспособном состоянии. Канализационные коллекторы имеют значительный износ и требуют ежегодной замены. Величина износа составляет 80 %.

### 9.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Информация об авариях в системе водоотведения отсутствуют. Для повышения надежности необходимо своевременно проводить замену трубопроводов с истекшим сроком эксплуатации. Сети и сооружения системы водоотведения находятся в работоспособном состоянии.

### 9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Очистка стоков ненадлежащая.

Недостаточная очистка сточных вод может привести к загрязнению почвы и водных источников.

Согласно заключенного с ОАО «КТК» договора, специалисты лаборатории регулярно (раз в квартал) берут пробы сточных вод на химический и микробиологический анализ. Определяемые показатели:

Таблица 22 Химические испытания

| 1 | pH |
| --- | --- |
| 2 | Запах |
| 3 | Цвет |
| 4 | Взвешенные вещества |
| 5 | Сухой остаток |
| 6 | хлориды |
| 7 | БПК5 |
| 8 | Азот амонийный |
| 9 | Фосфаты |
| 10 | Нитраты |
| 11 | Нитриты |
| 12 | Сульфаты |
| 13 | Железо |
| 14 | АПАВ |
| 15 | Нефтепродукты |
| 16 | Марганец |
| 17 | Медь |
| 18 | Цинк |
| 19 | Свинец |
| 20 | Фенол |
| 21 | Формальдегид |
| 22 | Метанол |

Таблица 23 Микробиологические испытания

| 23 | ОКБ, ТКБ, колифаги |
| --- | --- |
| 24 | Сальмонелла |
| 25 | Яйца гельминтов |
| 26 | Токсичность |

### 9.8 Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

На данный момент в муниципальном образовании существует только одна технологическая зона водоотведения - хозяйственно-бытовая канализация в г.Емва.

Таблица 24 Наличие централизованных систем в муниципальном образовании

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность на 2021 год (общая) | Наличие централизованного водоотведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пст. Кылтово | 42 | - |
| 2 | пст. Чуб | 14 | - |
| 3 | д. Злоба | 6 | - |
| 4 | д. Керес | 0 | - |
| 5 | с. Княжпогост | 114 | - |
| 6 | д. Кыркещ | 10 | - |
| 7 | д. Половники | 2 | - |
| 8 | д. Раковица | 11 | - |
| 9 | д. Удор | 24 | - |
|  | ИТОГО | 223 |  |

В данных населенных пунктах не охвачено канализацией 223 человека. Так же в г. Емва не полный охват потребителей. Из 12378 человек, услугой водоотведения обеспечены 9026 человек.

## 10 Балансы сточных вод в системе водоотведения.

### 10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Таблица 25 Общий баланс водоотведения по группам потребителей

| Наименование | 2021 |
| --- | --- |
| Общее количество стоков, Тыс. м3/год в том числе: | 1783,11 |
| Несанкционированный слив и поверхностные воды, Тыс. м3/год | 1278,5 |
| Население, Тыс. м3/год | 346,26 |
| Бюджетные организации, Тыс. м3/год | 50,00 |
| Прочие абоненты, Тыс. м3/год | 97,40 |
| Объем максимально сбрасываемых стоков в сутки, Тыс м3/сут. | 4,00 |
| Объем очищаемых стоков, Тыс. м3/год | 1700,00 |

Рисунок 9 Общий баланс водоотведения

### 10.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

На территории муниципального образования только одна технологическая схема водоотведения. Фактический приток неорганизованного стока представлен в разделе 11.1 и составил за 2021 год 1278,5 тыс. м3.

Организация поверхностного стока на территории сельского поселения имеет большое значение, так как является не только фактором благоустройства поселения, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт. Основной задачей организации поверхностного стока является выполнение вертикальной планировки территории для отвода дождевых и талых вод путем сбора водоотводящими системами.

На участках территории индивидуальной застройки и зеленой зоны дренажные канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м, глубиной 0,6 м; заложение одернованных откосов – 1:2. На участках территории капитальной и общественной застройки, промышленных и коммунально-складских зон, а также с уклоном более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4 м – 0,6 м и глубиной до 1,0 м. Водоотвод планируется организовать самотеком.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на устьевых участках главных коллекторов.

Проектируемые очистные сооружения принимают наиболее загрязнённую часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова. В первые минуты дождя концентрация взвешенных веществ в 12-20 раз выше, чем в конце дождя. Пиковые расходы, относящиеся к периоду наиболее интенсивного стока дождя, сбрасываются в водоприёмники без очистки. Для разделения наиболее загрязненных и условно чистых потоков ливневых вод устраивается разделительная камера. Разделение должно производиться таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70% годового объёма поверхностного стока.

При этом состав и свойства стоков, отводимых в водоемы, должен соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

### 10.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Здания и сооружения не оснащены приборами учета принимаемых сточных вод.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод рассчитывается косвенным методом на основе учета потребления воды для всех групп потребителей.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2010 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

### 10.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

На территории муниципального образования только одна технологическая схема водоотведения. Для анализа были предоставлены данные только за 2021 г., отраженные в разделе 11.1. Соответственно, выделение зон дефицитов и резервов производственных мощностей за 10 лет невозможно.

### 10.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Таблица 26  Прогнозные балансы поступления сточных вод

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2036 | 2028 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество стоков, Тыс. м3/год в том числе: | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 |
| Несанкционированный слив и поверхностные воды | 1278,5 | 1278,5 | 1278,5 | 1278,5 | 1278,5 | 1278,5 | 1278,5 | 1278,5 | 1278,5 | 1278,5 | 1278,5 | 1278,5 |
| Население | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 |
| Бюджетные организации | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Прочие абоненты | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 |
| Объем максимально сбрасываемых стоков в сутки, м3 | 4855,23 | 4855,23 | 4855,23 | 4855,23 | 4855,23 | 4855,23 | 4855,23 | 4855,23 | 4855,23 | 4855,23 | 4855,23 | 4855,23 |
| Объем очищаемых стоков, Тыс. м3/год | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 |

## 11 Прогноз объема сточных вод

### 11.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Таблица 27 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2036 | 2028 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество стоков, Тыс. м3/год в том числе: | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 |
| Несанкционированный слив и поверхностные воды | 1278,5 | 1278,5 | 1278,5 | 1278,5 | 1278,5 | 1278,5 | 1278,5 | 1278,5 | 1278,5 | 1278,5 | 1278,5 | 1278,5 |
| Население | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 |
| Бюджетные организации | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Прочие абоненты | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 |
| Объем максимально сбрасываемых стоков в сутки, м3 | 4855,23 | 4855,23 | 4855,23 | 4855,23 | 4855,23 | 4855,23 | 4855,23 | 4855,23 | 4855,23 | 4855,23 | 4855,23 | 4855,23 |
| Объем очищаемых стоков, Тыс. м3/год | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 |

### 11.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

В МО «Емва» количество потребителей, подключённых к централизованной системе водоотведения среди населения, составляет примерно 55% населения. На сегодняшний день на территории муниципального образования существует только одна эксплуатационная зона центральной системы водоотведения, расположенная в городе Емва; во всех остальных населенных пунктах используются выгребные ямы. Организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности, является АО «КТЭК».

Протяженность канализационных сетей города около 11 км. Фактический износ сетей достигает более 80%.

Всего на территории города образуется стоков 1,7 тыс. м3/год, 100 % от этого объёма проходят очистку.

### 11.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Таблица 28 Расчет требуемой мощности очистных сооружений

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2036 | 2028 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимая мощность КОС, тыс.м3/сут | 4855,2 | 4855,2 | 4855,2 | 4855,2 | 4855,2 | 4855,2 | 4855,2 | 4855,2 | 4855,2 | 4855,2 | 4855,2 | 4855,2 |

### 11.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

В напорных коллекторах централизованных систем дефицита производительности не обнаружено.

Гидравлические режимы движения сточных вод обеспечивают нормальный гидравлический режим работы сети (за 2021 год аварий не было)

### 11.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

На данный момент максимальная проектная общая производительность очистных сооружений составляет 250-500 м3/час. Фактически среднесуточное количество сбрасываемых стоков за 2021 г. составило 202 м3/час. Это говорит о том, что на состояние 2021 года резерв мощностей оборудования очистки стоков составляет 61%.

Учитывая перспективу развития муниципального образования на состояние 2036 года объем сбрасываемых стоков в зоне изменится не значительно. При наилучшем плане развития существующая система сможет обеспечить подключение перспективных абонентов. Однако, в связи с отсутствием ливневой канализацией, дождевые, таловые и дренажные стоки поступают в бытовую канализацию и увеличивают её нагрузку в  весенний и осенний период.

## 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

### 12.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Основные направления развития систем водоотведения:

- Повышение надежности работы системы водоотведения;

- Снижение негативного воздействия на окружающую среду;

- Повышение качества предоставления услуг;

- Снижение уровня износа оборудования.

### 12. 2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

- Строительство канализационного напорного коллектора Ду 530 мм от КНС Биржа до КОС в г. Емва;

- Строительство КОС м. Ачим;

- Строительство прибрежной полосы защиты водного объекта, водоохранной зоны водного объекта р. Вымь в г. Емва (КОС);

- Строительство новой КНС в районе действующей КНС «Биржа»;

- Замена сетей водоотведения с износом 60 и более процентов - срок реализации 2023-2036 гг.

### 12.3 Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Замена сетей водоотведения с износом 60 и более процентов - срок реализации 2023-2036гг

Повышенный износ сетей может, так же не благоприятно сказаться на экологическом состоянии грунта путём возможного протекания. Замена ветхих сетей приведет к улучшению экологической обстановки.

Строительство канализационного напорного коллектора Ду 530 мм от КНС Биржа до КОС в г. Емва

Мероприятие в целях повышения надежности системы водоотведения.

Строительство прибрежной полосы защиты водного объекта, водоохранной зоны водного объекта р. Вымь в г. Емва (КОС)

Мероприятие в целях выполнения требований природоохранного законодательства.

Строительство КОС м. Ачим

Мероприятие в целях повышения эффективности работы системы водоотведения

Строительство новой КНС в районе действующей КНС «Биржа»

Мероприятие в целях повышения надежности системы водоотведения.

### 12.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

На момент актуализации Схемы большая часть сетей системы централизованного водоотведения морально и физически устарела, общий износ достигает 70%. В связи с этим проведение следующих мероприятий являются необходимым:

- Строительство канализационного напорного коллектора Ду 530 мм от КНС Биржа до КОС в г. Емва;

- Строительство КОС м. Ачим;

- Строительство прибрежной полосы защиты водного объекта, водоохранной зоны водного объекта р. Вымь в г. Емва (КОС);

- Строительство новой КНС в районе действующей КНС «Биржа»;

- Замена сетей водоотведения с износом 60 и более процентов - срок реализации 2023-2036 гг.

Вывод оборудования из эксплуатации не предусматривается.

### 12.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

На перспективных объектах водоотведения необходимо предусматривать автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), а также систему диспетчеризации. Работу объектов предусмотреть в автоматическом режиме, с выводом сигналов в диспетчерский пункт.

Структура типовой системы сбора и анализа данных показана на рисунке.

Структура системы диспетчеризации

Создаваемая система автоматизированного управления позволит решать следующие задачи:

автоматизированного дистанционного управления исполнительными механизмами и регулирующими органами;

формирования и представления оператору (диспетчеру) оперативной и учетной информации по технологическому процессу;

создание временных графиков запуска и остановки технологического оборудования;

вывод аварийных сигналов на дисплей рабочей станции (оператора) диспетчера;

ведения автоматизированного контроля и архивирования состояний работы технологического оборудования в целом и отдельных исполнительных механизмов в частности, а также вносимых изменений в параметры управления и контроля;

повышение надежности работы сооружений за счет своевременного предупреждения аварийных ситуаций, скорейшего их обнаружения и ликвидации.

### 12.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения

Основные положения прокладки сетей

Для надежной работы сетей водоотведения необходимо предотвратить осаждение загрязнений в трубопроводах и их заиливание. Поэтому в трубопроводах должны обеспечиваться скорости движения сточных вод, гарантирующие самоочищение трубопроводов. Такие скорости стоков называются скоростями самоочищения. Рекомендуемое значение скорости самоочищения зависит от диаметра трубы и составляет  от 0,7 до 1,5 м/с. Меньшее значение соответствует диаметру 150 мм, а максимальное – 1500 мм и более.

Так как в сетях водоотведения организуется преимущественно самотечное движение сточных вод, трубопроводы должны прокладываться с уклоном в сторону движения стоков. Чем больше уклон трубопроводов, тем больше скорость движения сточных вод. Для обеспечения в трубопроводах скоростей самоочищения трубы необходимо прокладывать с уклоном, не менее 0,008 для труб диаметром 150 мм и не менее 0,007 для труб диаметром 200 мм.

Для сетей водоотведения применяются керамические, асбестоцементные, бетонные, железобетонные, пластмассовые трубы. Использование чугунных и стальных труб допускается при пересечении естественных препятствий, железнодорожных путей, водопроводов и в других особых случаях. В последние годы широкое распространение получили пластмассовые трубы из поливенилхлорида и полипропилена. Незначительно превышая другие виды неметаллических труб в стоимости, пластмассовые трубы обеспечивают высокую стойкость к агрессивным воздействиям, низкое гидравлическое сопротивление и, что особенно важно, высокую степень механизации и автоматизации работ по прокладке трубопроводов.

Наименьшие диаметры труб самотечных сетей принимаются:

- для уличной сети – 200 мм, для небольших населенных пунктов - 150 мм.;

- для внутриквартальной сети бытовой и производственной канализации – 150 мм;

- для дождевой и общесплавной уличной сети – 250 мм, внутриквартальной – 200 мм.

Глубина заложения трубопроводов определяется требованиями по предотвращению разрушения труб от внешних нагрузок и замерзания сточных вод. При выборе глубины заложения труб учитывается также необходимость сокращения объемов земляных работ и уменьшения общей стоимости сетей.

Наименьшая глубина заложения труб принимается по условиям предотвращения:

- разрушения трубы от внешних нагрузок - не менее 0,7 м от поверхности земли до верха трубы;

- замерзания сточных вод – низ трубы не выше чем на 0,3 м отметки проникновения в грунт нулевой температуры (глубины промерзания грунта).

Наибольшая глубина заложения уличных труб зависит от их материала и вида грунта и находится в пределах от 4 до 8 метров.

Прокладка сетей водоотведения производится подземно в пределах проезжей части, под газонами или в полосе зеленых насаждений. При ширине улиц до 30 м уличная сеть прокладывается с одной стороны улицы, а при ширине более 30 м – с двух сторон.

Минимальные расстояния от трубопроводов сетей водоотведения до фундаментов зданий, других инженерных коммуникаций регламентируются СНиП 2.07.01-89.

Сети водоотведения размещаются, как правило, ниже других инженерных сетей.

Отличительной особенностью самотечных сетей водоотведения является то, что сточные воды при своем движении по трубам заполняют сечение трубопровода не полностью. Это предусмотрено для того, чтобы иметь некоторый запас для пропуска расхода сточных вод, превышающего расчетный, а также  для обеспечения транспортировки легких загрязнений и необходимости вентиляции сети.

Расчетное наполнение трубопроводов и каналов с поперечным сечением любой формы принимается не более 0,7 диаметра (высоты).

Рисунок 10 Расположение сетей канализации

Рисунок 11 Расположение сетей канализации

### 12.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер санитарно-защитной зоны для канализационных очистных сооружений указаны в таблице 38.

Таблица 28-1 – Размеры санитарно-защитной зоны ОС

| Расчетная производительность очистных сооружений, тыс. м3/сутки | Сооружения для очистки сточных вод |
| --- | --- |
|  | Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками и для сброженных осадков, а также иловые площадки | Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | Поля фильтрации | Поля орошения | Биологические пруды |
| от 0,5 до 5 | 20 м | 200 м | 150 м | 300 м | 200 м | 200 м |
| более5,0 до 50,0 | 20 м | 400 м | 300 м | 500 м | 400 м | 300 м |

Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.

В таких зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:

-высаживать деревья;

-препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;

-производить склад материалов;

-заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;

-производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;

-осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств.

СЗЗ - обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размеры и границы СЗЗ определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Проект санитарно-защитной зоны обязаны разрабатывать предприятия, относящиеся к объектам I–III классов опасности.

Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны включает следующие основные этапы:

-составление и согласование задания на разработку проекта;

-разработку проекта организации СЗЗ;

-согласование проекта организации СЗЗ.

В качестве исходных данных при разработке проекта организации санитарно-защитной зоны и для включения в его состав используется информация об источниках сточных вод предприятия.

Для канализационных сетей, проходящих по уличным проездам, другим открытым территориям, в том числе и по территориям абонентов, устанавливаются следующие охранные зоны:

- для сетей диаметром менее 600 мм – 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов до выступающих частей зданий и других инженерных сооружений.

Этапы сокращения СЗЗ

В соответствии с положениями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 пересмотреть размеры санитарно-защитной зоны можно только на основании проекта сокращения СЗЗ. Оформление этого проекта предполагает проведение таких этапов:

Этап №1 – Анализ действующей проектной документации и новых обстоятельств. На начальном этапе необходимо изучить существующую проектную документацию, устанавливающую размеры санитарно-защитной зоны. Также следует проанализировать весомость вновь возникших обстоятельств и рассчитать вероятность снижения негативного воздействия предприятия на окружающую среду.

Этап №2 – Разработка мер по снижению негативного воздействия объекта и их реализация. Снизить загрязнение атмосферного воздуха, почвы и водных ресурсов сегодня возможно путем использования современных очистных сооружений и конструкций. Уровень шума снижается посредством установки специальных экранов-отражателей. Также разработаны эффективные технологии снижения вибрационных и электромагнитных воздействий. Внедрив необходимые технологии, можно рассчитывать на существенное снижение негативного воздействия деятельности предприятия на окружающую среду, что является основанием для сокращения СЗЗ.

Этап №3 – Повторное проведение замеров, исследований и экспертиз. Повторное проведение замеров и исследований может быть инициировано и организовано руководством предприятия. Для этого привлекаются аккредитованные государством лаборатории и компетентные специалисты. Этап повторных натурных исследований должен длиться не менее одного года, чтобы замеры проводились в разные сезонные периоды и точно отражали реальную картину экологической обстановки на территории СЗЗ.

Этап №4 – Оформление проекта сокращения СЗЗ. Имея все необходимые справки и документальные свидетельства, составляется официальный проект сокращения СЗЗ, который по форме и содержанию схож с проектом первоначального расчета санитарно-защитной зоны. К проекту обязательно прилагаются все документальные свидетельства и подтверждения.

Этап №5 – Утверждение и согласование проекта сокращения СЗЗ. Если речь идет о предприятиях III, IV или V класса опасности, оформленный в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 проект сокращения СЗЗ передается на рассмотрение непосредственно Главному санитарному врачу конкретного субъекта Российской Федерации. Для предприятий I или II класса опасности проект предварительно направляется на рассмотрение территориального органа Роспотребнадзора. Если специалисты этой организации дают положительное предварительное заключение, проект передается на рассмотрение и утверждение Главным государственным санитарным врачом.

### 12.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения, устанавливаются в соответствии с проектной и разрешительной документацией на строительство.

В соответствии с градостроительным кодексом РФ архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляется в следующем порядке:

Подготовительный предпроектный период:

-оформление земельного участка в собственность (аренду) при необходимости расширения территории.

Конкретная площадь землеотвода и точное местоположение объекта может быть определено только в рамках детального проектирования объекта при условии согласования с соответствующими органами.

При проведении проектирования объектов централизованной системы водоотведения должны быть решены следующие задачи:

а) обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;

б) организация централизованного водоотведения на территориях населенного пункта, где оно отсутствует.

## 13 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

### 13.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению  сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные  водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площадки

Первоочередными мероприятиями по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и водозаборные площадки являются:

- Замена сетей водоотведения с износом 60 и более процентов – повышенный износ сетей может неблагоприятно сказаться на экологическом состоянии грунта путём возможного протекания;

- Строительство канализационного напорного коллектора Ду 530 мм от КНС Биржа до КОС в г. Емва - повышения надежности системы водоотведения.

### 13.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Поэтому прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды.

## 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Финансирование мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения потребителей, создание благоприятных условий для устойчивого и естественного функционирования экологической системы, сохранение благоприятной окружающей среды для проживающего населения, должно быть предусмотрено в основном из средств регионального бюджета, за счет получаемой прибыли, в части инвестиционной составляющей тарифа, а также и за счет внебюджетных источников.

Объем финансирования мероприятий по реконструкции, модернизации объектов водоотведения подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов федерального, областного бюджетов, муниципального бюджета на соответствующий календарный год.

При формировании долгосрочных программ, точный перечень всех источников финансирования в данном документе не может быть установлен. Данные уточнения вносятся на этапе формирования производственных программ внутри одного года.

Стоимость мероприятий по улучшению качества водоотведения потребителей определяется и утверждается проектно-сметной документацией.

В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по реализации схем водоотведения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

-	 проектно-изыскательские работы;

-	 строительно-монтажные работы;

-	 работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-	 приобретение материалов и оборудования;

-	 пусконаладочные работы;

-	 расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

-	 дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость с учетом инфляции, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Ресурсоснабжающей организации рекомендуется разработать и утвердить инвестиционную программу по развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения территории поселения в соответствии с действующим законодательством, которая должна содержать перечень мероприятий по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов централизованных систем водоотведения, включая мероприятия необходимые для подключения новых абонентов, с указанием источников финансирования мероприятий (амортизация, прибыль, бюджетные средства и т.д.). Инвестиционная программа разрабатывается на срок действия регулируемых тарифов организацией, осуществляющей холодное, горячее водоснабжение и (или) водоотведение, но не менее чем на три года и может ежегодно корректироваться с учетом изменений объективных условий деятельности соответствующих организаций.

Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения, предложенных схемой водоотведения, указанных в п. 4.1, производится на основании объемов капиталовложений в строительство объектов аналогов и приведена в таблице 29.

Основными источниками финансирования являются:

- средства республиканского бюджета;

- средства бюджета муниципального образования;

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;

- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Таблица 29 Затраты на проведение мероприятий

| № | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационного напорного коллектора Ду 530 мм от КНС Биржа до КОС в г. Емва | Бюджеты различных уровней, за счет тарифа | 30000 |  |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |
| 2 | Замена сетей водоотведения с износом 60 и более процентов - срок реализации | Бюджеты различных уровней, за счет тарифа | 39900 |  | 4433 | 4433 | 4433 | 4433 | 4433 | 4433 | 4433 | 4433 | 4436 |  |
| 3 | Строительство КОС м. Ачим | Бюджеты различных уровней, за счет тарифа | стоимость будет определена при проектировании |
| 4 | Строительство прибрежной полосы защиты водного объекта, водоохранной зоны водного объекта р. Вымь в г. Емва (КОС) | Бюджеты различных уровней, за счет тарифа | 1200 |  | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство новой КНС в районе действующей КНС «Биржа» | Бюджеты различных уровней, за счет тарифа | стоимость будет определена при проектировании |
| ИТОГО |  | 71100 |  | 5033 | 5033 | 4433 | 4433 | 14433 | 14433 | 14433 | 4433 | 4433 |  |

*Стоимость мероприятий принята ориентировочно, равной объектам-аналогам. Точная цена строительства может быть определена после выполнения проектных работ.

## 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

## 15.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения после строительных работ и обеспечения водоотведением всех потребителей должны обеспечивать продолжительность перерыва водоотведения не более 8 часов (суммарно) в течение одного месяца и 4 часа единовременно (в том числе при аварии).

## 15.2 Показатели качества обслуживания абонентов

Качество обслуживания абонентов после строительных работ и обеспечения водоотведением всех потребителей можно охарактеризовать как высокое при соблюдении следующих требований:

- Эксплуатирующие организации своевременно отвечают на запросы абонентов по вопросам устранения аварий;

- Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам и водоотведения по телефону «горячей линии» составляет 10 минут.

## 15.3 Показатели качества очистки сточных вод

Очистные сооружения должны гарантировать обеспечение качества очищенных сточных вод, удовлетворяющих нормативным требованиям. Необходимо производить отбор проб и лабораторные исследования сбрасываемых сточных вод.

## 15.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке устанавливается в отношении:

- уровня потерь сточных вод при транспортировке;

- доли абонентов, осуществляющих расчеты за отведение сточных вод по приборам учета.

Целевой показатель потерь определяется исходя из данных регулируемой организации о сборе сточных вод по приборам учета, и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Оценка данных показателей возможна после строительных работ и обеспечения централизованным водоотведением всех потребителей и эксплуатации данных систем.

## 15.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционных программ и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий, предложенных схемой водоотведения, и их эффективности возможно определить только после строительства и эксплуатации сетей и сооружений водоотведения.

Значение увеличения доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям составит 100%. Оценка данных показателей возможна после строительных работ и обеспечения централизованным водоотведением всех потребителей и эксплуатации данных систем.

## 15.6 Показатели, установленные федеральными органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Информация о показателях, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства отсутствуют.

Плановые значения показателей надежности и бесперебойности, качества очистки сточных вод, энергетической эффективности системы водоотведения приведены в таблице 30.

Таблица 30 – Плановые значения показателей надежности и бесперебойности, качества очистки сточных вод, энергетической эффективности централизованной системы водоотведения

| Наименование показателя | 2021 г. (факт) | 2022 г. | 2025 г. | 2036г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км. | - | - | - | - |
| Показатели качества очистки сточных вод |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную городскую систему водоотведения, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, % | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м. | нет данных | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м. | нет данных | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

## 16 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации городского поселения.

В муниципальном образовании бесхозяйные объекты водоотведения не выявлены.

# 17 Заключение.

## Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схем.

В результате реализации настоящих схем:

- Затраты электроэнергии на производство единицы продукции снизятся

- Объем аварийных сетей водоотведения снизится, что в целом снизит негативное воздействие от загрязнения  на окружающую среду.

- Потери в сетях водоснабжения сократятся.

- Повышение экономической привлекательности муниципального образования.

- Уменьшение выбросов неочищенных сточных вод благодаря замене изношенных участков сетей водоотведения. Как следствия – улучшение экологической обстановки.

- Уровень надежности работы систем водоснабжения и водоотведения будет соответствовать нормативному.

# Приложение 1. Нормативы потребления коммунальных услуг

# Приложение 2. Акт об установке счетчиков