|  | Приложение к постановлению администрации муниципального округа «Княжпогостский» от 18 июля 2025 г. № 548 |
| --- | --- |

Схема водоснабжения и водоотведения

муниципального округа

"Княжпогостский" в Республике Коми

на период до 2036 года

(актуализация на 2026 год)

2025 г.

Содержание

Паспорт схем водоснабжения и водоотведения	6

Общие сведения	8

1 Технико-экономическое состояние централизованных систем	10

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны.	10

1.2 Описание территорий муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	11

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	12

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	14

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.	33

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	33

2 Направления развития централизованных систем водоснабжения	34

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.	34

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев.	35

3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	36

3.1	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.	36

3.2	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).	37

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения	37

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	38

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.	39

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	40

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.	41

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	42

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды	42

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды	43

3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.	43

3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).	44

3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).	44

3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.	45

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	46

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	47

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	47

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.	47

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	48

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.	49

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	49

5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.	50

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	50

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).	50

6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	51

6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения	51

6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	51

7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	55

8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	58

Глава 2.  Схема водоотведения	59

9 Существующее положение в сфере водоотведения	59

9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	59

9.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	68

9.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.	71

9.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	72

9.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	72

9.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	76

9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	76

9.8 Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.	77

10 Балансы сточных вод в системе водоотведения.	78

10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	78

10.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	78

10.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	79

10.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	80

10.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения	80

11 Прогноз объема сточных вод	81

11.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	81

11.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	81

11.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.	82

11.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.	82

11.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	82

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	83

12.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	83

12.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	83

12.3 Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоотведения	84

12.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	85

12.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	85

12.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения	86

12.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	88

12.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	90

13 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	91

13.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению  сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные  водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площадки	91

13.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	92

14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	93

15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	97

15.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	97

15.2 Показатели качества обслуживания абонентов	97

15.3 Показатели качества очистки сточных вод	97

15.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	97

15.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод	97

15.6 Показатели, установленные федеральными органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	98

16 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	99

17 Заключение	100

Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схем.	100

Приложение 1. Нормативы потребления коммунальных услуг	101

Приказ от 22 мая 2017 года N 24/2-Т Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов по холодному, горячему водоснабжению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Коми	101

# Паспорт схем водоснабжения и водоотведения

| Наименование схемы | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми до 2036 года. Актуализация на 2026 год. |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; - Приказ Минрегиона РФ от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; - Генеральный план муниципального образования; - Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; - СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011года № 13330 2012; - СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003); - ТСН 40-13-2001 СО Системы водоотведения территорий малоэтажного жилищного строительства и садоводческих объединений граждан, 2002 г.; |
| Основные разработчики схемы | ИП Сивухо Николай Николаевич |
| Цели схемы | - Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного строительства, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2036 года; - Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; - Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; - Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; - Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистки, соответствующей экологическим нормативам; - Снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации схемы | Согласно п. 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения (утв. постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782) проекты схем водоснабжения и водоотведения разрабатываются на срок не менее 10 лет. Срок реализации Схемы до 2036 года. Актуализация по состоянию на 2026 год. |

- Общие сведения

Муниципальный округ «Княжпогостский» — административно-территориальная единица в составе Республики Коми Российской Федерации. С 2005 до 2024 годов имел статус муниципального района.

Расположен в центральной части Республики Коми, в бассейне реки Вымь. Граничит с Удорским, Усть-Цилемским, Ухтинским, Корткеросским, Сыктывдинским и Усть-Вымскими районами.

Через территорию округа проходит железная дорога Котлас — Воркута и автомобильная дорога «Сыктывкар — Ухта – Печора – Усинск – Нарьян - Мар».

Наиболее крупные реки района — Вымь с притоками Весляна, Ёлва.

Крупнейшее озеро района — Синдорское.

Приравнен к районам Крайнего Севера.

В состав муниципального округа входят:

- город районного значения Емва;

- посёлок городского типа Синдор;

- посёлки сельского типа Брусничный, Ветью, Вожаёль, Иоссер, Кылтово, Ляли, Малиновка, Месъю, Мещура, Ракпас, Ропча, Симва, Тракт, Чернореченский, Чиньяворык, Чуб, Шомвуково;

- сёла Княжпогост, Серёгово, Туръя, Шошка;

- деревни Анюша, Весляна, Верхняя Отла, Евдино, Злоба, Катыдпом, Керес, Козловка, Кони, Кошки, Кыркещ, Луг, Ляли, Нижняя Отла, Онежье, Петкоя, Политовка, Половники, Раковица, Синдор, Средняя Отла, Удор, Часадор.

Население муниципального округа на 1 января 2025 года составляет 14 753 человек.

Административный центр — город Емва.

Население муниципального округа в последние годы сокращается за счет отрицательного естественного прироста и отрицательной миграции, что связано с ухудшением социально-экономической ситуации в муниципальном округе – сокращением количества рабочих мест.

Жилищный фонд на 01.01.2024 г. составил 621,3 тыс. кв. м общей площади, в среднем на одного жителя приходится 42,1 кв. м, что превышает значение общероссийского показателя.

Большая часть жилищного фонда (70,5%) представлена индивидуальными жилыми домами с участками. Доля многоэтажных домов (4-5 эт.) составляет 4 %, среднеэтажных (2-3 эт.) – 13,4 %.

Наличие в Емве большого количества ветхого и аварийного жилищного фонда (88 тыс. кв. м, что составляет 24 % от всего жилищного фонда) является острой социальной проблемой. Кроме того, часть жилых домов по ул. Загородная, в м. Ачим, на ул. Октябрьская, около АТП, «Завода ДВП», гаражей, в прибрежной зоне реки (за вокзалом), в северной части от железной дороги находится в санитарно-защитной зоне.

В последние годы объемы нового жилищного строительства составляют порядка 1 – 1,5 тыс. кв. м общей площади. Все это - только индивидуальные жилые дома.

Гидрографическая сеть муниципального округа хорошо развита и принадлежит к бассейну р. Вычегда. Главная водная артерия муниципального образования – р. Вымь (правый приток р. Вычегда, общая длина – 499 км, площадь водосбора – 25 600 кв. км). По территории поселения река протекает в своём нижнем течении. Долина реки на данном участке расширяется до 2-3 км; ее склоны пологие, преимущественно залесены, пойма узкая, односторонняя, русло песчано-галечное, шириной до 200-300 м. Глубина воды в межень – 1,5-3 м.

Питание р. Вымь смешанное, преимущественно снеговое. Годовая амплитуда колебания уровней воды достигает 9,7 м., в среднем 6,5-6,7 м.

Главные притоки р. Вымь, протекающие на территории муниципального округа: рр. Кылтовка, Ачим.

Территория поселения расположена в зоне избыточного увлажнения, в значительной степени заболочена. На территории муниципального округа множество болот верхнего и низинного типа. Многие считаются непроходимыми.

Гидрологический режим рек муниципального округа характеризуется высоким половодьем, летней меженью, прерываемой эпизодическими дождевыми паводками, повышенным осенним стоком и низкой зимней меженью. Сток воды уменьшается к концу зимы по мере истощения запасов подземных вод, минимальным бывает обычно к концу зимнего периода.

Максимальные уровни на р. Вымь наблюдаются в середине мая. Летняя межень формируется с третьей декады июня до конца октября. Наименьшие уровни зимой наблюдаются со второй декады декабря до конца апреля. Появление ледяных образований на реках рассматриваемой территории приходится на третью декаду октября. Ледостав устанавливается в первой декаде ноября. Максимальная толщина льда (55-90 см) наблюдается в конце марта. Вскрытие рек происходит в начале мая. Период открытого русла длится около 6 месяцев. Температура воды достигает своего максимума (21-22,4 °С) в третьей декаде июля.

Таблица 1 Наличие централизованных систем в муниципальном округе

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность на 01.01.2025 | Наличие централизованного ХВС | Наличие централизованного ГВС | Наличие централизованного водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Емва | 10525 | + | + | + |
| 2 | пст. Вожаель | 28 | + | - | - |
| 3 | пст. Иоссер | 152 | + | - | + |
| 4 | пгт. Синдор | 1897 | + | + | + |
| 5 | пст. Тракт | 264 | + | - | - |
| 6 | пст. Чернореченский | 30 | + | - | - |
| 7 | пст. Чиньяворык | 598 | + | - | + |
| 8 | с. Шошка | 190 | + | - | + |
| 9 | пст. Ракпас | 66 | + | - | + |
| 10 | с. Серегово | 301 | + | + | + |
|  | ИТОГО | 14051 |  |  |  |

Глава I. Схема водоснабжения

## 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем

### 1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны.

Система водоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» имеет одну эксплуатационную зону, так как эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения осуществляет одна ресурсоснабжающая организация, а именно АО "Княжпогостская тепло-энергетическая компания". Подземный водозабор пгт. Синдор (4 скважины) эксплуатирует ООО «Газпром энерго».

Холодное водоснабжение

В настоящее время источниками хозяйственного и производственного водоснабжения на территории муниципального округа «Княжпогостский» являются подземные воды и р. Вымь. На территории округа располагаются 22 скважины и 2 поверхностных водозабора.

Таблица 2 Население, охваченное централизованными системами.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность на 01.01.2025 | Население, охваченное централизованным ХВС | Население, охваченное централизованным ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Емва | 10525 | н/д | н/д |
| 2 | пст. Вожаель | 28 | н/д | - |
| 3 | пст. Иоссер | 152 | н/д | - |
| 4 | пгт. Синдор | 1897 | н/д | н/д |
| 5 | пст. Тракт | 264 | н/д | - |
| 6 | пст. Чернореченский | 30 | н/д | - |
| 7 | пст. Чиньяворык | 598 | н/д | - |
| 8 | с. Шошка | 190 | н/д | - |
| 9 | пст. Ракпас | 66 | н/д | - |
| 10 | с. Серегово | 301 | н/д | н/д |

Горячее водоснабжение

На территории муниципального округа «Княжпогостское» централизованная система горячего водоснабжения закрытого типа организована в г. Емва, с. Серегово и пгт. Синдор.

Централизованное горячее водоснабжение представлено закрытыми системами в двухтрубном исполнении. Подготовка горячей воды для нужд ГВС по закрытой схеме в централизованных системах осуществляется непосредственно в котельных. В нецентрализованных системах ГВС подготовка горячей воды осуществляется в индивидуальных водоподогревателях (газовых и электрических).

К централизованной системе горячего водоснабжения подключены около 33,9 % объектов в муниципальном образовании.

### 1.2 Описание территорий муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На территории муниципального округа централизованным ХВС не охвачены 37 населенных пунктов.

Таблица 3 Территории, полностью не охваченные централизованной системой

Водоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность на 01.01.2025 | Наличие централизованного ХВС | Наличие централизованного ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пст. Брусничный | 18 | - | - |
| 2 | пст. Ветью | 7 | - | - |
| 3 | пст. Кылтово | 9 | - | - |
| 4 | пст. Ляли | 133 | - | - |
| 5 | пст. Малиновка | 0 | - | - |
| 6 | пст. Месъю | 6 | - | - |
| 7 | пст. Мещура | 117 | - | - |
| 8 | д. Ракпас | 66 | - | - |
| 9 | пст. Ропча | 53 | - | - |
| 10 | пст. Симва | 18 | - | - |
| 11 | пст. Чуб | 0 | - | - |
| 12 | пст. Шомвуково | 0 | - | - |
| 13 | с. Княжпогост | 58 | - | - |
| 14 | с. Туръя | 33 | - | - |
| 15 | д. Анюша | 18 | - | - |
| 16 | д. Весляна | 10 | - | - |
| 17 | д. Верхняя Отла | 14 | - | - |
| 18 | д. Евдино | 1 | - | - |
| 19 | д. Злоба | 2 | - | - |
| 20 | д. Катыдпом | 0 | - | - |
| 21 | д. Керес | 0 | - | - |
| 22 | д. Козловка | 6 | - | - |
| 23 | д. Кони | 21 | - | - |
| 24 | д. Кошки | 6 | - | - |
| 25 | д. Кыркещ | 8 | - | - |
| 26 | д. Луг | 2 | - | - |
| 27 | д. Ляли | 29 | - | - |
| 28 | д. Нижняя Отла | 11 | - | - |
| 29 | д. Онежье | 35 | - | - |
| 30 | д. Петкоя | 1 | - | - |
| 31 | д. Политовка | 2 | - | - |
| 32 | д. Половники | 2 | - | - |
| 33 | д. Раковица | 8 | - | - |
| 34 | д. Синдор | 1 | - | - |
| 35 | д. Средняя Отла | 10 | - | - |
| 36 | д. Удор | 11 | - | - |
| 37 | д. Часадор | 2 | - | - |

Нецентрализованные источники водоснабжения используются преимущественно жителями индивидуальной застройки, расположенной по всем поселениям.

На территории муниципального округа централизованным ГВС не охвачены 44 населенных пункта.

### 1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Системы холодного водоснабжения

г. Емва

Основным источником централизованного водоснабжения города Емва является              р. Вымь. От подруслового водозабора вода подается насосной станцией I подъема по двум водоводам на очистные сооружения типа «Струя».

В составе водопроводных сооружений имеются: отстойник на 350 куб. м/сут, 2 резервуара чистой воды на 250 куб. м и 400 куб. м.

Далее насосами II подъема вода направляется в объединенную кольцевую сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Мощность водозабора составляет 5 тыс. куб. м/сут. Водопровод выполнен из стальных и полиэтиленовых труб диаметром 32-219 мм, общая протяженность сетей 24,885 км.

ООО «Завод ДВП» получает воду для питьевых целей из системы городского водопровода, в количестве 200-215 тыс. куб. м/год (0,7-0,8 тыс. куб. м/сут), для производственных нужд имеется собственный поверхностный водозабор.

Подземные ведомственные водозаборы (6 скважин), в основном, снабжают промышленные объекты, частично соединены с кольцевой водопроводной сетью.

пст. Вожаель

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважины № 1345-Э. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 26-57 мм, общая протяженность сетей 1,46 км.

пст. Иоссер

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважин №№ 2372-Э, 599-Э (резерв). Водопровод выполнен из стальных и полиэтиленовых труб диаметром 32-219 мм, общая протяженность сетей 5,04 км.

пгт. Синдор

Источником централизованного водоснабжения пгт. Синдор является подземный водозабор. Из четырех скважин в работе находятся две, производительность каждой скважины – 18 м3/час. Общая производительность водозабора составляет 1,0 тыс.м3/сут. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 32-159 мм, общая протяженность сетей 6,029 км.

пст. Тракт

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважин №№ 135-Э, 85-Э. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 57 мм, общая протяженность сетей 2,4 км.

Скважина 135-Э размещена на окраине поселка неподалеку от ул. Железнодорожная. Пробурена в 1965 году. Павильон и водобашня в одном здании, строение деревянное, ветхое, зона санитарной охраны 1 пояса строгого режима огорожена штакетником радиусом 30 м. Оголовок бетонирован, помещение павильона содержится в чистоте. Территория спланирована, имеются дощатые дорожки.

Скважина № 85-Э размещена по ул. Рабочая. Пробурена в 1965 году. Строение павильона деревянное, ветхое. Ограда деревянная, частично отсутствует. Герметичность оголовка обеспечена путем бетонирования. Территория 1 пояса ЗСО не огорожена, не обеспечена охраной, не обеспечена дорожками с твердым покрытием.

пст. Чернореченский

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважин №№ 1370-Э, 987-Э, 100-Э. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 25-57 мм, общая протяженность сетей 2,215 км. В 2024 году построены водоочистные сооружения.

Скважина № 1370-Э находится по ул. Школьная в пеноблочном павильоне. Пробурена в 1980 году. Оголовок бетонирован. Имеющаяся деревянная ограда частично разрушена. Территория 1 пояса ЗСО не огорожена, не обеспечена охраной, не обеспечена дорожками с твердым покрытием.

Скважина № 987-Э находится по ул. Центральная в ветхом павильоне деревянного исполнения. Пробурена в 1975 году. Оголовок бетонирован. Имеющаяся деревянная ограда частично разрушена. В павильоне находится накопительная емкость 8 куб. м., устройство, отпускающее воду потребителям через кран снаружи павильона. Территория 1 пояса ЗСО не огорожена, не обеспечена охраной, не обеспечена дорожками с твердым покрытием.

Скважина № 100-Э находится по ул. Гагарина возле котельной Центральная в павильоне пеноблочного исполнения. Пробурена в 1966 году. Оголовок бетонирован. Деревянная ограда частично разрушена. Оголовок герметично не закрыт, имеется доступ к стволу скважины. В течение долгого времени осуществляется слив добываемой воды через трубу на рельеф местности возле павильона с неизвестной целью. Территория 1 пояса ЗСО не огорожена, не обеспечена охраной, не обеспечена дорожками с твердым покрытием.

пст. Чиньяворык

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважин №№ 2330-Э, 976А-Э. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 20-114 мм, общая протяженность сетей 5,31 км.

с. Шошка

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважины № 96-Э. Скважина № 96А-Э находится в резерве. Водопровод выполнен из стальных и полиэтиленовых труб диаметром 20-125 мм, общая протяженность сетей 1,96 км.

пст. Ракпас

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважин №№ 3-Р и 4-Р. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 25-57 мм, общая протяженность сетей 2,2 км.

Скважина 3-Р является основной, пробурена в 2013 году, в работу запущена в 2016 году. Расположена в 40 м от здания ВОС в низине. Над скважиной выстроен павильон из бруса. Ограда отсутствует. Добываемая вода подается по трубопроводу, висящему в воздухе, в водобашню на территории ВОС. Территория 1 пояса ЗСО не огорожена, не обеспечена охраной, не обеспечена дорожками с твердым покрытием.

Скважина 4-Р пробурена в 2013 году, в эксплуатацию введена в 2017 году, используется для подпитки при нехватке воды на основной скважине. Расположена примерно в 60 метрах от станции ВОС в хвойном лесу. Оголовок не бетонирован, над скважиной установлен ящик для защиты от проникновения посторонних к стволу скважины. Добываемая вода подается по трубопроводу, висящему в воздухе, в водобашню на территории ВОС. Территория 1 пояса ЗСО не огорожена, не обеспечена охраной, не обеспечена дорожками с твердым покрытием.

с. Серегово

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважин №№ 7-э и 380А-э. Водозабор обеспечивает питьевое централизованное водоснабжение села Серегово и состоит из двух скважин глубиной по 35 метров каждая. Скважины размещены в отдельных павильонах, удаленных от здания насосной на 25-60 метров и на 25-40 метрах друг от друга. Скважины оборудованы глубинными центробежными насосами ЭЦВ 6-6,5-85. Имеется регулирующая емкость объемом 250 куб. м. Водопровод выполнен из стальных и полиэтиленовых труб диаметром 32-159 мм, общая протяженность сетей 3,058 км.

Системы горячего водоснабжения

На территории муниципального округа «Княжпогостское» централизованная система горячего водоснабжения закрытого типа организована в г. Емва, с. Серегово и пгт. Синдор.

Централизованное горячее водоснабжение осуществляется от четырех котельных, представлено закрытыми системами в двухтрубном исполнении. Подготовка горячей воды для нужд ГВС по закрытой схеме в централизованных системах осуществляется непосредственно в котельных. В нецентрализованных системах ГВС подготовка горячей воды осуществляется в индивидуальных водоподогревателях (газовых и электрических).

### 1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

##### Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Таблица 4 Характеристика водозаборов населенных пунктов

| № п/п | Месторасположение объекта | Тип водозабора |  |  | Наличие счетчика | Регулирующая ёмкость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подземный (№ скважин) | глубина скважины | поверхностный (название реки) |  | Промежуточная/ накопительная подземная ёмкость, м³ | водонапорная башня (накопитель), м³ |
| 1 | г. Емва м. Ачим ул. 60 лет Октября 69"б" | 786 А | 9 |  | да |  | 50 |
| 2 | г. Емва м. Ачим ул. 60 лет Октября 69"б" | 786 Э | 12 |  | да |  |  |
| 3 | г. Емва, м. Северный ул. Чапаева | 220 А | 40 |  | да |  |  |
| 4 | г. Емва, м. Лесокомбинат (Южный) ул. Строителей | 309-Э | 38 |  | да |  |  |
| 5 | г. Емва, м. Лесокомбинат, (21-й) ул. Транспортная | 502-Э | 35 |  | да |  |  |
| 6 | г. Емва, м. Южный, (КОС) ул. Строителей | 845-Э | 40 |  | да |  |  |
| 7 | п. Чиньяворык ул. Свердлова | 976 А-э | 23 |  | да |  |  |
| 8 | п. Чиньяворык ул. Свердлова | 2330-Э | 50 |  | да |  |  |
| 9 | п. Вожаель ул. 50 лет ВЛКСМ | 1345-Э | 37 |  | да |  | 60 |
| 10 | п. Чернореченский к. "Центральная" ул. Центральная | 1370-Э | 38 |  | да |  |  |
| 11 | п. Чернореченcкий к. "Школьная" ул. Центральная | 100-Э | 20 |  | да |  |  |
| 12 | с. Шошка | 96-Э | 42 |  | да |  | 50 |
| 13 | с. Шошка ул. Центральная (резерв) | 96-А | 65 |  | да |  |  |
| 14 | п. Иоссер ул. Центральная (резерв) | 599-Э | 27 |  | да |  |  |
| 15 | п. Иоссер ул. Центральная | 2372-Э | 37 |  | да |  |  |
| 16 | п. Тракт ул. Рабочая | 85-Э | 50 |  | да |  |  |
| 17 | п. Тракт ул. Новая | 135-Э | 50 |  | да |  | 40 |
| 18 | п. Ветью ул. Центральная | 976-Э | 43 |  | нет |  |  |
| 19 | п. Ракпас ул. Центральная | 3Р | 58 |  | нет |  | 50 |
| 20 | п. Ракпас ул. Центральняа (резерв) | 2Р | 44 |  | нет |  |  |
| 21 | г. Емва м. Северный ул. Куратова |  |  | р. Вымь | да |  |  |
| 22 | г. Емва, водоочистные сооружения ул. 30 Лет Победы д. 4 |  |  | р. Вымь | нет | 400 и 250 |  |
| 23 | с. Серегово м. Усолье д. 70 "а" | 7-э | 45 |  | да | 250 |  |
| 24 | с. Серегово м. Усолье д. 70 "б" | 380А-э | 45 |  | да |  |  |
| 25 | ПГТ Синдор, подземный водозабор МППВ Синдорское | 15 | 45 |  | да | 250 и 250 |  |
| 26 |  | 16 | 45 |  | да |  |  |
| 27 |  | 14 | 45 |  | да |  |  |
| 28 |  | 17 | 45 |  | да |  |  |

Таблица 5 Перечень насосного оборудования источников водоснабжения

| № п/п | Месторасположение объекта | Насосная станция I-го подъёма |  | Насосная станция II-го подъёма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | кол-во насосов, шт. | марка насоса | кол-во насосов, шт. |
| 1 | г. Емва м.Ачим ул. 60 лет Октября 69"б" | ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 | - | - |
| 2 | г. Емва м.Ачим ул. 60 лет Октября 69"б" | ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 | - | - |
| 3 | г. Емва, м. Северный ул. Чапаева | ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 | - | - |
| 4 | г. Емва, м. Лесокомбинат (Южный) ул. Строителей | ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 | - | - |
| 5 | г. Емва, м. Лесокомбинат, (21-й) ул. Транспортная | ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 | - | - |
| 6 | г. Емва, м. Южный, (КОС) ул. Строителей | ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 | - | - |
| 7 | п. Чиньяворык ул. Свердлова | ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 | - | - |
| 8 | п. Чиньяворык ул. Свердлова | ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 | - | - |
| 9 | п. Вожаель ул. 50 лет ВЛКСМ | ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 | - | - |
| 10 | п. Чернореченский к. "Центральная" ул. Центральная | ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 | - | - |
| 11 | п. Чернореченкий к. "Школьная" ул. Центральная | ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 | - | - |
| 12 | с. Шошка | ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 | - | - |
| 13 | с. Шошка ул. Центральная (резерв) | ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 | - | - |
| 14 | п. Иоссер ул. Центральная (резерв) | ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 | - | - |
| 15 | п. Иоссер ул. Центральная | ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 | - | - |
| 16 | п. Тракт ул. Рабочая | ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 | - | - |
| 17 | п. Тракт ул. Новая | ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 | - | - |
| 18 | п. Ветью ул. Центральная | ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 | - | - |
| 19 | п. Ракпас ул. Центральная | ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 | - | - |
| 20 | п. Ракпас ул. Центральняа (резерв) | ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 | - | - |
| 21 | г. Емва м. Северный ул. Куратова | ЭЦВ 12-160-65 | 3 | - | - |
| 22 | г. Емва, водоочистные сооружения ул. 30 Лет Победы д. 4 | - | - | АХ 280/42 | 2 |
| 23 | с. Серегово м. Усолье д. 70 "а" | ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 | КМ 80-50-160 | 2 |
| 24 | с. Серегово м. Усолье д. 70 "б" | ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 | - | - |
| 25 | пгт. Синдор, подземный водозабор МППВ Синдорское | ЭЦВ8-25-110 | 4 | КМ 80-50-160 | 2 |

##### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории муниципального округа «Княжпогостский» сооружения очистки и подготовки воды используются только в г. Емва (проводится хлорирование), в остальных населенных пунктах отсутствуют. Установка «СТРУЯ» предназначена для очистки природных вод с целью их осветления, обесцвечивания, умягчения, обесфторивания, обезжелезивания (сложные формы, высокие концентрации железа) и обеззараживания. Представляет собой законченный автоматизированный блок. Описание существующих сооружений очистки представлено в таблице 6.

Таблица 6 Характеристики насосного оборудования, участвующего в технологическом процессе очистки и подготовки воды

| Место нахождения (расположения) объекта | Стадия технологического процесса | Наименование населенного пункта | Марка оборудования | Номинальная мощность, кВт | Полный напор, развиваемый насосом, м | Производительность, м3/час | Время работы агрегата, часов/год | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водоочистная установка "Струя" | очистка воды | г. Емва | к-160/30 | 30 | 30 | 160 | 3 660,00 | 65 |
| водоочистная установка "Струя" | очистка воды | г. Емва | к-160/30 | 30 | 30 | 160 | 3 660,00 | 65 |
| водоочистная установка "Струя" | очистка воды | г. Емва | к-160/30 | 30 | 30 | 160 | 3 660,00 | 65 |
| водоочистная установка "Струя" | очистка воды | г. Емва | к-160/30 | 30 | 30 | 160 | 3 660,00 | 65 |
| водоочистная установка "Струя" | очистка воды | г. Емва | к-20/30 | 4 | 30 | 20 | 3 660,00 | 65 |
| водоочистная установка "Струя" | очистка воды | г. Емва | к-20/30 | 4 | 30 | 20 | 3 660,00 | 65 |
| водоочистная установка "Струя" | очистка воды | г. Емва | к-20/30 | 4 | 30 | 20 | 3 660,00 | 65 |
| водоочистная установка "Струя" | очистка воды | г. Емва | к-20/30 | 4 | 30 | 20 | 3 660,00 | 65 |
| водоочистная установка "Струя" | очистка воды | г. Емва | к-20/30 | 4 | 30 | 20 | 3 660,00 | 65 |
| водоочистная установка "Струя" | очистка воды | г. Емва | к-20/30 | 4 | 30 | 20 | 3 660,00 | 65 |
| водоочистная установка "Струя" | очистка воды | г. Емва | к-20/30 | 4 | 30 | 20 | 3 660,00 | 65 |
| водоочистная установка "Струя" | очистка воды | г. Емва | к-20/30 | 4 | 30 | 20 | 3 660,00 | 65 |
| водоочистная станция | очистка воды | п. Чернореченский | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Проектная производительность оборудования водоочистки в г. Емва составляет 2400 м3/сут.

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранения требуемых качеств воды.

Данные о качестве воды представлены в таблице 7.

Таблица 7 Данные лабораторных анализов воды

| № п/п | Объект, местоположение | Водоочистная станция |  | Соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Произв-ть проектная, м³/сут. | Произв-ть фактическая, м³/сут. |  |  |
| 1 | 786 А, г. Емва | - | - | не соответствует | несоответствие по 1-3 показателям |
| 2 | 786 Э, г. Емва | - | - | не соответствует | несоответствие по 1-3 показателям |
| 3 | 220 А, г. Емва | - | - | не соответствует | несоответствие по 1-3 показателям |
| 4 | 309-Э, г. Емва | - | - | не соответствует | несоответствие по 1-3 показателям |
| 5 | 502-Э, г. Емва | - | - | не соответствует | несоответствие по 1-3 показателям |
| 6 | 845-Э, г. Емва | - | - | не соответствует | несоответствие по 1-3 показателям |
| 7 | 976 А-э, п. Чиньяворык | - | - | не соответствует | несоответствие по 1-3 показателям |
| 8 | 2330-Э, п. Чиньяворык | - | - | не соответствует | несоответствие по 1-3 показателям |
| 9 | 1345-Э, п. Вожаель | - | - | не соответствует | несоответствие по 1-3 показателям |
| 10 | 1370-Э, п. Чернореченский | н/д | н/д | не соответствует | несоответствие по 1-3 показателям |
| 11 | 100-Э, п. Чернореченский | н/д | н/д | не соответствует | несоответствие по 1-3 показателям |
| 12 | 96-Э, с. Шошка | - | - | не соответствует | несоответствие по 1-3 показателям |
| 13 | 96-А, с. Шошка | - | - | - | - |
| 14 | 599-Э, п. Иоссер | - | - | не соответствует | несоответствие по 1-3 показателям |
| 15 | 2372-Э, п. Иоссер | - | - | не соответствует | несоответствие по 1-3 показателям |
| 16 | 85-Э, п. Тракт | - | - | не соответствует | несоответствие по 1-3 показателям |
| 17 | 135-Э, п. Тракт | - | - | не соответствует | несоответствие по 1-3 показателям |
| 18 | 976-Э, п. Ветью | - | - | не соответствует | несоответствие по 1-3 показателям |
| 19 | 3Р, п. Ракпас | - | - | не соответствует | несоответствие по 1-3 показателям |
| 20 | 2Р, п. Ракпас | - | - | не соответствует | несоответствие по 1-3 показателям |
| 21 | Водозабор, г. Емва | - | - | не соответствует | несоответствие по 1-3 показателям |
| 22 | Водозабор, г. Емва | 2400 | 2400 | не соответствует | очистка не производится, только хлорирование |
| 23 | 7-э, с. Серегово | - | - | не соответствует | несоответствие по 1-3 показателям |
| 24 | 380А-э, с. Серегово | - | - | не соответствует | несоответствие по 1-3 показателям |
| 25 | пгт. Синдор, подземный водозабор МППВ Синдорское | - | - | не соответствует | несоответствие по 1-3 показателям ???? |

На момент разработки схемы водоснабжения вода не соответствует установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Показатели «Цветность», «Мутность» не соответствуют требованиям. Вода из поверхностного водозабора не проходит очистку, выполняется только хлорирование.

Анализ существующего состояния систем водоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» установил наличие следующих особенностей:

- источником водоснабжения являются подземные воды, поверхностные воды р. Вымь, качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;

- система водоподготовки воды г. Емва не обеспечивает качество очистки воды до требуемых показателей, установленных СанПиН;

- отсутствие систем водоподготовки и очистки в других населенных пунктах.

##### Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории г. Емва водоснабжение осуществляется поверхностной водой из              р. Вымь. В системе водоснабжения города применяется двухступенчатая подача воды: насосными станциями 1-го и 2-го подъема. В других населенных пунктах источниками хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения являются подземные воды – артезианские скважины. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из скважин, под напором погружных насосов, подается в водонапорные башни и одновременно в магистральные и распределительные водопроводные сети. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 8.

Таблица 8 Характеристики насосного оборудования, участвующего в технологическом процессе холодного водоснабжения

| Объект, местоположение | Стадия технологического процесса | Марка оборудования | Номинальная мощность, кВт | Полный напор, развиваемый насосом, м | Производительность, м3/час | Время работы агрегата, часов/год | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 786 А, г. Емва | подъем воды | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6 | 80 | 6,3 | 3 660 | 65 |
| 786 Э, г. Емва | подъем воды | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6 | 80 | 6,3 | 3 660 | 65 |
| 220 А, г. Емва | подъем воды | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6 | 80 | 6,3 | 4 392 | 65 |
| 309-Э, г. Емва | подъем воды | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6 | 80 | 6,5 | 4 392 | 65 |
| 502-Э, г. Емва | подъем воды | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6 | 80 | 6,5 | 4 392 | 65 |
| 845-Э, г. Емва | подъем воды | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6 | 80 | 6,5 |  |  |
| 976 А-э, п. Чиньяворык | подъем воды | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6 | 80 | 6,5 |  |  |
| 2330-Э, п. Чиньяворык | подъем воды | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6 | 80 | 6,5 |  |  |
| 1345-Э, п. Вожаель | подъем воды | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6 | 80 | 6,5 |  |  |
| 1370-Э, п. Чернореченский | подъем воды | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6 | 80 | 6,5 |  |  |
| 100-Э, п. Чернореченский | подъем воды | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6 | 80 | 6,5 |  |  |
| 96-Э, с. Шошка | подъем воды | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6 | 80 | 6,5 |  |  |
| 96-А, с. Шошка | подъем воды | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6 | 80 | 6,5 |  |  |
| 599-Э, п. Иоссер | подъем воды | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6 | 80 | 6,5 |  |  |
| 2372-Э, п. Иоссер | подъем воды | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6 | 80 | 6,5 |  |  |
| 85-Э, п. Тракт | подъем воды | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6 | 85 | 6,5 |  |  |
| 135-Э, п. Тракт | подъем воды | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6 | 85 | 6,5 |  |  |
| 976-Э, п. Ветью | подъем воды | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6 | 80 | 6,5 |  |  |
| 3Р, п. Ракпас | подъем воды | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6 | 80 | 6,5 |  |  |
| 2Р, п. Ракпас | подъем воды | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6 | 80 | 6,5 |  |  |
| Водозабор, г. Емва | подъем воды | ЭЦВ 12-160-65 | 12 | 65 | 160 |  |  |
|  | подъем воды | ЭЦВ 12-160-65 | 12 | 65 | 160 |  |  |
|  | подъем воды | ЭЦВ 12-160-65 | 12 | 65 | 160 |  |  |
|  | транспортировка воды | АХ 280/42 | 75 | 42 | 280 |  |  |
|  | транспортировка воды | АХ 280/42 | 75 | 42 | 280 |  |  |
| 7-э, с. Серегово | подъем воды | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6 | 80 | 6,5 |  |  |
|  | транспортировка воды | КМ 80-50-160 | 80 | 160 | 50 |  |  |
|  | транспортировка воды | КМ 80-50-160 | 80 | 160 | 50 |  |  |
| 380А-э, с. Серегово | подъем воды | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6 | 80 | 6,5 |  |  |
| 14, пгт. Синдор | подъем воды | ЭЦВ8-25-110 | 11 | 110 | 25 |  |  |
| 15, пгт. Синдор | подъем воды | ЭЦВ8-25-110 | 11 | 110 | 25 |  |  |
| 16, пгт. Синдор | подъем воды | ЭЦВ8-25-110 | 11 | 110 | 25 |  |  |
| 17, пгт. Синдор | подъем воды | ЭЦВ8-25-110 | 11 | 110 | 25 |  |  |
| станция I подъема пгт. Синдор | транспортировка воды | К 100-65-200 | 30 | 50 | 100 |  |  |
| станция II подъема пгт. Синдор | транспортировка воды | КМ 80-50-160 | 80 | 160 | 50 |  |  |
|  | транспортировка воды | КМ 80-50-160 | 80 | 160 | 50 |  |  |

Энергоэффективность холодного водоснабжения определяется по фактическим показателям и оценивается как соотношение расхода электрической энергии, необходимого для подготовки, транспортировки установленного объёма воды, заданного уровня напора (давления).

Результаты расчёта значений показателей энергоэффективности холодного водоснабжения представлены в таблице 9.

Таблица 9 Показатели энергоэффективности холодного водоснабжения за 2024 год

| Населенный пункт | Расход эл. энергии, тыс.кВт | Поднято (перекачено) воды, м3 | Удельный расход эл. энергии, кВт/ м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Емва | 620,052 | 703571,411 | 0,88 |
| пст. Вожаель | 5,040 | 5788,800 | 0,87 |
| пст. Иоссер | 34,598 | 31200,000 | 1,11 |
| пгт. Синдор | н/д | н/д | - |
| пст. Тракт | 39,348 | 6854,530 | 5,74 |
| пст. Чернореченский | 48,181 | 6793,520 | 7,09 |
| пст. Чиньяворык | 26,682 | 69877,000 | 0,38 |
| с. Шошка | 63,088 | 23380,660 | 2,70 |
| пст. Ракпас | 14,486 | 8400,000 | 1,72 |
| с. Серегово | 72,111 | 23425,000 | 3,08 |
| Общий показатель | 923,586 | 879290,921 | 1,05 |

##### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Таблица 10 Перечень водопроводных сетей

| № п/п | Наименование участка | Диаметр участка, Ду | Длина участка, км | Год прокладки | Материал трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Емва |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы | 150 | 0,31 | 1979-89 | стальные |
| 2 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы | 159 | 0,085 | 1979-89 | стальные |
| 3 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы | 32 | 0,05 | 1979-89 | стальные |
| 4 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы | 114 | 0,06 | 1979-89 | стальные |
| 5 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы | 114 | 0,04 | 1979-89 | стальные |
| 6 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы | 114 | 0,06 | 1979-89 | стальные |
| 7 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы | 114 | 0,79 | 1979-89 | стальные |
| 8 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы | 219 | 0,035 | 1979-89 | стальные |
| 9 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы | 32 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 10 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы | 114 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 11 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы | 114 | 0,04 | 1979-89 | стальные |
|  |  |  | 1,53 |  |  |
| 12 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 114 | 0,01 | 1979-89 | стальные |
| 13 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 48 | 0,015 | 1979-89 | стальные |
| 14 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 48 | 0,01 | 1979-89 | стальные |
| 15 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 57 | 0,045 | 1979-89 | стальные |
| 16 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 89 | 0,045 | 1979-89 | стальные |
| 17 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 89 | 0,045 | 1979-89 | стальные |
| 18 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 89 | 0,01 | 1979-89 | стальные |
| 19 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 48 | 0,045 | 1979-89 | стальные |
| 20 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 89 | 0,14 | 1979-89 | стальные |
| 21 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 114 | 0,06 | 1979-89 | стальные |
| 22 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 159 | 0,06 | 1979-89 | стальные |
| 23 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 159 | 0,06 | 1979-89 | стальные |
| 24 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 159 | 0,06 | 1979-89 | стальные |
| 25 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского | 159 | 1,17 | 1979-89 | стальные |
|  |  |  | 1,775 |  |  |
| 26 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная | 219 | 0,029 | 1979-89 | стальные |
| 27 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная | 57 | 0,41 | 1979-89 | стальные |
| 28 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная | 159 | 0,029 | 1979-89 | стальные |
| 29 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная | 57 | 0,029 | 1979-89 | стальные |
| 30 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная | 57 | 0,035 | 1979-89 | стальные |
| 31 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная | 32 | 0,029 | 1979-89 | стальные |
| 32 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная | 57 | 0,029 | 1979-89 | стальные |
| 33 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная | 57 | 0,029 | 1979-89 | стальные |
| 34 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная | 57 | 0,029 | 1979-89 | стальные |
| 35 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная | 57 | 0,029 | 1979-89 | стальные |
| 36 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная | 57 | 0,029 | 1979-89 | стальные |
| 37 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная | 57 | 0,035 | 1979-89 | стальные |
| 38 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная | 26 | 0,029 | 1979-89 | стальные |
|  |  |  | 0,77 |  |  |
| 39 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Сенюкова | 57 | 0,9 | 1979-89 | стальные |
| 40 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Сенюкова | 114 | 0,9 | 1979-89 | стальные |
| 41 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Сенюкова | 114 | 0,005 | 1979-89 | стальные |
| 42 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Сенюкова | 57 | 0,07 | 1979-89 | стальные |
| 43 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Сенюкова | 48 | 0,005 | 1979-89 | стальные |
|  |  |  | 1,88 |  |  |
| 44 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская | 57 | 0,17 | 1979-89 | стальные |
| 45 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская | 32 | 0,08 | 1979-89 | стальные |
| 46 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская | 89 | 0,17 | 1979-89 | стальные |
| 47 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская | 114 | 0,17 | 1979-89 | стальные |
| 48 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская | 114 | 0,18 | 1979-89 | стальные |
| 49 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская | 114 | 0,17 | 1979-89 | стальные |
| 50 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская | 114 | 0,02 | 1979-89 | стальные |
| 51 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская | 57 | 0,17 | 1979-89 | стальные |
| 52 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская | 114 | 0,17 | 1979-89 | стальные |
| 53 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская | 114 | 0,17 | 1979-89 | стальные |
|  |  |  | 1,47 |  |  |
| 54 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая | 114 | 0,024 | 1979-89 | стальные |
| 55 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая | 57 | 0,024 | 1979-89 | стальные |
| 56 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая | 57 | 1 | 1979-89 | стальные |
| 57 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая | 114 | 0,62 | 1979-89 | стальные |
| 58 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая | 114 | 0,024 | 1979-89 | стальные |
| 59 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая | 57 | 0,02 | 1979-89 | стальные |
| 60 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая | 89 | 0,016 | 1979-89 | стальные |
| 61 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая | 89 | 0,016 | 1979-89 | стальные |
| 62 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая | 89 | 0,02 | 1979-89 | стальные |
| 63 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая | 57 | 0,02 | 1979-89 | стальные |
|  |  |  | 1,784 |  |  |
| 64 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 57 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 65 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 66 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 67 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,08 | 1979-89 | стальные |
| 68 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 159 | 0,08 | 1979-89 | стальные |
| 69 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 159 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 70 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 71 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 72 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 73 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 74 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 75 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 57 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 76 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 57 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 77 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 57 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 78 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 2,55 | 1979-89 | стальные |
| 79 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 219 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 80 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 81 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 82 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 83 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,082 | 1979-89 | стальные |
| 84 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 159 | 0,082 | 1979-89 | стальные |
| 85 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 159 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 86 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 87 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 88 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 89 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 90 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 91 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 92 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 93 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 94 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,082 | 1979-89 | стальные |
| 95 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 159 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 96 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 114 | 0,082 | 1979-89 | стальные |
| 97 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 159 | 0,038 | 1979-89 | стальные |
| 98 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 26 | 0,038 | 1979-89 | стальные |
| 99 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 26 | 0,038 | 1979-89 | стальные |
| 100 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 26 | 0,038 | 1979-89 | стальные |
| 101 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская | 26 | 0,038 | 1979-89 | стальные |
|  |  |  | 4,008 |  |  |
| 102 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Мечникова | 26 | 0,66 | 1979-89 | стальные |
| 103 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Мечникова | 159 | 0,039 | 1979-89 | стальные |
| 104 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Мечникова | 57 | 0,039 | 1979-89 | стальные |
| 105 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Мечникова | 57 | 0,039 | 1979-89 | стальные |
| 106 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Мечникова | 57 | 0,039 | 1979-89 | стальные |
| 107 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Мечникова | 57 | 0,035 | 1979-89 | стальные |
| 108 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Мечникова | 57 | 0,035 | 1979-89 | стальные |
| 109 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Мечникова | 57 | 0,035 | 1979-89 | стальные |
| 110 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Пушкина | 57 | 0,13 | 1979-89 | стальные |
| 111 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Пушкина | 114 | 0,13 | 1979-89 | стальные |
| 112 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Пушкина | 114 | 0,13 | 1979-89 | стальные |
| 113 | Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Пушкина | 114 | 0,05 | 1979-89 | стальные |
|  |  |  | 1,361 |  |  |
| 114 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,31 | 1979-89 | стальные |
| 115 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 57 | 0,19 | 1979-89 | стальные |
| 116 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 159 | 0,54 | 1979-89 | стальные |
| 117 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 114 | 0,43 | 1979-89 | стальные |
| 118 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 219 | 0,013 | 1979-89 | стальные |
| 119 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,013 | 1979-89 | стальные |
| 120 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,013 | 1979-89 | стальные |
| 121 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,012 | 1979-89 | стальные |
| 122 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,012 | 1979-89 | стальные |
| 123 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,012 | 1979-89 | стальные |
| 124 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,013 | 1979-89 | стальные |
| 125 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,012 | 1979-89 | стальные |
| 126 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,013 | 1979-89 | стальные |
| 127 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,012 | 1979-89 | стальные |
| 128 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,012 | 1979-89 | стальные |
| 129 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,012 | 1979-89 | стальные |
| 130 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,012 | 1979-89 | стальные |
| 131 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,012 | 1979-89 | стальные |
| 132 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,013 | 1979-89 | стальные |
| 133 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,013 | 1979-89 | стальные |
| 134 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,012 | 1979-89 | стальные |
| 135 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,013 | 1979-89 | стальные |
| 136 | Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва | 32 | 0,013 | 1979-89 | стальные |
|  |  |  | 1,707 |  |  |
| 137 | Водопроводная сеть по адресу: м.Северный, г.Емва | 32 | 0,25 | 1979-89 | полиэтиленовые |
| 138 | Водопроводная сеть по адресу: м.Северный, г.Емва | 76 | 0,25 | 1979-89 | полиэтиленовые |
| 139 | Водопроводная сеть по адресу: м.Северный, г.Емва | 76 | 0,25 | 1979-89 | полиэтиленовые |
| 140 | Водопроводная сеть по адресу: м.Северный, г.Емва | 76 | 0,01 | 1979-89 | полиэтиленовые |
| 141 | Водопроводная сеть по адресу: м.Северный, г.Емва | 32 | 0,25 | 1979-89 | полиэтиленовые |
|  |  |  | 1,01 |  |  |
| 142 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 76 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 143 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 144 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 145 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 146 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 147 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 148 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 149 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 150 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 151 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 152 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 153 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 154 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 155 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 156 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 157 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 158 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 159 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 133 | 0,61 | 1979-89 | стальные |
| 160 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 161 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 162 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 133 | 0,56 | 1979-89 | стальные |
| 163 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 133 | 0,25 | 1979-89 | стальные |
| 164 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 165 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 166 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 167 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 57 | 0,17 | 1979-89 | стальные |
| 168 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 57 | 0,17 | 1979-89 | стальные |
| 169 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 170 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 171 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 172 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 173 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 174 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 175 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 76 | 0,01 | 1979-89 | стальные |
| 176 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 177 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 178 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 179 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 180 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 57 | 0,17 | 1979-89 | стальные |
| 181 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 182 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 183 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 57 | 0,17 | 1979-89 | стальные |
| 184 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 185 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 186 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 187 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 188 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 57 | 0,17 | 1979-89 | стальные |
| 189 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 190 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 57 | 0,17 | 1979-89 | стальные |
| 191 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 192 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 57 | 0,17 | 1979-89 | стальные |
| 193 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 194 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 195 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 196 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 197 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 57 | 0,17 | 1979-89 | стальные |
| 198 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 199 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 200 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 201 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 202 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
| 203 | Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва | 32 | 0,058 | 1979-89 | стальные |
|  |  |  | 5,69 |  |  |
| 204 | Водопроводная сеть по адресу: м.Ачим, г.Емва |  | 0,6 | 1979-89 | полиэтиленовые |
| 205 | Водопроводная сеть по адресу: м.Ачим, г.Емва |  | 0,75 | 1979-89 | полиэтиленовые |
| 206 | Водопроводная сеть по адресу: м.Ачим, г.Емва |  | 0,55 | 1979-89 | полиэтиленовые |
|  |  |  | 1,9 |  |  |
|  | ИТОГО по г.Емва |  | 24,885 | износ 70% |  |
| п. Иоссер |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер | 50 | 0,15 | 1979-89 | полиэтиленовые |
| 2 | Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер | 32 | 0,09 | 1979-89 | стальные |
| 3 | Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер | 48 | 0,15 | 1979-89 | стальные |
| 4 | Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер | 57 | 0,33 | 1979-89 | стальные |
| 5 | Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер | 76 | 0,19 | 1979-89 | стальные |
| 6 | Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер | 89 | 0,01 | 1979-89 | стальные |
| 7 | Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер | 114 | 0,29 | 1979-89 | стальные |
| 8 | Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер | 32 | 0,09 | 1979-89 | стальные |
| 9 | Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер | 48 | 0,15 | 1979-89 | стальные |
| 10 | Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер | 57 | 0,3 | 1979-89 | стальные |
| 11 | Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер | 114 | 0,29 | 1979-89 | стальные |
| 12 | Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер | 219 | 0,6 | 1979-89 | полиэтиленовые |
| 13 | Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер | 114 | 0,29 | 1979-89 | стальные |
| 14 | Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер | 159 | 0,47 | 1979-89 | стальные |
| 15 | Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер | 219 | 0,6 | 1979-89 | стальные |
| 16 | Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер | 26 | 0,27 | 1979-89 | полиэтиленовые |
| 17 | Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер | 47 | 0,15 | 1979-89 | полиэтиленовые |
| 18 | Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер | 57 | 0,33 | 1979-89 | стальные |
| 19 | Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер | 114 | 0,29 | 1979-89 | стальные |
|  | ИТОГО по п.Иоссер |  | 5,04 | износ 80% |  |
| п. Шошка |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка | 125 | 0,3 | 1979-89 | керамические |
| 2 | Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка | 114 | 0,31 | 1979-89 | полиэтиленовые |
| 4 | Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка | 57 | 0,1 | 1979-89 | стальные |
| 5 | Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка | 63 | 0,1 | 1979-89 | стальные |
| 6 | Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка | 50 | 0,03 | 1979-89 | полиэтиленовые |
| 7 | Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка | 114 | 0,3 | 1979-89 | полиэтиленовые |
| 8 | Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка | 57 | 0,1 | 1979-89 | стальные |
| 9 | Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка | 63 | 0,1 | 1979-89 | стальные |
| 10 | Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка | 57 | 0,1 | 1979-89 | полиэтиленовые |
| 11 | Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка | 50 | 0,03 | 1979-89 | стальные |
| 12 | Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка | 32 | 0,16 | 1979-89 | полиэтиленовые |
| 13 | Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка | 32 | 0,16 | 1979-89 | стальные |
| 14 | Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка | 32 | 0,16 | 1979-89 | стальные |
| 15 | Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка | 20 | 0,01 | 1979-89 | стальные |
|  | ИТОГО по с.Шошка |  | 1,96 | износ 80% |  |
| п. Тракт |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть по адресу: п.Тракт | 57 | 2,4 | 1979-89 | стальные |
|  | ИТОГО по п.Тракт |  | 2,4 | износ 75% |  |
| п. Чиньяворык |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть по адресу: п.Чиньяворык | 114 | 2,13 | 1979-89 | стальные |
| 2 | Водопроводная сеть по адресу: п.Чиньяворык | 76 | 0,15 | 1979-89 | стальные |
| 3 | Водопроводная сеть по адресу: п.Чиньяворык | 57 | 1,43 | 1979-89 | стальные |
| 4 | Водопроводная сеть по адресу: п.Чиньяворык | 48 | 0,34 | 1979-89 | стальные |
| 5 | Водопроводная сеть по адресу: п.Чиньяворык | 32 | 0,72 | 1979-89 | стальные |
| 6 | Водопроводная сеть по адресу: п.Чиньяворык | 20 | 0,04 | 1979-89 | стальные |
| 7 | Водопроводная сеть по адресу: п.Чиньяворык | 89 | 0,5 | 1979-89 | стальные |
|  | ИТОГО по п.Чиньяворык |  | 5,31 | износ 75% |  |
| п. Вожаель |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводные сети по адресу: п.Вожаель | 57 | 0,12 | 1979-89 | стальные |
| 2 | Водопроводные сети по адресу: п.Вожаель | 57 | 0,12 | 1979-89 | стальные |
| 3 | Водопроводные сети по адресу: п.Вожаель | 50 | 0,13 | 1979-89 | стальные |
| 4 | Водопроводные сети по адресу: п.Вожаель | 50 | 0,13 | 1979-89 | стальные |
| 5 | Водопроводные сети по адресу: п.Вожаель | 50 | 0,13 | 1979-89 | стальные |
| 6 | Водопроводные сети по адресу: п.Вожаель | 50 | 0,13 | 1979-89 | стальные |
| 7 | Водопроводные сети по адресу: п.Вожаель | 50 | 0,13 | 1979-89 | стальные |
| 8 | Водопроводные сети по адресу: п.Вожаель | 50 | 0,13 | 1979-89 | стальные |
| 9 | Водопроводные сети по адресу: п.Вожаель | 26 | 0,22 | 1979-89 | стальные |
| 10 | Водопроводные сети по адресу: п.Вожаель | 26 | 0,22 | 1979-89 | стальные |
|  | ИТОГО по п.Вожаель |  | 1,46 | износ 80% |  |
| п. Чернореченский |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть по адресу: п.Чернореченский | 57 | 0,25 | 1979-89 | стальные |
| 2 | Водопроводная сеть по адресу: п.Чернореченский | 32 | 0,15 | 1979-89 | стальные |
| 3 | Водопроводная сеть по адресу: п.Чернореченский | 26 | 0,29 | 1979-89 | стальные |
| 4 | Водопроводная сеть по адресу: п.Чернореченский | 57 | 0,25 | 1979-89 | стальные |
| 5 | Водопроводная сеть по адресу: п.Чернореченский | 32 | 0,15 | 1979-89 | стальные |
| 6 | Водопроводная сеть по адресу: п.Чернореченский |  |  | 1979-89 | стальные |
| 7 | Водопроводная сеть по адресу: п.Чернореченский | 32 | 0,15 | 1979-89 | стальные |
| 8 | Водопроводная сеть по адресу: п.Чернореченский | 57 | 0,2 | 1979-89 | стальные |
| 9 | Водопроводная сеть по адресу: п.Чернореченский | 57 | 0,25 | 1979-89 | стальные |
| 10 | Водопроводная сеть по адресу: п.Чернореченский | 32 | 0,15 | 1979-89 | стальные |
| 11 | Водопроводная сеть по адресу: п.Чернореченский | 25 | 0,085 | 1979-89 | стальные |
| 12 | Водопроводная сеть по адресу: п.Чернореченский | 26 | 0,29 | 1979-89 | стальные |
|  | ИТОГО по п.Чернореченский |  | 2,215 | износ 80% |  |
| п. Ракпас |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть по адресу: п.Ракпас | 57 | 0,7 | 1979-89 | стальные |
| 2 | Водопроводная сеть по адресу: п.Ракпас | 25 | 1,5 | 1979-89 | стальные |
|  | ИТОГО по п.Ракпас |  | 2,2 |  |  |
| пгт. Синдор |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть по адресу: пгт.Синдор | 108 | 0,44 | 1979-89 | стальные |
| 2 | Водопроводная сеть по адресу: пгт.Синдор | 32 | 0,21 | 1979-89 | стальные |
| 3 | Водопроводная сеть по адресу: пгт.Синдор | 159 | 3,259 | 1979-89 | стальные |
| 4 | Водопроводная сеть по адресу: пгт.Синдор | 108 | 0,913 | 1979-89 | стальные |
| 5 | Водопроводная сеть по адресу: пгт.Синдор | 89 | 0,228 | 1979-89 | стальные |
| 6 | Водопроводная сеть по адресу: пгт.Синдор | 76 | 0,05 | 1979-89 | стальные |
| 7 | Водопроводная сеть по адресу: пгт.Синдор | 57 | 0,929 | 1979-89 | стальные |
|  | ИТОГО по пгт. Синдор |  | 6,029 | износ 75% |  |
| с Серегово. |  |  |  |  |  |
| 1 | станция 2-го подъема - ул. Октябрьская (м. Усолье) | 159 | 1,43 | 1979-89 | стальные |
| 2 | ул. Октябрьская (м. Усолье) - котельная "Санаторий" | 108 | 0,2 | 1979-89 | стальные |
| 3 | котельная "Санаторий" - водолечебница | 159 | 0,35 | 1979-89 | стальные |
| 4 | водолечебница - ул. Октябрьская, 25 | 40 | 0,077 | 1979-89 | стальные |
| 5 | ул. Октябрьская, 25 - ул. Октябрьская, 19 | 40 | 0,154 | 1979-89 | стальные |
| 6 | ул. Октябрьская, 19 - СОШ "Серегово" | 40 | 0,02 | 1979-89 | стальные |
| 7 | СОШ "Серегово" - ул. Заводская, 4 | 32 | 0,39 | 1979-89 | полиэтиленовые |
| 8 | ул. Заводская, 4 - котельная "Центральная" | 32 | 0,437 | 1979-89 | полиэтиленовые |
|  | ИТОГО по с.Серегово |  | 3,058 | износ 75% |  |
|  | ИТОГО по округу |  | 54,557 |  |  |

Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена участков сети, задвижек.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

##### Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении являются:

- высокий процент износа водопроводных сетей;

- высокий процент износа значительного количества насосного оборудования;

- качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;

- недостаточное количество и неудовлетворительное состояние секционирующей и запорной арматуры, что не позволяет производить ремонтные работы на водопроводных сетях без отключения значительного количества абонентов;

- неудовлетворительное состояние значительного количества смотровых колодцев;

- отсутствие приборов учета;

- для обеспечения нормативной надежности необходимо строительство резервного водовода от станции 1-го подъема до ВОС в г. Емва.

##### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

На территории муниципального округа «Княжпогостское» централизованная система горячего водоснабжения закрытого типа организована в г. Емва, с. Серегово и п. Синдор.

Горячее водоснабжение осуществляется от четырех котельных:

- Котельная "ДВП" г. Емва ул. Вымская, д. 35;

- Котельная КМЗ г. Емва ул. Дзержинского, д. 51;

- Котельная санатория с. Серегово ул. Октябрьская, д. 7 А;

- ЦТП пгт. Синдор ул. Северная, д.14.

Централизованное горячее водоснабжение представлено закрытыми системами в двухтрубном исполнении. Подготовка горячей воды для нужд ГВС по закрытой схеме в централизованных системах осуществляется непосредственно в котельных. В нецентрализованных системах ГВС подготовка горячей воды осуществляется в индивидуальных водоподогревателях (газовых и электрических).

### 1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Вечномерзлые грунты на территории муниципального округа «Княжпогостский» отсутствуют.

### 1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Акционерное общество «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» (далее – АО «КТЭК») осуществляет водоснабжение и водоотведение на территории муниципального округа «Княжпогостский».

Объекты централизованной системы водоснабжения находятся в собственности               АО «КТЭК», в собственности муниципального округа «Княжпогостский» и переданы на праве аренды АО «КТЭК» (169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва,                                ул. Первомайская, д. 30), за исключением подземного водозабора пгт. Синдор (4 скважины), который эксплуатирует ООО «Газпромэнерго» (169225, пгт. Синдор, р-н Княжпогостский).

## 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

### 2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной  подачи  гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития территорий округа.

Принципами развития системы водоснабжения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения, снижения аварийности, сокращения потерь воды;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей;

- привлечение  инвестиций  в  модернизацию  и  техническое  перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

### 2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев.

В муниципальном округе «Княжпогостский» Республики Коми предусмотрены мероприятия по развитию систем водоснабжения.

- Строительство ВОС п. Ракпас (2025г.)

- Строительство ВОС п. Тракт (2025-2026гг.)

- Строительство ВОС п. Шошка (2025г.)

- Строительство станции очистки питьевой воды производительностью 5,0 тыс. куб.м./сутки в г. Емва (2026-2028гг.)

- Строительство водовода диаметром 280 мм исходной воды от насосной станции I-го подъема до площадки станции очистки питьевой воды (ВОС) (2025-2026гг.)

- Установка общедомовых приборов учета (2026-2036гг.)

- Проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства (2026-2027гг.)

- Замена ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы (2023-2036гг.)

- Бурение скважины в м. Ачим г. Емва и строительство к ней новых водоочистных сооружений (2026-2027гг.)

## 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

### Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Согласно данным АО «КТЭК», объем поднятой воды в 2024 году составил 879,291 тыс. м3, 162,475 тыс. м3 – покупная вода у ООО «Газпром энерго» в пгт. Синдор. Общий баланс представлен в таблице 11.

Таблица 11 Общий баланс подачи и реализации воды, тыс. м3

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | тыс.м3/год | 879,291 |
| 2 | Покупная вода | тыс.м3/год | 162,475 |
| 3 | Расход воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 214,761 |
| 4 | Потери в сети водоснабжения | тыс.м3/год | 106,592 |
| 5 | Полезный отпуск, из них: | тыс.м3/год | 574,438 |
| 5.1 | Население | тыс.м3/год | 402,066 |
| 5.2 | Бюджетно-финансируемые организации | тыс.м3/год | 114,876 |
| 5.3 | Прочие потребители | тыс.м3/год | 57,438 |
| 6 | Объёмы реализации воды, в том числе: | тыс.м3/год | 574,438 |
| 6.1 | Питьевая вода |  | 480,111 |
| 6.2 | Техническая вода |  | 0 |
| 6.3 | Горячая вода |  | 94,327 |

Рисунок 1 Структура поднятой воды

Как видно из рисунка, полезный отпуск составляет 64 % от общего количества поднятой воды. Потери составляют 12% от поднятого количества.

### Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

На территории муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми существует 10 технологических зон холодного водоснабжения. Горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме в г. Емва, с. Серегово и п. Синдор.

Таблица 12 Территориальный баланс подачи и реализации воды за 2024 год, м3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Поднято воды | Расход воды на СН | Потери в сетях | Объем реализации воды | Суточное водопотребление, м3/сут | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Емва | 703571,411 | 152576,164 | 20198,375 | 412079,196 | 1927,59 | 2313,11 |
| 2 | пст. Вожаель | 5788,8 | 1097,674 | 2005,749 | 2632,447 | 15,86 | 19,03 |
| 3 | пст. Иоссер | 31200 | 6257,387 | 19790,678 | 5022,835 | 85,48 | 102,58 |
| 4 | пгт. Синдор | 162475 | 27186,06 | 12159,051 | 104280,236 | 445,14 | 534,16 |
| 5 | пст. Тракт | 6854,53 | 1355,396 | 1111,455 | 4292,25 | 18,78 | 22,54 |
| 6 | пст. Чернореченский | 6793,52 | 1332,727 | 3459,281 | 1798,204 | 18,61 | 22,33 |
| 7 | пст. Чиньяворык | 69877 | 13566,592 | 29301,922 | 21578,216 | 191,44 | 229,73 |
| 8 | с. Шошка | 23380,66 | 4541,308 | 14531,44 | 4143,812 | 64,06 | 76,87 |
| 9 | пст. Ракпас | 8400 | 1833,363 | 3123,076 | 3390,861 | 23,01 | 27,62 |
| 10 | с. Серегово | 23425 | 5014,14 | 911,335 | 15219,778 | 64,18 | 77,01 |
|  | ИТОГО | 1041765,92 | 214760,811 | 106592,362 | 574437,835 | 2854,15 | 3424,98 |

Среднесуточный полезный отпуск питьевой воды составляет 2854,15 м3/сут.

### 3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения

Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды представлен в таблице 13.

Таблица 13 Структурный баланс реализации

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полезный отпуск, из них: | тыс.м3/год | 574,438 |
| 1.1 | Население | тыс.м3/год | 402,066 |
| 1.2 | Бюджетно-финансируемые организации | тыс.м3/год | 114,876 |
| 1.3 | Прочие потребители | тыс.м3/год | 57,438 |
| 2 | Объёмы реализации воды, в том числе: | тыс.м3/год | 574,438 |
| 2.1 | Питьевая вода |  | 480,111 |
| 2.2 | Техническая вода |  | 0 |
| 2.3 | Горячая вода |  | 94,327 |

Рисунок 2 Структурный баланс реализации воды

Исходя из данных рисунка видно, что основная масса полезно отпущенной воды расходуется на население (70 %).

Всего 20 % приходится на бюджетофинансируемых потребителей. В структуру прочих потребителей входят юридические лица, не относящиеся к бюджетной сфере.

### 3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

В настоящее время в муниципальном округе «Княжпогостское» нормативы по холодному и горячему водоснабжению утверждены Приказом Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики от 22 мая 2017 года N 24/2-Т «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов по холодному, горячему водоснабжению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Коми» (с изменениями на 27 ноября 2018 года). Приказ представлен в Приложении 1.

Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды представлено в таблице 14.

Таблица 14 Удельное потребление воды за 2024 год

| Показатель | Ед. изм. | 2024 год |
| --- | --- | --- |
| Количество населения, использующие воду из водопровода | чел. | 10500 |
| Общее количество реализованной воды | тыс. м3 | 574,438 |
| Удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | л/сут | 1,82 |
|  | куб. м/мес | 54,7 |

Величины удельного потребления воды населением округа лежат в пределах существующих норм. Исходя из представленных значений, можно сказать, что фактически потребленные объемы значительно ниже нормативных.

### 3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

Таблица 15 Данные по приборам учета ВЗУ

| № п/п | Месторасположение объекта | Тип водозабора |  |  | Наличие счетчика | Дата установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подземный (№ скважин) | глубина скважины | поверхностный (название реки) |  |  |
| 1 | г. Емва м. Ачим ул. 60 лет Октября 69"б" | 786 А | 9 |  | да |  |
| 2 | г. Емва м. Ачим ул. 60 лет Октября 69"б" | 786 Э | 12 |  | да |  |
| 3 | г. Емва, м. Северный ул. Чапаева | 220 А | 40 |  | Норма СВК-40х 1 шт. |  |
| 4 | г. Емва, м. Лесокомбинат (Южный) ул. Строителей | 309-Э | 38 |  | да |  |
| 5 | г. Емва, м. Лесокомбинат, (21-й) ул. Транспортная | 502-Э | 35 |  | да |  |
| 6 | г. Емва, м. Южный, (КОС) ул. Строителей | 845-Э | 40 |  | да |  |
| 7 | п. Чиньяворык ул. Свердлова | 976 А-э | 23 |  | да |  |
| 8 | п. Чиньяворык ул. Свердлова | 2330-Э | 50 |  | да |  |
| 9 | п. Вожаель ул. 50 лет ВЛКСМ | 1345-Э | 37 |  | да |  |
| 10 | п. Чернореченский к. "Центральная" ул. Центральная | 1370-Э | 38 |  | да |  |
| 11 | п. Чернореченcкий к. "Школьная" ул. Центральная | 100-Э | 20 |  | да |  |
| 12 | с. Шошка | 96-Э | 42 |  | да |  |
| 13 | с. Шошка ул. Центральная (резерв) | 96-А | 65 |  | да |  |
| 14 | п. Иоссер ул. Центральная (резерв) | 599-Э | 27 |  | да |  |
| 15 | п. Иоссер ул. Центральная | 2372-Э | 37 |  | да |  |
| 16 | п. Тракт ул. Рабочая | 85-Э | 50 |  | да |  |
| 17 | п. Тракт ул. Новая | 135-Э | 50 |  | да |  |
| 18 | п. Ветью ул. Центральная | 976-Э | 43 |  | нет |  |
| 19 | п. Ракпас ул. Центральная | 3Р | 58 |  | нет |  |
| 20 | п. Ракпас ул. Центральняа (резерв) | 2Р | 44 |  | нет |  |
| 21 | г. Емва м. Северный ул. Куратова |  |  | р. Вымь | ВСХНд-200 1 шт. | 19.09.2013 |
| 22 | г. Емва, водоочистные сооружения ул. 30 Лет Победы д. 4 |  |  | р. Вымь | нет |  |
| 23 | с. Серегово м. Усолье д. 70 "а" | 7-э | 45 |  | да |  |
| 24 | с. Серегово м. Усолье д. 70 "б" | 380А-э | 45 |  | да |  |
| 25 | ПГТ Синдор, подземный водозабор МППВ Синдорское | 15 | 45 |  | да |  |
| 26 |  | 16 | 45 |  | да |  |
| 27 |  | 14 | 45 |  | да |  |
| 28 |  | 17 | 45 |  | да |  |

В муниципальном округе «Княжпогостское» уровень приборного учета холодной воды у абонентов относительно невысокий. Наибольший процент оснащенности приборами учета холодной воды отмечен у абонентов в жилом секторе. Общедомовые приборы учета в многоквартирных домах установлены не везде. Учет холодной воды осуществляется на основании индивидуальных приборов учета различных марок.

Планы по установке приборов учета воды (ВЗУ, абоненты) представлены в таблице 16.

Таблица 16 Планы по установке приборов учета воды

| Место установки | Дата установки |
| --- | --- |
| нет сведений | нет сведений |

### 3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения определены для следующих случаев: соответствие расчетного дебита скважины/поверхностного водозабора объему существующего водопотребления.

Таблица 17 Анализ резервов и дефицитов производительности оборудования

| Сооружение | Проектная производительность существующих сооружений, м3/сут | Фактическая производительность существующих сооружений, м3/сут | Резерв (+) / дефицит (-) производственной мощности, м3/сут | Резерв (+) / дефицит (-) производственной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Емва | 5000 | 1927,59 | 3072 | 61 |
| пст. Вожаель | 156 | 15,86 | 140 | 90 |
| пст. Иоссер | 156 | 85,48 | 71 | 45 |
| пгт. Синдор | 1000 | 393,49 | 607 | 61 |
| пст. Тракт | 312 | 18,78 | 293 | 94 |
| пст. Чернореченский | 312 | 18,61 | 293 | 94 |
| пст. Чиньяворык | 312 | 191,44 | 121 | 39 |
| с. Шошка | 156 | 64,06 | 92 | 59 |
| пст. Ракпас | 156 | 23,01 | 133 | 85 |
| с. Серегово | 312 | 64,18 | 248 | 79 |
| ИТОГО | 7872 | 2802,5 | 5069,51 | 64 |

Согласно расчетам по среднегодовым значениям, резерв мощности водозаборных сооружений составляет более 64 %. Дефицитов в необходимом объеме воды системы водоснабжения муниципального округа нет.

### 3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

При прогнозировании расходов воды для различных групп потребителей применялись нормы водопотребления согласно Своду правил СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*», утверждённому Приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр, Своду правил СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*», утверждённому Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 920/пр), а также нормативы, установленные Приказом Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики от 22 мая 2017 года N 24/2-Т «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов по холодному, горячему водоснабжению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Коми» (с изменениями на 27 ноября 2018 года).

На основании данных документов, а также прогноза социально-экономического развития муниципального округа «Княжпогостское» планировался уровень водопотребления сроком до 2036 года.

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном округе.

Таблица 18 Прогнозный баланс потребления воды

| Показатель | 2024 (факт) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовое потребление, тыс. м3/год | 1041,766 | 946,222 | 933,781 | 926,281 | 918,781 | 911,281 | 903,781 |
| Среднесуточное водопотребление, м3/сут | 2854,15 | 2055,71 | 2055,71 | 2055,71 | 2055,71 | 2055,71 | 2055,71 |
| Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | 3424,98 | 2466,85 | 2466,85 | 2466,85 | 2466,85 | 2466,85 | 2466,85 |
| Реализация воды населению, тыс. м3/год | 574,438 | 525,230 | 525,230 | 525,230 | 525,230 | 525,230 | 525,230 |
| Расход воды на СН, тыс. м3/год | 214,761 | 154,570 | 154,570 | 154,570 | 154,570 | 154,570 | 154,570 |
| Потери в сетях, тыс. м3/год | 106,592 | 117,441 | 105 | 97,5 | 90 | 82,5 | 75 |
| Покупная вода, тыс. м3/год | 162,475 | 148,981 | 148,981 | 148,981 | 148,981 | 148,981 | 148,981 |

### 3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории муниципального округа «Княжпогостское» централизованная система горячего водоснабжения закрытого типа организована в г. Емва, с. Серегово и п. Синдор.

Горячее водоснабжение осуществляется от четырех котельных:

- Котельная "ДВП" г. Емва ул. Вымская, д. 35;

- Котельная КМЗ г. Емва ул. Дзержинского, д. 51;

- Котельная санатория с. Серегово ул. Октябрьская, д. 7 А;

- ЦТП пгт. Синдор ул. Северная, д.14.

Централизованное горячее водоснабжение представлено закрытыми системами в двухтрубном исполнении. Подготовка горячей воды для нужд ГВС по закрытой схеме в централизованных системах осуществляется непосредственно в котельных. В нецентрализованных системах ГВС подготовка горячей воды осуществляется в индивидуальных водоподогревателях (газовых и электрических).

### 3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Фактическое и ожидаемое потребление воды приведены в таблице 19.

Таблица 19 Фактическое и ожидаемое потребление воды

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2024 факт | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объёмы реализации воды, в том числе: | тыс.м3/год | 480,111 | 525,230 | 525,230 | 525,230 | 525,230 | 525,230 | 525,230 |
| Питьевая вода |  | 480,111 | 430,23 | 430,23 | 430,23 | 430,23 | 430,23 | 430,23 |
| Техническая вода |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода |  | 94,327 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

### 3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

В муниципальном округе «Княжпогостское» централизованные системы водоснабжения организованы в следующих населенных пунктах: г. Емва, пст. Вожаель, пст. Иоссер, пгт. Синдор, пст. Тракт, пст. Чернореченский, пст. Чиньяворык, с. Шошка, пст. Ракпас, с. Серегово.

В перспективе не планируется создание новых технологических зон водоснабжения, либо разбиения существующих технологических зон на части.

### 3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей приведено в таблице 20.

Таблица 20 Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2024 (факт) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск, из них: | тыс.м3/год | 574,438 | 525,230 | 525,230 | 525,230 | 525,230 | 525,230 | 525,230 |
| Население | тыс.м3/год | 402,066 | 367,661 | 367,661 | 367,661 | 367,661 | 367,661 | 367,661 |
| Бюджетно-финансируемые организации | тыс.м3/год | 114,876 | 105,046 | 105,046 | 105,046 | 105,046 | 105,046 | 105,046 |
| Прочие потребители | тыс.м3/год | 57,438 | 52,523 | 52,523 | 52,523 | 52,523 | 52,523 | 52,523 |

### 3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Существующая система водоснабжения в силу объективных причин не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию.

В 2021 году потери воды при транспортировке составили 438,29 тыс. м3 за год.

Данные о фактических, а также о планируемых потерях воды предоставлены в таблице 21.

Планируемые потери воды при транспортировке указаны при условии замены трубопроводов с истекшим сроком эксплуатации. Более подробно о данном мероприятии  описано в разделе 4.

Таблица 21 Потери в сети водоснабжения

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери в сети водоснабжения | тыс.м3/год | 106,592 | 117,441 | 105 | 97,5 | 90 | 82,5 | 75 |
|  | % | 12 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |

### 3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Общий перспективный баланс подачи и реализации воды на 2022-2036 года представлен в таблице 22.

Таблица 22 Общий перспективный баланс подачи и реализации воды

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2024 (факт) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | тыс.м3/год | 1041,766 | 946,222 | 933,781 | 926,281 | 918,781 | 911,281 | 903,781 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 214,761 | 154,570 | 154,570 | 154,570 | 154,570 | 154,570 | 154,570 |
| 3 | Потери в сети водоснабжения | тыс.м3/год | 106,592 | 117,441 | 105 | 97,5 | 90 | 82,5 | 75 |
|  |  | % | 12 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 4 | Полезный отпуск, из них: | тыс.м3/год | 574,438 | 525,230 | 525,230 | 525,230 | 525,230 | 525,230 | 525,230 |
| 4,1 | Население | тыс.м3/год | 402,066 | 367,661 | 367,661 | 367,661 | 367,661 | 367,661 | 367,661 |
| 4,2 | Бюджетно-финансируемые организации | тыс.м3/год | 114,876 | 105,046 | 105,046 | 105,046 | 105,046 | 105,046 | 105,046 |
| 4,3 | Прочие потребители | тыс.м3/год | 57,438 | 52,523 | 52,523 | 52,523 | 52,523 | 52,523 | 52,523 |

### 3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Определение требуемой мощности водозаборных сооружений выполнено исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке. Показатели требуемой мощности водозаборов представлены в таблице 23.

Таблица 23 Определение требуемой мощности водозаборных сооружений

| Наименование | ед. изм. | 2024 (факт) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность водозаборных сооружений | м3/сут | 7872 | 7872 | 7872 | 7872 | 7872 | 7872 | 7872 |
|  | тыс. м³/год | 2873,28 | 2873,28 | 2873,28 | 2873,28 | 2873,28 | 2873,28 | 2873,28 |
| Объем поднятой воды | м3/сут | 2802,5 | 2592 | 2558 | 2538 | 2517 | 2497 | 2497 |
|  | тыс. м³/год | 1041,766 | 946,222 | 933,781 | 926,281 | 918,781 | 911,281 | 911,281 |
| Резервы ("+")/ дефициты ("-") водозаборных сооружений | м3/сут | 5070 | 5280 | 5314 | 5334 | 5355 | 5375 | 5375 |
|  | % | +64 | +67 | +68 | +68 | +68 | +68 | +68 |

Исходя из таблицы видно, что существующей мощности водозаборных и очистных сооружений достаточно для обеспечения перспективного прироста объемов поднимаемой воды.

### 3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Акционерное общество «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» (далее – АО «КТЭК») осуществляет водоснабжение на территории муниципального округа «Княжпогостский». Объекты централизованной системы водоснабжения находятся в собственности  АО «КТЭК», в собственности муниципального округа «Княжпогостский» и переданы на праве аренды АО «КТЭК» (169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Первомайская, д. 30), за исключением подземного водозабора пгт. Синдор (4 скважины), который эксплуатирует ООО «Газпромэнерго» (169225, пгт. Синдор, р-н Княжпогостский).

## 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

### 4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

- Строительство ВОС п. Ракпас (2025г.)

- Строительство ВОС п. Тракт (2025-2026гг.)

- Строительство ВОС п. Шошка (2025г.)

- Строительство станции очистки питьевой воды производительностью 5,0 тыс. куб.м./сутки в г Емва (2026-2028гг.)

- Строительство водовода диаметром 280 мм исходной воды от насосной станции I-го подъема до площадки станции очистки питьевой воды (ВОС) (2025-2026гг.)

- Установка общедомовых приборов учета (2026-2036гг.)

- Проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства (2026-2027гг.)

- Замена ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы (2023—2036гг.)

- Бурение скважины в м. Ачим г. Емва и строительство к ней новых водоочистных сооружений (2026-2027гг.)

### 4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

Строительство ВОС п. Ракпас, п. Тракт, п. Шошка (2025-2026гг.)

Необходимо произвести строительство для обеспечения качества питьевой воды.

Строительство станции очистки питьевой воды производительностью 5,0 тыс. куб.м./сутки в г Емва (2026-2028гг.)

Источником водоснабжения являются поверхностные воды р. Вымь, качество воды которой не соответствует питьевым требованиям. Оборудования станции морально и физически устарело. Для обеспечения качества питьевой воды необходимо произвести своевременную реконструкцию. Учитывая, что здание водоочистной станции находится в ветхом состоянии, его размеры не позволят разместить современное оборудование, необходимо строительство новой станции водоочистки в г. Емва.

Строительство водовода диаметром 280 мм исходной воды от насосной станции I-го подъема до площадки станции очистки питьевой воды (ВОС) (2026-2028гг.)

Для обеспечения нормативной надежности необходимо строительство резервного водовода от станции 1-го подъема до ВОС. Общая протяженность водовода составляет 2000м.

Установка общедомовых приборов учета (2023-2024гг.)

В соответствии требованиям Статьи 13 п.1 Федерального Закона №261-ФЗ «Об энергосбережении»»: Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов».

- Проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства (2026-2027гг.)

- Для обеспечения перспективных потребителей централизованным водоснабжением необходимо осуществить строительство трубопровод. Точная протяжённость сетей будет определена после разработки проектной и рабочей документации.

Замена ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы (2022-2036гг.)

Для снижения потерь при транспортировке необходимо своевременно проводить замену ветхих сетей. Данное мероприятие так же позволит экономить затраты электроэнергии на транспортировку воды.

Бурение скважины в м. Ачим г. Емва и строительство к ней новых водоочистных сооружений (2026-2027гг.)

Для обеспечения перспективных потребителей качественной питьевой водой.

### 4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Предлагается:

- Строительство ВОС п. Ракпас (2025г.)

- Строительство ВОС п. Тракт (2025-2026гг.)

- Строительство ВОС п. Шошка (2025г.)

- Реконструкция сетей водоснабжения с истекшим сроком годности и участков сетей, износ которых связан с другими факторами;

- Строительство станции очистки питьевой воды производительностью 5,0 тыс. куб.м./сутки в г Емва;

- Строительство водовода диаметром 280 мм исходной воды от насосной станции I-го подъема до площадки станции очистки питьевой воды (ВОС);

- Проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сете й для районов нового строительства;

- Бурение скважины в м. Ачим г. Емва и строительство к ней новых водоочистных сооружений.

### 4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Предлагается осуществлять развитие в направлении подстройки и модернизации имеющихся систем и средств диспетчеризации для работы с новыми насосами.

### 4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды приведены ранее (раздел 3.5).

4.6  Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование.

Маршруты прохождения существующих трубопроводов по территории поселения не изменятся.

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

На сегодняшний день размещение насосных станций, и резервуаров чистой воды не требует изменений.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Все объекты систем холодного водоснабжения находятся в пределах ранее указанных зон, охваченных централизованными системами. Увеличения зон размещения систем за пределами данных населенных пунктов не планируется.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Схемы существующего расположения объектов представлены в электронном виде.

## 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

### 5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Предлагается

Организовать сброс промывных вод в хозяйственно-питьевую канализацию либо строительство на станции водоподготовки блока очистки промывных вод.

### 5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

Соблюдение Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03, позволит предотвратить вредное воздействие на окружающую среду.

В перспективе, при использовании гипохлорита натрия, его транспортировка и хранение осуществляется при температуре от -10 ̊С до +20 ̊С. Хранить гипохлорит натрия следует в чистой емкости, имеющей естественную вентиляцию, в прохладном помещении без доступа солнечного света, а также при отсутствии кислот и химикатов с кислой реакцией, во избежание их возможных реакций. Необходимо исключить возможность протечек гипохлорита натрия.

Класс транспортировки: 8, III;

Класс химиката: едкий С.

## 6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

### 6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

Пунктом 43 «Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 определен порядок определения надбавки к тарифу – «Размер надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, к расчетному объему реализуемых организацией коммунального комплекса товаров и услуг соответствующего вида».

При анализе экономической эффективности необходимо производить оценку реальных инвестиций. Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов. Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.

### 6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения, предложенных схемой водоснабжения, указанных в п. 4.1, производится на основании объемов капиталовложений в строительство и реконструкцию объектов аналогов, и приведена в таблице 24.

Общая величина необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения составляет 153250,00 тыс. руб.

Основными источниками финансирования являются:

- средства республиканского бюджета;

- средства бюджета муниципального образования;

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;

- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Таблица 24 Характеристика вводимых мероприятий

| № | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ВОС п. Ракпас | Местный бюджет, Региональный бюджет | 3345,12 | 3345,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство ВОС п. Тракт | Местный бюджет, Региональный бюджет | 5977,91 | - | 2934,66 | 3043,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство ВОС п. Шошка | Местный бюджет, Региональный бюджет | 3940,77 |  | 3940,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство станции очистки питьевой воды производительностью 5,0 тыс. куб.м./сутки в г Емва | Местный бюджет, Региональный бюджет | 65000 | 30000 | 35000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Строительство водовода диаметром 280 мм исходной воды от насосной станции I-го подъема до площадки станции очистки питьевой воды (ВОС) | Местный бюджет, Региональный бюджет | 14000 | 5000 | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Установка общедомовых приборов учета | Средства собственников жилых и нежилых помещений домов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства | Региональный бюджет | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Замена ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы | АО «КТЭК» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Бурение скважины в м. Ачим г. Емва и строительство к ней новых водоочистных сооружений | Местный бюджет, Региональный бюджет | 20000 | 10000 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | - | 118263,8 | 50345,12 | 62875,43 | 5043,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Данный раздел содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам. К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного и горячего водоснабжения приведены в таблице 25.

Таблица 25 Целевые показатели в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения плановых показателей на период регулирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| I | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 52,00 | 52,00 | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 40,00 |
| 2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 29,03 | 29,51 | 26,23 | 26,23 | 26,23 | 25,00 |
| II | Показатели качества горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| IV | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| V | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 2 | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м | - | - | - | - | - | - |
| 3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 4 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб.м | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |

## 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

При проведении инвентаризации и обнаружении бесхозных водопроводных сетей на территории поселения необходимо поступить следующим образом:

Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, сельского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

Принятие на учет бесхозяйных водопроводных сетей (водопроводных и водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

По результатам инвентаризации бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения на территории поселения не выявлено.

# Глава 2.  Схема водоотведения

## 9 Существующее положение в сфере водоотведения

### 9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

На территории муниципального округа «Княжпогостское» действуют централизованные системы водоотведения в г. Емва, пгт. Синдор, пст. Чиньяворык,               пст. Иоссер, пст. Ракпас, с. Шошка.

В муниципальном округе централизованной системой канализации пользуются более 55% от общего числа жителей.

АО «КТЭК» осуществляет хозяйственную деятельность по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии), распределению воды, а также по сбору и очистке воды. Поэтому можно выделить одну эксплуатационную зону на всей территории муниципального округа.

Для полной биологической очистки сточных вод с показателями, удовлетворяющими нормативам и лимитам сброса загрязняющих веществ и состава сточных вод, в работе комплексных очистных сооружений (КОС) должны находиться следующие сооружения:

- насосная станция;

- приемная камера;

- песколовки;

- первичные отстойники;

- аэротенки;

- вторичные отстойники;

- хлораторная станция;

- контактные резервуары;

- блок доочистки сточных вод;

- воздуходувно-насосная станция;

- иловые бетонные карты;

- песчаные иловые площадки;

- илоуплотнители;

- станция биогенной подпитки.

На очистные сооружения сточные воды должны поступать со следующими показателями:

- расход стоков 250-500 м3/час;

- pH не ниже 6,5 и не выше 8,5;

- взвешенные вещества не более 520 мг/л;

- ХПК – 2000 мг/л 02;

- БПК5 – не более 1500 мг/л 02;

- На биологическую очистку БПК5 – не более 800-1000 мг/л 02;

- Температура не ниже +6 С и не выше +30С;

- Равномерное и постоянное поступление стоков (коэффициент неравномерности должен быть не более 1,25).

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЯЕМЫХ ХИМРЕАГЕНТОВ

Гипохлорит натрия. По ГОСТ 11086-76 марки «А»: получают хлорированием водного раствора едкого натра молекулярным хлором или электролизом раствора поваренной соли. Дезинфицирующее действие гипохлорита натрия основано на том, ч при растворении образует хлорноватистую кислоту, которая оказывает непосредственное окисляющее и дезинфицирующее действие:

NaClO + H2O  NaOH + HClO

Гипохлорит натрия представляет собой жидкость зеленовато-желтого цвета.

Раствор гипохлорита натрия по ГОСТ 11086-76 марки «А» является сильным окислителем. При нагревании свыше 35С разлагается с образованием хлоратов, выделением хлора и кислорода. Гипохлорит натрия не горюч и невзрывоопасен.

Аммиачная селитра. По ГОСТ 2-75 марки «Б»: содержание азота не ниже 0,3%, pH – не менее 4. Аммиачная селитра – соль азотной кислоты. При хранении в помещениях с повышенной влажностью выделяется аммиак. Аммиак – газ с резким запахом, обладает сильным раздражающим действием. При длительном воздействии на ткани вызывает воспаление. Аммиачная селитра – сильный окислитель. Это свойство определяет ее повышенную пожароопасность.

Аммофос.  По ГОСТ 18913-73: содержание усваиваемой Р2О5 – не менее 50%, содержание влаги не более 1%, содержание воднорастворимой Р2О5 – не менее 46%, содержание азота не менее 11%. Аммофос представляет собой порошкообразное вещество. Аммофос – соль фосфатной кислоты.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Для удаления минеральных и органических веществ, масел, грубодисперсных примесей и для снижения нагрузки на сооружения биологической очистки, применяется механический метод очистки сточных вод. Коллоидные и растворенные органические и минеральные примеси при механической очистке сточных вод не удаляются.

Ниже предлагается технологический регламент работы отдельных сооружений механической очистки сточных вод.

Песколовки

Песколовки предназначены для выделения из сточных вод тяжелых минеральных примесей, главным образом песка. Они характеризуются количеством и качеством задерживаемого осадка и содержания в них песка.

Имеются 4-е горизонтальные песколовки с круговым движением воды. Общий секундный расход составляет 178,6 л/сек. На песколовках данного типа скорость прохождения сточных вод от притока будет колебаться в пределах:

| Н (мм) | м2/час | л/сек | м2 | м/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 860 | 480 | 133 | 0,4 | 0,33 |
| 630 | 236 | 65,5 | 0,22 | 0,30 |
| 540 | 150 | 41,5 | 0,15 | 0,27 |
| 460 | 72 | 20 | 0,1 | 0,18 |

Из таблицы видно, что при поддержании скорости стоков в пределах 0,27 – 0,30 м/сек песколовка будет работать в оптимальном режиме.

Для задержания в песколовках фракций песка размером более 0,25мм необходимо:

- постоянное и равномерное поступление стоков с расходом 250 – 500 м3/час;

- скорость движения стоков поддерживать в пределах 0,2 – 0,3 м/сек;

- периодически прочищать щель в песколовках.

При скорости стоков в песколовках свыше 0,3 м/сек будет большой вынос песка в первичные отстойники, что приведет их выходу строя: при скорости стоков ниже 0,2 м/сек в песколовках будет задерживается большое количество волокна, что приведет ко вторичному загрязнению сточных вод по взвешенным и минеральным веществам и к засорению круговой щели.

Песколовки горизонтального типа дают осадок с более высоким содержанием песка. Зольность осадка до 90% содержанием песка до 85%. Соотношение песка и воды в пульпе, подаваемой на песколовки, колеблется 1,0-1,5-2,0. Давление воды, даваемой на гидроэлеватор, должна быть 2-3 кг/cм. Отгрузку песка производить 1-2 раза в сутки.

Примечание: при незначительном содержании песка в сточных водах выгрузку песколовок можно производить 1 раз в неделю.

После удаления тяжелых минеральных примесей стоки через распредчашу поступают на первичные отстойники.

Первичные отстойники

Первичные отстойники предназначены для задержания взвешенных органических веществ, нефтепродуктов и плавающих веществ.

Эффект осветления сточных вод зависит:

- от концентрации взвешенных веществ (процент задержания выше при более высокой концентрации);

- от скорости осаждения взвешенных частиц (с увеличением скорости эффект очистки снижается);

- от времени пребывания в первичном отстойнике.

Абсолютные цифры выноса взвешенных веществ из первичных отстойников не должна превышать 50% взвешенных веществ, поступающих стоков.

Для задержания взвешенных веществ в первичных отстойниках до 50%-55% необходимо:

- время пребывания сточных вод в радиальном отстойнике должно быть не менее двух часов;

- скорость осаждения взвешенных частиц не должна превышать 2 мм/сек;

- направлять избыточный активный ил в отстойник для увеличения эффекта осветления;

- равномерное распределение сточных вод через переливные бортики;

- уровень стояния осадка о отстойнике не должен превышать 10-15 см.

Работа первичных отстойников контролируется как по выносу взвешенных веществ, так и по влажности осадка, откачиваемого из первичных отстойников. Обычно влажность колеблется от 92-98%.

Во время выгрузки осадка из первичных отстойников скребковый механизм должен быть включен. Плавающие вещества удалять при помощи жиро сборника. Осадок выгружать по мере необходимости, но не реже 2-х раз в смену. При подаче избыточного ила в отстойник в зависимости от его количества, отгрузку осадка из первичных отстойников рекомендуется увеличить. Количество удаляемого осадка зависит от:

- количества взвешенных веществ;

- избыточного активного ила;

- о влажности осадка,

и колеблется в пределах 30-45% за одну выгрузку с каждого из 3-х отстойников. Время выгрузки осадка зависит от количества взвешенных веществ, поступающих в первичные отстойники, и подаваемого избыточного активного ила.

После механической очистки сточная жидкость направляется в аэротенки-смесители на биологическую очистку.

Рисунок 3 Схема первичного радиального отстойника

 = 16 м (18 м)

h = 3 м

V = 522 м2 (788 м2)

1 – Поступление сточной воды в отстойник;

2 – Отвод осветленной воды после механической очистки;

3 – Переливные бортики;

4 – Отражательный щит;

5 – Приямок для сбора осадка;

6 – Трубопровод для отвода осадка.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Аэротенк - смеситель

Аэротенк представляет собой резервуар, котором происходит процесс биологической очистки сточных вод, поступающих с первичных отстойников.

Работа аэротенка оценивается в первую очередь по качеству очищенной воды. Небольшое количество нитратов в очищенной воде (в пределах 0,5-1,0мг/л) свидетельствует о законченности процесса окисления органического загрязнения сточной воды. Эти по сочетаются с содержанием растворенного кислорода в очищенной воде в пределах 2-4мг/л. Качество очистки сточной воды определяется тремя важнейшим факторами процесса:

- периодом аэрации сточной воды;

- концентрацией активного ила и степенью его регенерации;

- расходом воздуха.

Продолжительность периода аэрации для аэротенков-смесителей для очистки производственных стоков не менее 30 часов.

Концентрация активного ила поцеживается в таких пределах, чтобы обеспечить заданный эффект очистки и хорошее качество активного ила, но не менее 5 кг/м сточной жидкости.

«Хороший активный ил» характеризуется разнообразием простейших организмов при небольшом количественном преобладании какого-либо вида, развитием брюхореснитчатых и круглоресничатых инфузорий, коловраток. Индекс такого ила не превышает 140мг/л, потребность ила в кислороде составляет 3,0-5,0мг/л стоков. Чтобы обеспечить хорошее качество активного ила, надо поддерживать такую дозу активного ила, чтобы нагрузка в миллиграммах БПК5 на 1г активного ила не превышала 150-250мг/л, и чтобы активный ил в системе аэрационных сооружений пребывал не более 6-7 суток.

Расход воздуха является определяющим фактором процесса очистки. Это относится к объему сточных вод (м3/м3) и к весу перерабатываемого Загрязнения по БПК5 (м/кг). Оптимальная величина расхода воздуха l50-180м3/м3. В этих условиях отмечается устойчивая работа, как отдельных сооружений, так и станции и в целом. Качество работы очистных сооружений осуществляется исходя из БПК5 поступающих стоков. Так как ежедневный оперативный контроль за нагрузкой (количеством загрязнения) непосредственно через БПК5 невозможен, работу очистных сооружений контролируют по перманганатной окисляемости, пересчитывая данные анализов на БПК5. Для сточных вод от производства древесноволокнистых плит можно считать, что БПК5-0,8 окисляемости ХПК = 1,2 БПКполн и БПКполн=2БПК5.

Для нормального протекания процесса биохимической очистки необходима подача в аэротенк азота и фосфора. Количество 100%-го азота и фосфора, которые необходимо дать в сточные воды, зависит от БПК5 и поступления стоков. Недостаток биогенных элементов тормозит процесс биохимического окисления, искусственная добавка стимулирует рост бактерий, а, следовательно, и окисления органических веществ.

Длительный недостаток азота при очистке сточных вод кроме торможения биохимического процесса приводит к образованию трудно оседающего ила и к потерям его в результате выноса из вторичных отстойников.

При недостатке в сточных водах фосфора в иле развиваются нитчатые формы бактерий, которые обуславливают мешенное его оседание, качество ила при этом ухудшается. Одновременно происходит замедление роста активного ила и снижение интенсивности органических веществ.

Скорость биохимических процессов очистки сточных вод сильно зависит от температуры среды. При температуре ниже +6°С жизнедеятельность микроорганизмов, а, следовательно, их работоспособность резко снижаются, при температуре свыше +30°С заметно уменьшается скорость нитрификации в связи с уменьшением в воде растворенного кислорода. Оптимальной является температура +20-28°С.

Для получения проектных показателей очистки необходимо соблюдать следующий режим работы аэротенков:

- расход сточных вод не более 500м3/час;

- БПК5 не более 1500мг/л О2 (оптимальным являются БПК5 800 – 1000 мг/л О2);

- рН в аэротенках держать в пределах 7,0 – 7,5;

- температура от +10С до +30С;

- соли азота и фосфора подавать в соотношении БПК5:N:P=100:5:1;

- расход воздуха 150-180 м3 на 1 м3 стоков;

- осуществлять циркуляцию активного ила в количестве 300-350% от количества поступающих стоков;

- концентрация активного ила в зависимости от нагрузки должна поддерживаться в пределах 5 – 7г/л;

- распределение сточных вод по коридорам аэротенков производится дифференцированно:

  - первый выпуск – 10%;

  - второй выпуск – 35%;

  - третий выпуск – 35%;

  - четвертый выпуск – 20%.

- регулировать поступление сточных вод между секциями аэротенка в зависимости от концентрации активного ила т расходы воздуха;

- избыточный активный ил постоянно сбрасывать через илоуплотнители и первичные отстойники на иловые карты;

- на выходе в очищенных стоках из вторичных отстойников должно содержаться:

  - азота – 0,5мг/л;

  - нитратов – 10мг/л;

  - нитритов – 0,02мг/л;

  - фосфора – 0,2мг/л.

- в каждой точке аэротенка должно быть не менее 2 – 4 мг/л растворенного кислорода;

- время аэрации стоков в аэротенке должно быть не менее 30 часов;

- окисляемость сточной жидкости по коридорам аэротенка должна быть в пределах 50 – 110мг/л;

- при отсутствии в коридорах аэротенка азота и фосфора, а также при постановке аэротенка на «контакт», биогенные добавки загружаются непосредственно в коридоры аэротенка;

- «хороший активный ил» должен быть темно-коричневого цвета, образовывать крупные хлопья и характеризоваться разнообразием простейших при количественном преобладании одного какого-либо вида;

- постоянно следить за количеством поступающих стоков; воздуха, биогенных добавок и возвратного активного ила.

После биологической очистки сточная жидкость в смеси с активным илом через распределительную чашу поступает на вторичные отстойники.

Рисунок 4 Схема движения сточной воды и ила в секции аэротенка

1, 2, 3 – коридоры секции аэротенка;

4 – лоток подачи сточной воды;

5 – распределительный канал (сточная вода);

6 – сборный канал (иловая смесь);

7 – поступление возвратного ила;

8 – поступление сточной воды после первичных отстойников;

9 – выход из аэротенка на вторичные отстойники.

Вторичные отстойники

Вторичные отстойники предназначены для задержания активного ила, поступающего с очищенной сточной водой, уплотнения его и возвращения в регенератор аэротенка. Работа вторичных отстойников оценивается по выносу взвешенных веществ, содержанию растворенного кислорода в очищенной воде и концентрации возвратного ила.

Для обеспечения выноса взвешенных веществ из вторичного отстойника не более 12 - 15 мг/л требуется время пребывания во вторичном отстойнике не менее 8-ми часов при концентрации активного ила 5- 7 г/л. С увеличением концентрация ила соответственно должно увеличиться и время отстаивания. Важным показателем для всего комплекса аэрационных сооружений является содержание растворенного кислорода, которое в любой точке этих сооружений должно быть не менее 2-4мг/л.

В тех случаях, когда ил накапливается во вторичных отстойниках и усиленно потребляет растворенный кислород очищенная вода выходит с небольшим содержанием растворенного кислорода, а если в аэротенках идет нитрификация, то во вторичных отстойниках начинается денитрификация, которая приводит к значительному увеличению выноса взвешенных веществ из отстойников.

Для нормальной работы вторичных отстойников необходимо:

- равномерный перелив очищенной воды через переливной бортик;

- время отстаивания иловой смеси в отстойнике не менее 6-8 часов;

- не допускать залеживания активного ила в отстойниках;

- высота стояния активного ила в отстойнике не должна превышать 0,7 – 0,75м, при повышении уровня стояния ила необходимо увеличить выгрузку ила из отстойника;

- число оборотов илоскреба (илососа) вторичного отстойника должно быть 2 – 3 об/час;

- илоскреб (илосос) должен работать постоянно.

При перегрузке вторичного отстойника иловый индекс ила может повышаться до 260 – 300 и как следствие – большой вынос активного ила из отстойника. Чтобы этого не произошла, необходимо увеличить время отстоя.

В работе находится 5 радиальных вторичных отстойников: два диаметром 16м, емкостью 520 м3 каждый и три – диаметром 18 м, с объемом отстойной зоны 788 м3.

Рисунок 5 Схема вторичного радиального отстойника

1 – поступление иловой смеси в отстойник;

2 – отвод биологически очищенной воды;

3 – переливные бортики;

4 – отражательный щит;

5 – приямок для сбора уплотненного ила (возвратный);

6 – трубопровод для отвода возвратного ила.

Централизованной системы дождевой канализации в округе не существует.

Дождевые стоки поступают в естественные водоприемники, очистные сооружения дождевых стоков отсутствуют.

Гидротехнические и иные сооружения, расположенные на водном объекте:

Вниз по течению на расстоянии 10 км от водозабора расположены канализационные очистные сооружения (КОС), предназначенные для механической и биологической очистки сточных вод г. Емва.

Основные характеристики, использование водного объекта осуществляется:

- использование водного объекта осуществляется в течение всего года;

- максимальная нагрузка на водный объект в период таяния снега

- максимальная суточная нагрузка с 06:00 (час. мин.) по 09:00 (час. мин.)

- максимальный расход (сброса) 400 м3/час

### 9.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

г. Емва

Канализационные стоки города самотечно-напорной системой направляются на очистные сооружения (КОС), расположенные на расстоянии 10 км от водозабора.

Очистные сооружения предназначены для полной биологической очистки сточных вод, поступающих с хозяйственно-фекальной канализации г. Емва и завода ДВП. Проектная производительность 12000 м3/сут. Канализационная сеть выполнена из стальных, керамических, чугунных, асбестоцементных труб диаметром 116-430 мм, общая протяженность сетей 11,0495 км. Очистка стоков ненадлежащая.

пгт. Синдор

Канализационные стоки города самотечно-напорной системой направляются на очистные сооружения (КОС). Мощность КОС ограничена как по протяжённости, так и по объёмам очистки. Установленная пропускная способность очистных сооружений составляет 800 м3/сут.

Схема очистки сточных вод и обработки осадка: 1. Камера гашения, песколовка 2.Установка КУ-200 (4 шт.), контактный резервуар, воздуходувки (6 шт.), насосы внутреннего контура (2 шт.), насосы распределения сточных вод – 4 шт.	3.Электролизная установка	 4.Иловые карты

Канализационная сеть выполнена из стальных и керамических труб диаметром 150-325 мм, общая протяженность сетей 6,764 км.

пст. Чиньяворык

В п. Чиньяворык существует централизованная система канализации. Канализационные стоки направляются на канализационный очистной блочный комплекс КОБК-75. Проектная производительность 75 м3/сут. КОС не исправна. Очистка стоков ненадлежащая. Канализационная сеть выполнена из стальных труб диаметром 159 мм, общая протяженность сетей 1,797 км. Централизованным водоотведением не охвачена большая часть частной жилой застройки. Население использует выгребы и септики.

пст. Иоссер

В п. Иоссер существует централизованная система канализации. Канализационные стоки направляются на очистные сооружения механической очистки (2 шт). Проектная производительность 62,7 м3/сут. Очистные сооружения не исправны, очистка стоков ненадлежащая. Канализационная сеть выполнена из чугунных труб диаметром 222 мм, общая протяженность сетей 1,798 км.  Стоки от части населения собираются в выгреба.

пст. Ракпас

К системе водоотведения подключены четыре 12-ти квартирных жилых дома. Канализационные сооружения введены в эксплуатацию в 1975 году. Проектная производительность 200 м3/год. Износ составляет 90 %. Очистка стоков ненадлежащая. Канализационная сеть выполнена из стальных, керамических труб диаметром 159-220 мм, общая протяженность сетей 1,645 км.

с. Шошка

В с. Шошка существует централизованная система канализации. Канализационные стоки направляются на очистные сооружения механической очистки. Проектная производительность 100 м3/сут. Канализационная сеть выполнена из асбестоцементных труб диаметром 200 мм, общая протяженность сетей 1,787 км. Централизованным водоотведением не охвачена большая часть частной жилой застройки. Население использует выгребы и септики. Очистка стоков ненадлежащая.

Подробное описание процесса очистки сточных вод на КОС представлено в разделе 9.1.

Техническое обследование централизованной системы водоотведения не проводилось.

Очистка стоков ненадлежащая.

Сводная информация по объектам систем водоотведения представлена в таблице 26.

Таблица 26 Перечень участков канализационных сетей

| № п/п | Место расположения объекта | КНС |  | Очистные сооружения |  | Наличие расходомера (счётчик) | Место выпуска (название реки и т. д.) | Соответствие сброса сточных вод ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | кол-во насосов (раб./рез.) | произ-ть проектная, м³/сут. | произ-ть фактическая, м³/сут. |  |  |  |
| 1 | КНС, г. Емва, м. Южный | фг 51/58 | 1 - рабочий, 1 -резерв. |  |  | нет |  |  |
| 2 | КНС, г. Емва, м. Ачим | FAGGIOLATI G210R3V1-M50AA2 | 1 - рабочий, 1 -резерв. |  |  | нет |  |  |
| 3 | КНС, г. Емва, м. Новый | FAGGIOLATI G210R3V1-M50AA3 | 1 - рабочий, 1 -резерв. |  |  | нет |  |  |
| 4 | КНС, г. Емва, ул. Ленинградская | FAGGIOLATI G413R6V1-P80AA2 | 1 - рабочий, 1 -резерв. |  |  | нет |  |  |
| 5 | КНС, г. Емва, м. Совхоз | FAGGIOLATI G210R3V1-M50AA2 | 1 - рабочий, 1 -резерв. |  |  | нет |  |  |
| 6 | КНС, г. Емва (Биржа) (Лесокомбинат) | FAGGIOLATI G416R6V1-P80AA2 | 1 - рабочий, 1 -резерв. |  |  | нет |  |  |
| 7 | КНС №2 г. Емва | FAGGIOLATI G416R6V1-P80AA2 | 1 - рабочий, 1 -резерв. |  |  | нет |  |  |
| 8 | КНС № 2, пгт. Синдор | FAGGIOLATI G213R3V4-M80AA2 | 1 - рабочий, 1 -резерв. | 40 |  | нет |  |  |
| 9 | КНС № 3, пгт. Синдор | FAGGIOLATI G210R3V1-M50AA2 | 1 - рабочий, 1 -резерв. | 25 |  | нет |  |  |
| 10 | КНС № 4, пгт. Синдор | FAGGIOLATI G213R3V4-M80AA2 | 1 - рабочий, 1 -резерв. | 15 |  | нет |  |  |
| 11 | КНС Дзержинского 140 |  | 1 рабочий |  |  | нет |  |  |
| 12 | КОС г. Емва, м. Южный |  |  | 12 000 | 4200 | нет | р. Вымь | не соответствует |
| 13 | КОС пгт. Синдор |  |  | 800 | 327 | ультразвуковой расходомер ВЗЛЕТ ЭМ №1301059 | р. Симва | соответствует |
| 14 | КОС п. Ракпас |  |  | 200 | 15 | нет | болото без названия | не соответствует |
| 15 | КОС с. Шошка |  |  | 100 | 20 | нет | ручей без названия | не соответствует |
| 16 | Канализационный очистной блочный комплекс (КОБК-75) п. Чиньяворык |  |  | 75 | 75 | нет | р. Чинья-Ворык | не соответствует |
| 17 | Механические очистные сооружения п. Иоссер |  |  | 62,7 | 30 | нет | ручей Безымянный | не соответствует |

### 9.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

На данный момент на территории муниципального округа «Княжпогостское» действуют централизованные системы водоотведения в г. Емва, пгт. Синдор, пст. Чиньяворык, пст. Иоссер, пст. Ракпас, с. Шошка. Охваченность населения централизованной системой водоотведения отражена в таблице 27.

Таблица 27 Наличие централизованных систем в муниципальном образовании

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность на 2025 год (общая) | Наличие централизованного водоотведения | Численность населения, охваченного централизованной системой водоотведения, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Емва | 10525 | + | 9026 |
| 2 | пст. Вожаель | 28 | - | 0 |
| 3 | пст. Иоссер | 152 | + | н/д |
| 4 | пгт. Синдор | 1897 | + | н/д |
| 5 | пст. Тракт | 264 | - | 0 |
| 6 | пст. Чернореченский | 30 | - | 0 |
| 7 | пст. Чиньяворык | 598 | + | н/д |
| 8 | с. Шошка | 190 | + | н/д |
| 9 | пст. Ракпас | 66 | + | н/д |
| 10 | с. Серегово | 301 | - | 0 |
| 11 | пст. Брусничный | 18 | - | 0 |
| 12 | пст. Ветью | 7 | - | 0 |
| 13 | пст. Кылтово | 9 | - | 0 |
| 14 | пст. Ляли | 133 | - | 0 |
| 15 | пст. Малиновка | 0 | - | 0 |
| 16 | пст. Месъю | 6 | - | 0 |
| 17 | пст. Мещура | 117 | - | 0 |
| 18 | д. Ракпас | 66 | - | 0 |
| 19 | пст. Ропча | 53 | - | 0 |
| 20 | пст. Симва | 18 | - | 0 |
| 21 | пст. Чуб | 0 | - | 0 |
| 22 | пст. Шомвуково | 0 | - | 0 |
| 23 | с. Княжпогост | 58 | - | 0 |
| 24 | с. Туръя | 33 | - | 0 |
| 25 | д. Анюша | 18 | - | 0 |
| 26 | д. Весляна | 10 | - | 0 |
| 27 | д. Верхняя Отла | 14 | - | 0 |
| 28 | д. Евдино | 1 | - | 0 |
| 29 | д. Злоба | 4 | - | 0 |
| 30 | д. Катыдпом | 0 | - | 0 |
| 31 | д. Керес | 0 | - | 0 |
| 32 | д. Козловка | 6 | - | 0 |
| 33 | д. Кони | 21 | - | 0 |
| 34 | д. Кошки | 6 | - | 0 |
| 35 | д. Кыркещ | 8 | - | 0 |
| 36 | д. Луг | 2 | - | 0 |
| 37 | д. Ляли | 29 | - | 0 |
| 38 | д. Нижняя Отла | 11 | - | 0 |
| 39 | д. Онежье | 35 | - | 0 |
| 40 | д. Петкоя | 1 | - | 0 |
| 41 | д. Политовка | 2 | - | 0 |
| 42 | д. Половники | 2 | - | 0 |
| 43 | д. Раковица | 8 | - | 0 |
| 44 | д. Синдор | 1 | - | 0 |
| 45 | д. Средняя Отла | 10 | - | 0 |
| 46 | д. Удор | 11 | - | 0 |
| 47 | д. Часадор | 2 | - | 0 |

### 9.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Поэтому, прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды.

### 9.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

В настоящее время существующие трубопроводы системы канализации находятся в работоспособном состоянии. Канализационные коллекторы имеют значительный износ и требуют ежегодной замены. Величина износа составляет 80 %.

Таблица 28 Перечень участков канализационных сетей

| № п/п | Наименование участка | Диаметр участка, мм | Длина участка, км | Год прокладки | Материал трубы | Собственность/ аренда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Емва |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,011 |  | чугунные | собственность |
| 2 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,011 |  | чугунные | собственность |
| 3 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,011 |  | чугунные | собственность |
| 4 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,0035 |  | чугунные | собственность |
| 5 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,005 |  | чугунные | собственность |
| 6 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,005 |  | чугунные | собственность |
| 7 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,006 |  | чугунные | собственность |
| 8 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,006 |  | чугунные | собственность |
| 9 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,004 |  | чугунные | собственность |
| 10 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,005 |  | чугунные | собственность |
| 11 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,0053 |  | чугунные | собственность |
| 12 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,0049 |  | чугунные | собственность |
| 13 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,0049 |  | чугунные | собственность |
| 14 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,0049 |  | чугунные | собственность |
| 15 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,066 |  | чугунные | собственность |
| 16 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,038 |  | чугунные | собственность |
| 17 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,031 |  | чугунные | собственность |
| 18 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,087 |  | чугунные | собственность |
| 19 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,027 |  | чугунные | собственность |
| 20 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,134 |  | чугунные | собственность |
| 21 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,025 |  | чугунные | собственность |
| 22 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,113 |  | чугунные | собственность |
| 23 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз | 150 | 0,09 |  | чугунные | собственность |
| 24 |  |  | 0,6985 |  |  |  |
| 25 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый | 116 | 0,17 |  | асбестоцементные | собственность |
| 26 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый | 116 | 0,073 |  | асбестоцементные | собственность |
| 27 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый | 116 | 0,57 |  | асбестоцементные | собственность |
| 28 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый | 116 | 0,217 |  | асбестоцементные | собственность |
| 29 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый | 116 | 0,164 |  | асбестоцементные | собственность |
| 30 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый | 116 | 0,152 |  | асбестоцементные | собственность |
| 31 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый | 116 | 0,102 |  | асбестоцементные | собственность |
| 32 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый | 116 | 0,139 |  | асбестоцементные | собственность |
| 33 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый | 116 | 0,143 |  | асбестоцементные | собственность |
| 34 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый | 150 | 0,346 |  | чугунные | собственность |
| 35 |  |  | 2,076 |  |  |  |
| 36 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, центральная часть города | 220 | 0,536 |  | асбестоцементные | собственность |
| 37 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, центральная часть города | 220 | 0,387 |  | асбестоцементные | собственность |
| 38 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, центральная часть города | 220 | 1,24 |  | асбестоцементные | собственность |
| 39 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, центральная часть города | 220 | 0,84 |  | асбестоцементные | собственность |
| 40 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, центральная часть города | 220 | 1,334 |  | асбестоцементные | собственность |
| 41 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, центральная часть города | 220 | 0,687 |  | асбестоцементные | собственность |
| 42 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, центральная часть города | 220 | 0,611 |  | асбестоцементные | собственность |
| 43 |  |  | 5,635 |  |  |  |
| 44 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Лесокомбинат | 150 | 0,279 |  | стальные | собственность |
| 45 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Лесокомбинат | 430 | 0,354 |  | керамические | собственность |
| 46 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Лесокомбинат | 430 | 0,245 |  | керамические | собственность |
| 47 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Лесокомбинат | 430 | 1,689 |  | керамические | собственность |
| 48 | Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Лесокомбинат | 150 | 0,073 |  | чугунные | собственность |
|  |  |  | 2,64 |  |  |  |
|  | ИТОГО по г.Емва |  | 11,0495 | Износ 80% |  |  |
| п. Чиньяворык |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть по адресу: п.Чиньяворык | 159 | 0,137 |  | стальные | собственность |
| 2 | Канализационная сеть по адресу: п.Чиньяворык | 159 | 0,215 |  | стальные | собственность |
| 3 | Канализационная сеть по адресу: п.Чиньяворык | 159 | 0,094 |  | стальные | собственность |
| 4 | Канализационная сеть по адресу: п.Чиньяворык | 159 | 0,236 |  | стальные | собственность |
| 5 | Канализационная сеть по адресу: п.Чиньяворык | 159 | 0,262 |  | стальные | собственность |
| 6 | Канализационная сеть по адресу: п.Чиньяворык | 159 | 0,142 |  | стальные | собственность |
| 7 | Канализационная сеть по адресу: п.Чиньяворык | 159 | 0,097 |  | стальные | собственность |
| 8 | Канализационная сеть по адресу: п.Чиньяворык | 159 | 0,614 |  | стальные | собственность |
| ИТОГО по п.Чиньяворык |  |  | 1,797 | Износ 93% |  |  |
| п. Ракпас |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть по адресу: п.Ракпас | 159 | 1,009 |  | стальные | собственность |
| 2 | Канализационная сеть по адресу: п.Ракпас | 220 | 0,636 |  | керамические | собственность |
| ИТОГО по п. Ракпас |  |  | 1,645 | Износ 93% |  |  |
| пгт. Синдор |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть по адресу: пгт.Синдор | 220 | 0,464 |  | стальные | собственность |
| 2 | Канализационная сеть по адресу: пгт.Синдор | 220 | 0,221 |  | стальные | собственность |
| 3 | Канализационная сеть по адресу: пгт.Синдор | 80 | 0,693 |  | стальные | собственность |
| 4 | Канализационная сеть по адресу: пгт.Синдор | 220 | 0,942 |  | стальные | собственность |
| 5 | Канализационная сеть по адресу: пгт.Синдор | 169 | 0,701 |  | стальные | собственность |
| 6 | Канализационная сеть по адресу: пгт.Синдор |  | 0,407 |  | стальные | собственность |
| 7 | Канализационная сеть по адресу: пгт.Синдор | 150 | 1,638 |  | керамические | собственность |
| 8 | Канализационная сеть по адресу: пгт.Синдор | 325 | 0,574 |  | стальные | собственность |
| 9 | Канализационная сеть по адресу: пгт.Синдор | 169 | 0,58 |  | керамические | собственность |
| 10 | Канализационная сеть по адресу: пгт.Синдор |  | 0,544 |  | стальные | собственность |
| ИТОГО по п. Синдор |  |  | 6,764 | Износ 80% |  |  |
| п. Шошка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть по адресу: с.Шошка | 200 | 0,662 |  | асбестоцементные | собственность |
| 2 | Канализационная сеть по адресу: с.Шошка | 200 | 0,436 |  | асбестоцементные | собственность |
| 3 | Канализационная сеть по адресу: с.Шошка | 200 | 0,689 |  | асбестоцементные | собственность |
| ИТОГО по п. Шошка |  |  | 1,787 | Износ 93% |  |  |
|  | п.Иоссер |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть по адресу: п.Иоссер | 222 | 0,335 |  | чугунные | собственность |
| 2 | Канализационная сеть по адресу: п.Иоссер | 222 | 0,624 |  | чугунные | собственность |
| 3 | Канализационная сеть по адресу: п.Иоссер | 222 | 0,261 |  | чугунные | собственность |
| 4 | Канализационная сеть по адресу: п.Иоссер | 222 | 0,578 |  | чугунные | собственность |
|  | ИТОГО по п. Иосер |  | 1,798 | Износ 95% |  |  |
|  | ВСЕГО по округу |  | 24,8405 |  |  |  |

### 9.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Информация об авариях в системе водоотведения отсутствуют. Для повышения надежности необходимо своевременно проводить замену трубопроводов с истекшим сроком эксплуатации. Сети и сооружения системы водоотведения находятся в работоспособном состоянии.

### 9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Недостаточная очистка сточных вод может привести к загрязнению почвы и водных источников.

Согласно заключенному с ОАО «КТК» договору, специалисты лаборатории регулярно (раз в квартал) берут пробы сточных вод на химический и микробиологический анализ. Определяемые показатели:

Таблица 29 Химические испытания

| 1 | pH |
| --- | --- |
| 2 | Запах |
| 3 | Цвет |
| 4 | Взвешенные вещества |
| 5 | Сухой остаток |
| 6 | хлориды |
| 7 | БПК5 |
| 8 | Азот амонийный |
| 9 | Фосфаты |
| 10 | Нитраты |
| 11 | Нитриты |
| 12 | Сульфаты |
| 13 | Железо |
| 14 | АПАВ |
| 15 | Нефтепродукты |
| 16 | Марганец |
| 17 | Медь |
| 18 | Цинк |
| 19 | Свинец |
| 20 | Фенол |
| 21 | Формальдегид |
| 22 | Метанол |

Таблица 30 Микробиологические испытания

| 23 | ОКБ, ТКБ, колифаги |
| --- | --- |
| 24 | Сальмонелла |
| 25 | Яйца гельминтов |
| 26 | Токсичность |

### 9.8 Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

На данный момент в муниципальном округе «Княжпогостское» не охвачены централизованным водоотведением 31 населенный пункт. В г. Емва, пгт. Синдор, пст. Чиньяворык, пст. Иоссер, пст. Ракпас, с. Шошка имеет место неполный охват потребителей.

## 10 Балансы сточных вод в системе водоотведения.

### 10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Таблица 31 Общий баланс водоотведения за 2024 год

| Наименование | г. Емва | пгт. Синдор | пст. Чиньяворык | пст. Иоссер | пст. Ракпас | с. Шошка | Округ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество стоков, пропущенное через очистные, тыс.м3/год в том числе: | 1151,712 | 119,268 | 15,472 | 4,741 | 3,004 | 3,535 | 1297,731 |
| Реализация абонентам и населению, тыс.м3/год | 471,541 | 113,508 | 15,136 | 4,736 | 3,002 | 3,531 | 611,454 |
| Население, тыс. м3/год | 330,0787 | 79,4556 | 10,5952 | 3,3152 | 2,1014 | 2,4717 | 428,0178 |
| Бюджетные организации, тыс. м3/год | 94,3082 | 22,7016 | 3,0272 | 0,9472 | 0,6004 | 0,7062 | 122,2908 |
| Прочие абоненты, тыс. м3/год | 47,1541 | 11,3508 | 1,5136 | 0,4736 | 0,3002 | 0,3531 | 61,1454 |
| Объем ЖБО, принятых на КОС, тыс. м3/год | 4,396 | 5,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,672 |
| Неучтенный объем сточных вод, тыс. м3/год | 674,945 | 0,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675,429 |
| Собственные нужды КОС, тыс. м3/год | 0,144 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0,024 | 0,192 |
| Объем сбрасываемых стоков в сутки, м3/сут. | 3155,37 | 326,76 | 42,39 | 12,99 | 8,23 | 9,68 | 3555,43 |

Рисунок 6 Общий баланс водоотведения

### 10.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Фактический приток неорганизованного стока представлен в разделе 11.1 и составил за 2024 год 675,429 тыс. м3.

Организация поверхностного стока на территории сельского поселения имеет большое значение, так как является не только фактором благоустройства поселения, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт. Основной задачей организации поверхностного стока является выполнение вертикальной планировки территории для отвода дождевых и талых вод путем сбора водоотводящими системами.

На участках территории индивидуальной застройки и зеленой зоны дренажные канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м, глубиной 0,6 м; заложение одернованных откосов – 1:2. На участках территории капитальной и общественной застройки, промышленных и коммунально-складских зон, а также с уклоном более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4 м – 0,6 м и глубиной до 1,0 м. Водоотвод планируется организовать самотеком.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на устьевых участках главных коллекторов.

Проектируемые очистные сооружения принимают наиболее загрязнённую часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова. В первые минуты дождя концентрация взвешенных веществ в 12-20 раз выше, чем в конце дождя. Пиковые расходы, относящиеся к периоду наиболее интенсивного стока дождя, сбрасываются в водоприёмники без очистки. Для разделения наиболее загрязненных и условно чистых потоков ливневых вод устраивается разделительная камера. Разделение должно производиться таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70% годового объёма поверхностного стока.

При этом состав и свойства стоков, отводимых в водоемы, должен соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

### 10.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Здания и сооружения не оснащены приборами учета принимаемых сточных вод.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод рассчитывается косвенным методом на основе учета потребления воды для всех групп потребителей.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2010 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

### 10.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Для анализа были предоставлены данные только за 2024 г., отраженные в разделе 11.1. Соответственно, выделение зон дефицитов и резервов производственных мощностей за 10 лет невозможно.

### 10.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Таблица 32  Прогнозные балансы поступления сточных вод

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество стоков, пропущенное через очистные, тыс.м3/год в том числе: | 1297,731 | 1909,79 | 1909,79 | 1909,79 | 1909,79 | 1909,79 | 1909,79 |
| Реализация абонентам и населению, тыс.м3/год | 611,454 | 539,398 | 539,398 | 539,398 | 539,398 | 539,398 | 539,398 |
| Население, тыс. м3/год | 428,0178 | 377,5786 | 377,5786 | 377,5786 | 377,5786 | 377,5786 | 377,5786 |
| Бюджетные организации, тыс. м3/год | 122,2908 | 107,8796 | 107,8796 | 107,8796 | 107,8796 | 107,8796 | 107,8796 |
| Прочие абоненты, тыс. м3/год | 61,1454 | 53,9398 | 53,9398 | 53,9398 | 53,9398 | 53,9398 | 53,9398 |
| Объем ЖБО, принятых на КОС, тыс. м3/год | 9,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВХО от собственных КОС, тыс. м3/год | 0 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| Неучтенный объем сточных вод, тыс. м3/год | 675,429 | 1368,713 | 1368,713 | 1368,713 | 1368,713 | 1368,713 | 1368,713 |
| Собственные нужды КОС, тыс. м3/год | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Объем сбрасываемых стоков в сутки, м3/сут. | 3555,43 | 5232,3 | 5232,3 | 5232,3 | 5232,3 | 5232,3 | 5232,3 |

## 11 Прогноз объема сточных вод

### 11.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Таблица 33 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество стоков, пропущенное через очистные, тыс.м3/год в том числе: | 1297,731 | 1909,79 | 1909,79 | 1909,79 | 1909,79 | 1909,79 | 1909,79 |
| Реализация абонентам и населению, тыс.м3/год | 611,454 | 539,398 | 539,398 | 539,398 | 539,398 | 539,398 | 539,398 |
| Население, тыс. м3/год | 428,0178 | 377,5786 | 377,5786 | 377,5786 | 377,5786 | 377,5786 | 377,5786 |
| Бюджетные организации, тыс. м3/год | 122,2908 | 107,8796 | 107,8796 | 107,8796 | 107,8796 | 107,8796 | 107,8796 |
| Прочие абоненты, тыс. м3/год | 61,1454 | 53,9398 | 53,9398 | 53,9398 | 53,9398 | 53,9398 | 53,9398 |
| Объем ЖБО, принятых на КОС, тыс. м3/год | 9,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВХО от собственных КОС, тыс. м3/год | 0 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| Неучтенный объем сточных вод, тыс. м3/год | 675,429 | 1368,713 | 1368,713 | 1368,713 | 1368,713 | 1368,713 | 1368,713 |
| Собственные нужды КОС, тыс. м3/год | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Объем сбрасываемых стоков в сутки, м3/сут. | 3555,43 | 5232,3 | 5232,3 | 5232,3 | 5232,3 | 5232,3 | 5232,3 |

### 11.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

На территории муниципального округа «Княжпогостское» действуют централизованные системы водоотведения в г. Емва, пгт. Синдор, пст. Чиньяворык, пст. Иоссер, пст. Ракпас, с. Шошка.

В муниципальном округе централизованной системой канализации пользуются более 55% от общего числа жителей.

АО «КТЭК» осуществляет хозяйственную деятельность по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии), распределению воды, а также по сбору и очистке воды. Поэтому можно выделить одну эксплуатационную зону на всей территории муниципального округа.

Протяженность канализационных сетей округа около 24,8405 км. Фактический износ сетей достигает более 80%.

Всего на территории округа образуется стоков 1297,7 тыс. м3/год, 100 % от этого объёма проходят очистку.

### 11.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Таблица 34 Расчет требуемой мощности очистных сооружений канализации

| Наименование КОС | Суточное поступление сточных вод, м3/сут 2036 год | Проектная производительность КОС, м3/сут | Резерв (+)/ дефицит (-) мощности, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Емва | 4848,3 | 12000 | +7151,7 |
| пгт. Синдор | 305,3 | 800 | +494,7 |
| пст. Чиньяворык | 45,9 | 75 | +29,1 |
| пст. Иоссер | 14,4 | 62,7 | +48,3 |
| пст. Ракпас | 8,2 | 200 | +191,8 |
| с. Шошка | 10,2 | 100 | +89,8 |
| ИТОГО | 5232,3 | 13237,7 | +8005,4 |

### 11.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

В напорных коллекторах централизованных систем дефицита производительности не обнаружено.

Гидравлические режимы движения сточных вод обеспечивают нормальный гидравлический режим работы сети (за 2024 год аварий не было).

### 11.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

На данный момент максимальная проектная общая производительность очистных сооружений составляет 13237,7 м3/сут. Фактически среднесуточное количество сбрасываемых стоков за 2024 г. составило 3555,43 м3/сут. Это говорит о том, что на состояние 2024 года резерв мощностей оборудования очистки стоков составляет более 75%.

Учитывая перспективу развития муниципального образования на состояние 2036 года объем сбрасываемых стоков в зоне изменится не значительно. При наилучшем плане развития существующая система сможет обеспечить подключение перспективных абонентов. Однако, в связи с отсутствием ливневой канализацией, дождевые, таловые и дренажные стоки поступают в бытовую канализацию и увеличивают её нагрузку в весенний и осенний период.

## 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

### 12.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Основные направления развития систем водоотведения:

- Повышение надежности работы системы водоотведения;

- Снижение негативного воздействия на окружающую среду;

- Повышение качества предоставления услуг;

- Снижение уровня износа оборудования.

### 12.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

- Замена сетей водоотведения с износом 60 и более процентов - срок реализации 2026-2036 гг;

- Строительство канализационного напорного коллектора Ду 530 мм от КНС Биржа до КОС в г. Емва;

- Строительство канализационных очистных сооружений и централизованной системы водоотведения с подключением всех многоквартирных домов, расположенных в м. Ачим г. Емва;

- Строительство новых канализационных очистных сооружений и централизованной системы водоотведения с подключением всех многоквартирных домов, расположенных в м. Северный г. Емва;

- Переподключение к новым КОС всех абонентов м. Совхоз г. Емва для разгрузки сетей водоотведения г. Емва;

- Строительство прибрежной полосы защиты водного объекта, водоохранной зоны водного объекта р. Вымь в г. Емва (КОС);

- Строительство новой КНС в районе действующей КНС «Биржа»;

- Строительство напорного канализационного коллектора от центральной канализационной насосной станции «Центральная» г. Емва ул. Ленинградская 25 «б» до канализационных очистных сооружений г. Емва;

- Строительство КОС Шошка на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений из эксплуатации;

- Строительство КОС Ракпас на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений;

- Строительство КОС Чиньяворык на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений;

- Строительство КОС Иоссер, строительство канализационной насосной станции и коллектора для объединения стоков с двух недействующих очистных сооружений для очистки на одном новом КОС.

### 12.3 Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Замена сетей водоотведения с износом 60 и более процентов - срок реализации 2023-2036гг. Повышенный износ сетей может, так же не благоприятно сказаться на экологическом состоянии грунта путём возможного протекания. Замена ветхих сетей приведет к улучшению экологической обстановки.

Строительство канализационного напорного коллектора Ду 530 мм от КНС Биржа до КОС в г. Емва. Мероприятие в целях повышения надежности системы водоотведения.

Строительство прибрежной полосы защиты водного объекта, водоохранной зоны водного объекта р. Вымь в г. Емва (КОС). Мероприятие в целях выполнения требований природоохранного законодательства.

Строительство канализационных очистных сооружений и централизованной системы водоотведения с подключением всех многоквартирных домов, расположенных в м. Ачим г. Емва. Мероприятие в целях повышения эффективности работы системы водоотведения.

Строительство новых канализационных очистных сооружений и централизованной системы водоотведения с подключением всех многоквартирных домов, расположенных в м. Северный г. Емва. Мероприятие в целях повышения эффективности работы системы водоотведения.

Переподключение к новым КОС всех абонентов м. Совхоз г. Емва для разгрузки сетей водоотведения г. Емва. Мероприятие в целях повышения эффективности работы системы водоотведения.

Строительство новой КНС в районе действующей КНС «Биржа». Мероприятие в целях повышения эффективности работы системы водоотведения.

Строительство КОС Шошка на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений из эксплуатации. Мероприятие в целях повышения эффективности работы системы водоотведения.

Строительство КОС Ракпас на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений. Мероприятие в целях повышения эффективности работы системы водоотведения.

Строительство КОС Чиньяворык на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений. Мероприятие в целях повышения эффективности работы системы водоотведения.

Строительство КОС Иоссер, строительство канализационной насосной станции и коллектора для объединения стоков с двух недействующих очистных сооружений для очистки на одном новом КОС. Мероприятие в целях повышения надежности системы водоотведения.

### 12.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

На момент актуализации Схемы большая часть сетей системы централизованного водоотведения морально и физически устарела, общий износ достигает 70%. В связи с этим проведение следующих мероприятий являются необходимым:

- Строительство канализационного напорного коллектора Ду 530 мм от КНС Биржа до КОС в г. Емва;

- Строительство канализационных очистных сооружений и централизованной системы водоотведения с подключением всех многоквартирных домов, расположенных в м. Ачим г. Емва;

- Строительство новых канализационных очистных сооружений и централизованной системы водоотведения с подключением всех многоквартирных домов, расположенных в м. Северный г. Емва;

- Строительство прибрежной полосы защиты водного объекта, водоохранной зоны водного объекта р. Вымь в г. Емва (КОС);

- Строительство новой КНС в районе действующей КНС «Биржа»;

- Строительство напорного канализационного коллектора от центральной канализационной насосной станции «Центральная» г. Емва ул. Ленинградская 25 «б» до канализационных очистных сооружений г. Емва;

- Строительство КОС Шошка на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений из эксплуатации;

- Строительство КОС Ракпас на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений;

- Строительство КОС Чиньяворык на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений;

- Строительство КОС Иоссер, строительство канализационной насосной станции и коллектора для объединения стоков с двух недействующих очистных сооружений для очистки на одном новом КОС.

### 12.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

На перспективных объектах водоотведения необходимо предусматривать автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), а также систему диспетчеризации. Работу объектов предусмотреть в автоматическом режиме, с выводом сигналов в диспетчерский пункт.

Структура типовой системы сбора и анализа данных показана на рисунке.

Рисунок 7 Структура типовой системы

Структура системы диспетчеризации

Создаваемая система автоматизированного управления позволит решать следующие задачи:

- автоматизированного дистанционного управления исполнительными механизмами и регулирующими органами;

- формирования и представления оператору (диспетчеру) оперативной и учетной информации по технологическому процессу;

- создание временных графиков запуска и остановки технологического оборудования;

- вывод аварийных сигналов на дисплей рабочей станции (оператора) диспетчера;

- ведения автоматизированного контроля и архивирования состояний работы технологического оборудования в целом и отдельных исполнительных механизмов в частности, а также вносимых изменений в параметры управления и контроля;

повышение надежности работы сооружений за счет своевременного предупреждения аварийных ситуаций, скорейшего их обнаружения и ликвидации.

### 12.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения

Основные положения прокладки сетей

Для надежной работы сетей водоотведения необходимо предотвратить осаждение загрязнений в трубопроводах и их заиливание. Поэтому в трубопроводах должны обеспечиваться скорости движения сточных вод, гарантирующие самоочищение трубопроводов. Такие скорости стоков называются скоростями самоочищения. Рекомендуемое значение скорости самоочищения зависит от диаметра трубы и составляет  от 0,7 до 1,5 м/с. Меньшее значение соответствует диаметру 150 мм, а максимальное – 1500 мм и более.

Так как в сетях водоотведения организуется преимущественно самотечное движение сточных вод, трубопроводы должны прокладываться с уклоном в сторону движения стоков. Чем больше уклон трубопроводов, тем больше скорость движения сточных вод. Для обеспечения в трубопроводах скоростей самоочищения трубы необходимо прокладывать с уклоном, не менее 0,008 для труб диаметром 150 мм и не менее 0,007 для труб диаметром 200 мм.

Для сетей водоотведения применяются керамические, асбестоцементные, бетонные, железобетонные, пластмассовые трубы. Использование чугунных и стальных труб допускается при пересечении естественных препятствий, железнодорожных путей, водопроводов и в других особых случаях. В последние годы широкое распространение получили пластмассовые трубы из поливенилхлорида и полипропилена. Незначительно превышая другие виды неметаллических труб в стоимости, пластмассовые трубы обеспечивают высокую стойкость к агрессивным воздействиям, низкое гидравлическое сопротивление и, что особенно важно, высокую степень механизации и автоматизации работ по прокладке трубопроводов.

Наименьшие диаметры труб самотечных сетей принимаются:

- для уличной сети – 200 мм, для небольших населенных пунктов - 150 мм.;

- для внутриквартальной сети бытовой и производственной канализации – 150 мм;

- для дождевой и общесплавной уличной сети – 250 мм, внутриквартальной – 200 мм.

Глубина заложения трубопроводов определяется требованиями по предотвращению разрушения труб от внешних нагрузок и замерзания сточных вод. При выборе глубины заложения труб учитывается также необходимость сокращения объемов земляных работ и уменьшения общей стоимости сетей.

Наименьшая глубина заложения труб принимается по условиям предотвращения:

- разрушения трубы от внешних нагрузок - не менее 0,7 м от поверхности земли до верха трубы;

- замерзания сточных вод – низ трубы не выше чем на 0,3 м отметки проникновения в грунт нулевой температуры (глубины промерзания грунта).

Наибольшая глубина заложения уличных труб зависит от их материала и вида грунта и находится в пределах от 4 до 8 метров.

Прокладка сетей водоотведения производится подземно в пределах проезжей части, под газонами или в полосе зеленых насаждений. При ширине улиц до 30 м уличная сеть прокладывается с одной стороны улицы, а при ширине более 30 м – с двух сторон.

Минимальные расстояния от трубопроводов сетей водоотведения до фундаментов зданий, других инженерных коммуникаций регламентируются СНиП 2.07.01-89.

Сети водоотведения размещаются, как правило, ниже других инженерных сетей.

Отличительной особенностью самотечных сетей водоотведения является то, что сточные воды при своем движении по трубам заполняют сечение трубопровода не полностью. Это предусмотрено для того, чтобы иметь некоторый запас для пропуска расхода сточных вод, превышающего расчетный, а также  для обеспечения транспортировки легких загрязнений и необходимости вентиляции сети.

Расчетное наполнение трубопроводов и каналов с поперечным сечением любой формы принимается не более 0,7 диаметра (высоты).

### 12.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер санитарно-защитной зоны для канализационных очистных сооружений указаны в таблице 35.

Таблица 35  Размеры санитарно-защитной зоны ОС

| Расчетная производительность очистных сооружений, тыс. м3/сутки | Сооружения для очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками и для сброженных осадков, а также иловые площадки | Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | Поля фильтрации | Поля орошения | Биологические пруды |
| от 0,5 до 5 | 20 м | 200 м | 150 м | 300 м | 200 м | 200 м |
| более5,0 до 50,0 | 20 м | 400 м | 300 м | 500 м | 400 м | 300 м |

Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.

В таких зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:

-высаживать деревья;

-препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;

-производить склад материалов;

-заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;

-производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;

-осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств.

СЗЗ - обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размеры и границы СЗЗ определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Проект санитарно-защитной зоны обязаны разрабатывать предприятия, относящиеся к объектам I–III классов опасности.

Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны включает следующие основные этапы:

-составление и согласование задания на разработку проекта;

-разработку проекта организации СЗЗ;

-согласование проекта организации СЗЗ.

В качестве исходных данных при разработке проекта организации санитарно-защитной зоны и для включения в его состав используется информация об источниках сточных вод предприятия.

Для канализационных сетей, проходящих по уличным проездам, другим открытым территориям, в том числе и по территориям абонентов, устанавливаются следующие охранные зоны:

- для сетей диаметром менее 600 мм – 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов до выступающих частей зданий и других инженерных сооружений.

Этапы сокращения СЗЗ

В соответствии с положениями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 пересмотреть размеры санитарно-защитной зоны можно только на основании проекта сокращения СЗЗ. Оформление этого проекта предполагает проведение таких этапов:

Этап №1 – Анализ действующей проектной документации и новых обстоятельств. На начальном этапе необходимо изучить существующую проектную документацию, устанавливающую размеры санитарно-защитной зоны. Также следует проанализировать весомость вновь возникших обстоятельств и рассчитать вероятность снижения негативного воздействия предприятия на окружающую среду.

Этап №2 – Разработка мер по снижению негативного воздействия объекта и их реализация. Снизить загрязнение атмосферного воздуха, почвы и водных ресурсов сегодня возможно путем использования современных очистных сооружений и конструкций. Уровень шума снижается посредством установки специальных экранов-отражателей. Также разработаны эффективные технологии снижения вибрационных и электромагнитных воздействий. Внедрив необходимые технологии, можно рассчитывать на существенное снижение негативного воздействия деятельности предприятия на окружающую среду, что является основанием для сокращения СЗЗ.

Этап №3 – Повторное проведение замеров, исследований и экспертиз. Повторное проведение замеров и исследований может быть инициировано и организовано руководством предприятия. Для этого привлекаются аккредитованные государством лаборатории и компетентные специалисты. Этап повторных натурных исследований должен длиться не менее одного года, чтобы замеры проводились в разные сезонные периоды и точно отражали реальную картину экологической обстановки на территории СЗЗ.

Этап №4 – Оформление проекта сокращения СЗЗ. Имея все необходимые справки и документальные свидетельства, составляется официальный проект сокращения СЗЗ, который по форме и содержанию схож с проектом первоначального расчета санитарно-защитной зоны. К проекту обязательно прилагаются все документальные свидетельства и подтверждения.

Этап №5 – Утверждение и согласование проекта сокращения СЗЗ. Если речь идет о предприятиях III, IV или V класса опасности, оформленный в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 проект сокращения СЗЗ передается на рассмотрение непосредственно Главному санитарному врачу конкретного субъекта Российской Федерации. Для предприятий I или II класса опасности проект предварительно направляется на рассмотрение территориального органа Роспотребнадзора. Если специалисты этой организации дают положительное предварительное заключение, проект передается на рассмотрение и утверждение Главным государственным санитарным врачом.

### 12.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения, устанавливаются в соответствии с проектной и разрешительной документацией на строительство.

В соответствии с градостроительным кодексом РФ архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляется в следующем порядке:

Подготовительный предпроектный период:

-оформление земельного участка в собственность (аренду) при необходимости расширения территории.

Конкретная площадь землеотвода и точное местоположение объекта может быть определено только в рамках детального проектирования объекта при условии согласования с соответствующими органами.

При проведении проектирования объектов централизованной системы водоотведения должны быть решены следующие задачи:

а) обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;

б) организация централизованного водоотведения на территориях населенного пункта, где оно отсутствует.

## 13 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

### 13.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению  сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные  водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площадки

Первоочередными мероприятиями по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и водозаборные площадки являются:

- Замена сетей водоотведения с износом 60 и более процентов – повышенный износ сетей может неблагоприятно сказаться на экологическом состоянии грунта путём возможного протекания;

- Строительство прибрежной полосы защиты водного объекта, водоохранной зоны водного объекта р. Вымь в г. Емва (КОС);

- Строительство канализационного напорного коллектора Ду 530 мм от КНС Биржа до КОС в г. Емва;

- Строительство напорного канализационного коллектора от центральной канализационной насосной станции «Центральная» г. Емва ул. Ленинградская 25 «б» до канализационных очистных сооружений г. Емва.

### 13.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Поэтому, прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды.

## 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Финансирование мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения потребителей, создание благоприятных условий для устойчивого и естественного функционирования экологической системы, сохранение благоприятной окружающей среды для проживающего населения, должно быть предусмотрено в основном из средств регионального бюджета, за счет получаемой прибыли, в части инвестиционной составляющей тарифа, а также и за счет внебюджетных источников.

Объем финансирования мероприятий по реконструкции, модернизации объектов водоотведения подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов федерального, областного бюджетов, муниципального бюджета на соответствующий календарный год.

При формировании долгосрочных программ, точный перечень всех источников финансирования в данном документе не может быть установлен. Данные уточнения вносятся на этапе формирования производственных программ внутри одного года.

Стоимость мероприятий по улучшению качества водоотведения потребителей определяется и утверждается проектно-сметной документацией.

В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по реализации схем водоотведения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

-	 проектно-изыскательские работы;

-	 строительно-монтажные работы;

-	 работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-	 приобретение материалов и оборудования;

-	 пусконаладочные работы;

-	 расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

-	 дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость с учетом инфляции, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Ресурсоснабжающей организации рекомендуется разработать и утвердить инвестиционную программу по развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения территории поселения в соответствии с действующим законодательством, которая должна содержать перечень мероприятий по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов централизованных систем водоотведения, включая мероприятия необходимые для подключения новых абонентов, с указанием источников финансирования мероприятий (амортизация, прибыль, бюджетные средства и т.д.). Инвестиционная программа разрабатывается на срок действия регулируемых тарифов организацией, осуществляющей холодное, горячее водоснабжение и (или) водоотведение, но не менее чем на три года и может ежегодно корректироваться с учетом изменений объективных условий деятельности соответствующих организаций.

Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения, предложенных схемой водоотведения, указанных в п. 4.1, производится на основании объемов капиталовложений в строительство объектов аналогов и приведена в таблице 36.

Основными источниками финансирования являются:

- средства республиканского бюджета;

- средства бюджета муниципального образования;

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;

- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Таблица 36 Затраты на проведение мероприятий

| № | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационного напорного коллектора Ду 530 мм от КНС Биржа до КОС в г. Емва | Бюджеты различных уровней, за счет тарифа | 30000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена сетей водоотведения с износом 60 и более процентов - срок реализации | АО «КТЭК» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Строительство канализационных очистных сооружений и централизованной системы водоотведения с подключением всех многоквартирных домов, расположенных в м. Ачим г. Емва | Бюджеты различных уровней, за счет тарифа |  | стоимость будет определена при проектировании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство новых канализационных очистных сооружений и централизованной системы водоотведения с подключением всех многоквартирных домов, расположенных в м. Северный г. Емва | Бюджеты различных уровней, за счет тарифа |  | стоимость будет определена при проектировании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Переподключение к новым КОС всех абонентов м. Совхоз г. Емва для разгрузки сетей водоотведения г. Емва | Бюджеты различных уровней, за счет тарифа |  | стоимость будет определена при проектировании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство напорного канализационного коллектора от центральной канализационной насосной станции «Центральная» г. Емва ул. Ленинградская 25 «б» до канализационных очистных сооружений г. Емва | Бюджеты различных уровней, за счет тарифа |  | стоимость будет определена при проектировании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство новой КНС в районе действующей КНС «Биржа» | Бюджеты различных уровней, за счет тарифа |  | стоимость будет определена при проектировании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство прибрежной полосы защиты водного объекта, водоохранной зоны водного объекта р. Вымь в г. Емва (КОС) | Бюджеты различных уровней, за счет тарифа |  | стоимость будет определена при проектировании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство КОС Шошка на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений из эксплуатации | Бюджеты различных уровней, за счет тарифа |  | - | стоимость будет определена при проектировании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство КОС Ракпас на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений | Бюджеты различных уровней, за счет тарифа |  | - | стоимость будет определена при проектировании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство КОС Чиньяворык на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений | Бюджеты различных уровней, за счет тарифа |  | - | стоимость будет определена при проектировании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство КОС Иоссер, строительство канализационной насосной станции и коллектора для объединения стоков с двух недействующих очистных сооружений для очистки на одном новом КОС | Бюджеты различных уровней, за счет тарифа |  | - | стоимость будет определена при проектировании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 30000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |

## 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

## 15.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения после строительных работ и обеспечения водоотведением всех потребителей должны обеспечивать продолжительность перерыва водоотведения не более 8 часов (суммарно) в течение одного месяца и 4 часа единовременно (в том числе при аварии).

## 15.2 Показатели качества обслуживания абонентов

Качество обслуживания абонентов после строительных работ и обеспечения водоотведением всех потребителей можно охарактеризовать как высокое при соблюдении следующих требований:

- Эксплуатирующие организации своевременно отвечают на запросы абонентов по вопросам устранения аварий;

- Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии» составляет 10 минут.

## 15.3 Показатели качества очистки сточных вод

Очистные сооружения должны гарантировать обеспечение качества очищенных сточных вод, удовлетворяющих нормативным требованиям. Необходимо производить отбор проб и лабораторные исследования сбрасываемых сточных вод.

## 15.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке устанавливается в отношении:

- уровня потерь сточных вод при транспортировке;

- доли абонентов, осуществляющих расчеты за отведение сточных вод по приборам учета.

Целевой показатель потерь определяется исходя из данных регулируемой организации о сборе сточных вод по приборам учета, и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Оценка данных показателей возможна после строительных работ и обеспечения централизованным водоотведением всех потребителей и эксплуатации данных систем.

## 15.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционных программ и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий, предложенных схемой водоотведения, и их эффективности возможно определить только после строительства и эксплуатации сетей и сооружений водоотведения.

Значение увеличения доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям составит 100%. Оценка данных показателей возможна после строительных работ и обеспечения централизованным водоотведением всех потребителей и эксплуатации данных систем.

## 15.6 Показатели, установленные федеральными органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Информация о показателях, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства отсутствуют.

Плановые значения показателей надежности и бесперебойности, качества очистки сточных вод, энергетической эффективности системы водоотведения приведены в таблице 37.

Таблица 37 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности, качества очистки сточных вод, энергетической эффективности централизованной системы водоотведения

| Наименование показателя | 2025 г. (факт) | 2026 г. | 2027 г. | 2036г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км. | - | - | - | - |
| Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную городскую систему водоотведения, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, % | 70,0 | 70,0 | 50,0 | 0,0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м. | нет данных | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м. | нет данных | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

## 16 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации муниципального округа.

Таблица 38 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

| № п/п | Место расположения объекта | Собственник Документ, подтверждающий право эксплуатации объекта, номер, дата |
| --- | --- | --- |
| 1 | КНС, г. Емва, м. Южный | Собственник не определен |
| 2 | КНС, г. Емва, м. Ачим | АО «КТЭК» Св-во ГРП 11АА №500453 от 14.03.2008 г. |
| 3 | КНС, г. Емва, м. Новый | АО «КТЭК» Св-во ГРП 11АА №500184 от 12.02.2008 г. |
| 4 | КНС, г. Емва, ул. Ленинградская | АО «КТЭК» Св-во ГРП 11АА №500185 от 12.02.2008 г. |
| 5 | КНС, г. Емва, м. Совхоз | АО «КТЭК» Св-во ГРП 11АА №500187 от 12.02.2008 г. |
| 6 | КНС, г. Емва (Биржа) (Лесокомбинат) | АО «КТЭК» Договор субаренды АРНД-01/17/004-КТЭК/2017/119/1 |
| 7 | КНС №2 г. Емва | Собственник не определен |
| 8 | КНС № 2, пгт. Синдор | Собственник не определен |
| 9 | КНС № 3, пгт. Синдор | АО «КТЭК» Св-во ГРП 11АА №923000 от 11.04.2013 г. |
| 10 | КНС № 4, пгт. Синдор | Собственник не определен |
| 11 | КНС Дзержинского 140 | АО «КТЭК» Аренда у МО "Княжпогостский" |
| 12 | КОС г. Емва, м. Южный | Собственник не определен |
| 13 | КОС пгт. Синдор | Очистные переданы в АО "КТЭК" от ООО "Газпром энерго" 25.12.2023 г. |
| 14 | КОС п. Ракпас | АО «КТЭК» Св-во ГРП 11АА №922988 от 09.04.2013 г. |
| 15 | КОС с. Шошка | АО «КТЭК» Св-во ГРП 11АА №500402 от 12.03.2008 г. |
| 16 | Канализационный очистной блочный комплекс (КОБК-75) - п. Чиньяворык | Собственник не определен |
| 17 | Механические очистные сооружения п. Иоссер | Собственник не определен |

## 17 Заключение

### Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схем.

В результате реализации настоящих схем:

- Затраты электроэнергии на производство единицы продукции снизятся;

- Объем аварийных сетей водоотведения снизится, что в целом снизит негативное воздействие от загрязнений на окружающую среду;

- Потери в сетях водоснабжения сократятся;

- Повысится экономическая привлекательность муниципального образования;

- Уменьшатся выбросы неочищенных сточных вод благодаря замене изношенных участков сетей водоотведения. Как следствие – улучшится экологическая обстановка.

- Уровень надежности работы систем водоснабжения и водоотведения будет соответствовать нормативному.

# Приложение 1. Нормативы потребления коммунальных услуг

- Приказ от 22 мая 2017 года N 24/2-Т
Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов по холодному, горячему водоснабжению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Коми

(с изменениями на 27 ноября 2018 года)

(в ред. Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от 27.11.2018 N 55/11-Т)

В соответствии со статьей 157  Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", постановлением Правительства Республики Коми от 01.11.2016 N 519 "О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми", решением Правления Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми (протокол от 22 мая 2017 года N 28) приказываю:
1. Утвердить определенные расчетным методом нормативы потребления коммунальных ресурсов по холодному, горячему водоснабжению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Коми согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2017 года.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми -
министр строительства, тарифов,
жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства
Республики Коми
К.ЛАЗАРЕВ

Приложение
к Приказу
Министерства
строительства, тарифов,
жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства
Республики Коми
от 22 мая 2017 г. N 24/2-Т

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПО ХОЛОДНОМУ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

(в ред. Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от 27.11.2018 N 55/11-Т)

| N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, куб.м в месяц на 1 кв.м общей площади помещений <*>, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за исключением общежитий |  | для общежитий |  |
|  |  |  |  | Водоснабжение |  |  |  |
|  |  |  |  | Холодное | Горячее | Холодное | Горячее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением (а также с горячим водоснабжением, произведенным и предоставленным с использованием внутридомовых инженерных систем, включающих оборудование, входящее в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме), водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,020 | 0,020 | 0,012 | 0,012 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,020 | 0,020 | 0,012 | 0,012 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,020 | 0,020 | 0,012 | 0,012 |
|  |  |  | более 16 | X | X | X | X |
| (в ред. Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от 27.11.2018 N 55/11-Т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,020 | 0,020 | 0,012 | 0,012 |
|  |  |  | от 6 до 9 | X | X | X | X |
|  |  |  | от 10 до 16 | X | X | X | X |
|  |  |  | более 16 | X | X | X | X |
| 3. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,020 | X | 0,012 | X |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,020 | X | 0,012 | X |
|  |  |  | от 10 до 16 | X | X | X | X |
|  |  |  | более 16 | X | X | X | X |
| 4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,020 | X | 0,012 | X |
|  |  |  | от 6 до 9 | X | X | X | X |
|  |  |  | от 10 до 16 | X | X | X | X |
|  |  |  | более 16 | X | X | X | X |
| 5. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,020 | X | X | X |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,020 | X | 0,012 | X |
|  |  |  | от 10 до 16 | X | X | X | X |
|  |  |  | более 16 | X | X | X | X |
| 6. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами и ваннами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,020 | X | 0,012 | X |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,020 | X | 0,012 | X |
|  |  |  | от 10 до 16 | X | X | X | X |
|  |  |  | более 16 | X | X | X | X |
| 7. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,020 | X | 0,012 | X |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,020 | X | 0,012 | X |
|  |  |  | от 10 до 16 | X | X | X | X |
|  |  |  | более 16 | X | X | X | X |
| 8. | Многоквартирные дома без централизованного холодного и горячего водоснабжения, без централизованного водоотведения, с централизованным теплоснабжением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,014 | X | 0,009 | X |
|  |  |  | от 6 до 9 | X | X | X | X |
|  |  |  | от 10 до 16 | X | X | X | X |
|  |  |  | более 16 | X | X | X | X |
| 9. | Многоквартирные дома без централизованного холодного и горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением, с централизованным теплоснабжением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,014 | X | 0,009 | X |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,014 | X | 0,009 | X |
|  |  |  | от 10 до 16 | X | X | X | X |
|  |  |  | более 16 | X | X | X | X |

* - Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам (в соответствии с пунктом 27 приложения N 1 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме").