АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ КЫТШЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 мая 2026 г.                                                                                                            № 472

Об    утверждении   плана  мероприятий по

подготовке муниципального    образования

муниципальный   округ «Княжпогостский»

к   отопительному   периоду 2026 – 2027 гг.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке муниципального образования муниципальный округ «Княжпогостский» к отопительному периоду 2026-2027 гг.  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования муниципального округа «Княжпогостский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального округа «Княжпогостский»                     А.И. Кузиванова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

| Глава муниципального округа «Княжпогостский» - руководитель администрации А.Л.Немчинов |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального округа «Княжпогостский»

от 13 мая 2026 № 472

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ «КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026-2027 ГГ.

- Общие сведения о теплоснабжающих и теплопотребляющих организациях муниципального округа «Княжпогостский»

На территории муниципального округа «Княжпогостский» единой теплоснабжающей организацией является АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания», в ведении которой находится 18 источников тепловой энергии (далее котельных), 2 -  центральных тепловых пункта и 90,85 километров инженерных сетей, которые являются основой для транспортировки тепла и горячего водоснабжения к потребителям:

1. Водогрейная часть  котельной завода ДВП г. Емва, основной вид топлива – газ, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 34,522 км и сетей горячего водоснабжения - 4,421 км.;

2.Котельная № 1«КМЗ» г. Емва, основной вид топлива – газ, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет  13,169 км, и сетей горячего водоснабжения – 1,009 км.;

3. Котельная № 2 «ПМК» г. Емва, основной вид топлива – газ, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 7,509 км;

4.Котельная № 3 пст.Чиньяворык, основной вид топлива – газ, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 3,463 км,;

5. Котельная № 24 «Центральная» пст.Иоссер, основной вид топлива – уголь, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1,541км.;

6. Котельная №23 «Вокзальная» пст. Иоссер, основной вид топлива – электроэнергия, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 0,638 км.;

7. Котельная № 9 «Школьная» пст. Тракт, основной вид топлива – брикеты, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 2,047км.;

8. Котельная №7 «Микрорайон» пст.Вожаель основной вид топлива – уголь, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1,483км.;

9. Котельная №18 «Школьная» пст. Чернореченский основной вид топлива – уголь, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1,724км.;

10. Котельная №5 «Центральная» пст.Ракпас, основной вид топлива – уголь, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1,558км.;

11. Котельная №11 «РММ» с. Шошка основной вид топлива – уголь, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1,011км.;

12. Котельная №10 «Школьная», с.Шошка основной вид топлива – уголь, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 0,565км.;

13. Котельная №12 с.Турья основной вид топлива – уголь, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 0,513км.;

14. Котельная №16 «Школьная» пст. Мещура основной вид топлива – уголь, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 3,719 км.;

15. Котельная №15 «Лекча» пст. Мещура, основной вид топлива – дрова, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 0,865 км.;

16. Котельная №14 пст.Ляли основной вид топлива – брикеты, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 0,623км.;

17. Котельная №25 «Заводская» с.Серегово, основной вид топлива – брикеты, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1,544км.;

18. Котельная №26 «Курортная» с. Серегово, основной вид топлива – брикеты, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1,185км.;

19. ЦТП пгт.Синдор, основной вид топлива – покупная тепловая энергия, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 5,597 км. и сетей горячего водоснабжения – 2,147 км.

- Анализ прохождения отопительных периодов

# 2023-2024, 2024-2025, 2025 -2026 годов

Согласно п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 (далее – Правила № 354), в домах с централизованной системой отопления отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8°С или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8°С.

Конкретные сроки начала и окончания отопительного периода 2023-2024 на территориях городских поселений «Емва», «»Синдор» и сельских поселений, входящих в состав МР Княжпогостский» устанавливались нормативно-правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления района и поселений. 	Сроки начала отопительного периода 2024-2025 годов на территории городского поселения «Емва» и территории сельских поселений определены постановлением администрации МР «Княжпогостский» от 03 сентября 2024г. № 408 «О начале отопительного периода 2024 – 2025 годов», на территории городского поселения «Синдор» - постановлением администрации городского поселения «Синдор»                    от 04 сентября 2024 г. № 108 «О начале отопительного сезона 2024 – 2025 годов на территории городского поселения «Синдор».

Срок начала отопительного периода 2025 – 2026 годов на территории муниципального  округа «Княжпогостский» определен постановлением администрации муниципального округа «Княжпогостский» от  17 сентября 2025 года № 732 «О     начале      отопительного       периода 2025-2026 годов»

Таблица 1. Погодные условия и продолжительность подачи теплоснабжения в муниципальном округе «Княжпогостский»

| Отопительный период | 2023 -2024гг. | 2024 -2025гг. | 2025 -2026гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Начало / завершение | 04.09.2023 – 31.05.2024 | 05.09.2024 – 26.05.2025 | 19.09.2025 |
| Продолжительность отопительного периода, дни | 270 | 264 | - |
| Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, градус | - 4.1 | -1,9 | - |

В первую очередь отопление подается в социально-значимые объекты (детские дошкольные и школьные учреждения, лечебные учреждения и интернаты с круглосуточным пребыванием людей).

Во вторую – жилые здания и прочие объекты. Запуск жилищного фонда на территории муниципального округа «Княжпогостский» ежегодно проходит в плановом режиме без серьезных аварийных ситуаций.

Все внештатные ситуации, связанные с обеспечением объектов жилищного фонда и социальной сферы электроэнергией, центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением устраняются в рабочем порядке.

Ежегодно, после завершения отопительного периода, администрацией муниципального округа «Княжпогостский» совместно с руководителем  теплоснабжающей организации, АО «КТЭК», руководителями управляющих компаний проводится анализ прохождения отопительного периода, выявляются проблемные места, на которые необходимо обратить внимание и включить необходимые мероприятия в планы подготовки к новому отопительному периоду.

На основании представленных предложений администрацией                                    МО «Княжпогостский» ежегодно утверждается и согласовывается с теплоснабжающей организацией Комплексный план по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов  муниципального округа «Княжпогостский» к отопительному сезону.

## 2.1.Анализ прохождения отопительного периода 2023-2024 гг.

Таблица 2. Основные инциденты, произошедшие за отопительный период 2023-2024гг., в части электро-, тепло  и водоснабжения  населения.

| № п/п | Дата | Адрес | Описание инцидента | Сроки устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.09.2023 | г. Емва | Остановка котла № 6 на котельной ДВП, прекращение подачи теплоносителя - Ремонт котла №6 на ДВП | С 17-45 17.09.2023 до 21-30 18.09.23 |
| 2 | 20.09.2023 | г. Емва | Остановка котла № 6 на котельной ДВП, прекращение подачи теплоносителя | С 09-20 до 17-15 ремонт котла №6 на ДВП |
| 3 | 26.09.2023 | г. Емва | Утечка теплоносителя, отключение отопления центральная часть г. Емва | С 09-10 до 20-00 |
| 4 | 02.10.2023 | г. Емва | Остановка котла № 6 на котельной ДВП, прекращение подачи теплоносителя | С 06-30 до 13-20, ремонт котла №6 на ДВП |
| 5 | 04.10.2023 | пгт. Синдор | Отключение ГВС - замена 130 м. трубы 159 мм | С 09-22 04.10.2023 до 18-00 10.10.2023 |
| 6 | 06.10.23 | г. Емва м. Ачим | Отключение отопления - утечка, аварийная замена трубы диам.219 | С 9-40 до 12-40 |
| 7 | 09.10.23 | г. Емва, ул. Авиационная 9,12а,14,16,20 | Отключение отопления -замена трубы ул. Авиац 9, диам 89, труба воздушная | С 9-20 до 11-00, |
| 8 | 11.10.23 | пгт. Синдор ул. Строителей д.7,9,18,27,28,29,30,31,32,33. | Отключение отопления – замена труб | С 8-50 до 18-55 |
| 9 | 12.10.23 | пгт. Синдор ул. Строителей д.7,9,18,27,28,29,30,31,32,33. | Отключение отопления – замена труб | С 8-55 до 13.10.2023 |
| 10 | 13.10.23 | г. Емва ул. Ленинградская 29 На м.Новый, м.20-й | Порыв ХВС | С 10-25 до 19-25, устранение утечки подземной |
| 11 | 13.10.23 | г. Емва ул. Совхозная 45 | Перекрыли отопление | С 8-15 до 14-30, устранение утечки подземной |
| 12 | ЮЭС 13.10.23 | СП Тракт (Тракт, Ракпас, Чернорченский, Вожаель) | Производство работ на ПС «Княжпогост» | С 9-00 до 16-45, замена оборудования |
| 13 | 14.10.23 г. | пгт.Синдор | Перекрыли отопление Строителей 19,20, ,21,22,23,24,26 - замена 40 метров трубы по ул. Строителей | С 8- 05 до 12-00 |
| 14 | 16.10.23 | пгт. Синдор | Перекрыли отопление ул. Строителей 7,9,18,27,28,29,30,31,32,33 - устранение утечки между домами 32-33 | С 8-10 до 12-00 |
| 15 | 16.10.23 | г.Емва | Остановлен котел №6 ДВП по причине неисправности | С 8-05 до 12-40 |
| 16 | ЮЭС 18.10.23г | п. Ляли и д. Ляли | Нет электроэнергии -устранение повреждения провода между опорами №39-40 | С 9-05 до 14-12 |
| 17 | ЮЭС 19.10.23 г. | п. Чернореченский, Вожаель | Производство работ на ПС 35/10 Весляна – замена фидеров | С 12-20 до 16-40 |
| 18 | 20.19.23 г | г.Емва ул. Коммунистическая | утечка - замена трубы 219 | С 8-30 до 19-15 |
| 19 | ЮЭС 22.10.23 | п. Чернореченский | Отключение э/энергии | С 12-20 до 14-00 |
| 20 | 23.10.23г. | г. Емва ул. Коммунистическая | Устранение утечки -замена 12 м. трубы, диаметр 219 мм. | С 13-30 до 17-00 |
| 21 | 25.10.23 г. | г.Емва ул. Дзержинского (возле магазина «Парма») | Устранение утечки возле магазина Парма - замена 2 -х м. трубы 159 | С 18-оо до 1-00 |
| 22 | 30.10.23г. | Г.Емва ул. Дзержинского (возле магазина «Парма») | Перекрыли отопление ул. Дзерж. 128, 128а, 130,132,134,136,138,140,142. ул. Ленинград 30 - замена запорной арматуры | С 9-10 до 10-00, |
| 23 | 30.10.23г. | г. Емва | Перекрыли отопление ул. Мечникова 4, ул. Дзержинского 93 - утечка подземная,замена трубы 6м, диам. 76 | С 10-15 до 11-55 |
| 24 | 03.11.23 | г.Емва | Утечка ХВС г Емва (центр. часть, м.Новый) | С 10-00 до 12-00 |
| 25 | 07.11.2023 | пгт. Синдор | Отключение отопления Строителей 7,9,18,27.28.29.30,31,32,33, начальная школа, ФОК, администрация - устранение утечки возле дома № 16 | С 13-10 до 15-05 |
| 26 | 08.11.2023 | г.Емва | Отключение отопления жилфонд КМЗ - замена запорной арматуры ( плановые | С 8-50 до 12-10) |
| 27 | 07.11.2023 | пгт. Синдор | Отключение отопления Строителей 7,9,18,27.28.29.30,31,32,33, начальная школа, ФОК, администрация - устранение утечки возле дома № 16 (плановое) | С 9-30 до 14-00, |
| 28 | 14.11.23г. | г .Емва ( жилфонд ДВП) | Остановка котельной ДВП всвязи с ремонтными работами на внутренних газовых сетях. | С 15-00 до 18-35 |
| 29 | 15.11.2023г | г. Емва | Перекрыли отопление ул. Киевская д.12 - замена (8м)труб подача и обратка Диам 57 | С 9-10 до 11-55 |
| 30 | 15.11.2023г | г .Емва ( жилфонд ДВП) | Остановка котельной ДВП, котел №6 - установка оборудования после ремонта ( регулятор давления газа , диам. 200 мм.) | С 10-35 до 12-45 |
| 31 | 17.11.23г. | г .Емва ( жилфонд ДВП) | Остановка котельной ДВП, котел №6 – работы на ГРУ | С 11-30 до 12-35 |  |
| 32 | 25.11.2023г | г. Емва | Перекрыли отопление ул. 30 лет Победы д. 1,3,4,5,7 -порыв возле д. №7 Замена 0,5 м трубы диаметр 57 мм. | С 11-37 до 16-45 |  |
| 33 | 06.12.2023 | г. Емва | Порыв отопления г Емва перекресток ул. Первомайская ул. Коммунистическая труба 159 мм в лотке поставили бандаж. | С 23-38 до 00-15 |  |
| 34 | 07.12.2023 | г .Емва ул. Дзержинского д.128 | Замена участка трубопровода 12 м. диаметр 57 мм.- устранение утечки под дорогой | С 15- 00 до 17-45 |  |
| 35 | 16.12.2023 | г. Емва м. Лесокомбинат | Отключение ХВС -устранение порыва ХВС под ж/д путями | С 13-00 до 5-30 |
| 36 | 06.01.2024 | г.Емва | Отключение отопления -ремонт задвижки на насосе №10 з-да ДВП | С 8-30 до 14-00 |
| 37 | 08.01.2024 | с. Шошка, д.Керос, д. Анюша, д. Петкоя, все д. Отлы. | Аварийное отключение э/снабжения на ВЛ-10 кВт яч. 11д на ПС «Онежье» -налипание снега на провода | С 1-26 до 3-35 |
| 38 | 13.01.2024 | г. Емва | Отключение ХВС -устранение порыва ХВС в колодце на перекрестке ул. Пушкина- Пионерская | С 12-30 до 14-00, |
| 39 | 21.02.2024 | г. Емва ул. Коммунистическая д.27 | Отключение отопления -замена трубы 45 метров диметр 57 | С 9-00 до 13-45 |
| 40 | 23.02.2024 | п. Вожаель | Отключение электроэнергии | С 16-14 до 17-06 |
| 41 | 24.02.2024 | п. Вожаель | Отключение электроэнергии | С 12-47 до 14-14 |
| 42 | 27.02.2024 | г.Емва | Отключение отопления -замены трубы, диаметром 57 | С 09-00 до 10-00 |
| 43 | 27.02.2024 | г. Емва | Аварийная остановка кот. ПМК - утечка по ул. 2-я Школьная 8-10. Перекрыт куст по отопл. ул. 2-я Школьная 6,8,10,13,15. | С 10-10 до 11-15 |
| 44 | 04.03.2024 | г. Емва, ул. Вымская.35 | Отключение отопления -порыв трубы отопления в подвале | С 9-30 до 11-50 |
| 45 | 04.03.2024 | г. Емва, м. Ачим | Отключение отопления -замена трубы 18 м. диаметр 218 | С 10-45 до 17-25 |
| 46 | 16.03.2024 | г. Емва, ул. Дзержинского, ул. Ленинградская, 30 | Отключение отопления – устранение утечки возле д.132 по ул. Дзержинского | С 9-10 до 13-05 |
| 47 | 01.04.2024 02.04.2024 | пгт. Синдор ул. Строителей д.15 | Отключение ГВС -устранение утечки на магистральном трубопроводе | С 14-55 до 12-20 |
| 48 | 10.04.2024 | пгт. Синдор ул. Строителей д.15 | Отключение ГВС -устранение утечки на магистральном трубопроводе, замена трубы (подземная) диам.159мм | С 13-40 до 19-50 |
| 49 | 10.04.2024 | пгт. Синдор перекресток улиц Строителей и Северная | Отключение ГВС - замена запорной арматуры | С 13-40 до 19-50 |
| 50 | 11.04.2024 | пгт. Синдор ул. Строителей д.15 | Отключение ГВС - утечка на маг. Трубопроводе, замена трубы 39 м. диам. 159 | С 10-00 до 19-45 |
| 51 | 12.04.2024 | пгт.Синдор | Отключение ХВС, ГВС из-за отключения эл/энергии на станции 1и 2 подъема -обрыв провода между 6-7 пролетом яч.21 ПС Синдор | С 12-54 до 15-19 |
| 52 | 13.04.2024 | г. Емва м. Ачим | Отключение теплоснабжения - утечка на магистральном трубопроводе ( замена 1,5м.трубы.диаметром 159мм) | С 15-10 до 19-20 |
| 53 | 19.04.2024 | г. Емва ул.-ул. Мечникова д.д.4,6 -ул. Дзержинского д.д. 93,129,131. -ул. Коммунистическая д.д.28,30,36,38,40,42,44,46. Военкомат, 2-соц. объекта Туб. диспансер, ДИПИ 2 | Отключение теплоснабжения - утечка на магистральном трубопроводе( замена 2м. трубы диам.219мм) | С 9-00 до 13-15,) |
| 54 | 20.04.2024 | п. Вожаель | Аварийное отключение э/снабжения ВЛ -10 кВт яч 11 ПС Весляна | С 6-13 до 7-32 |
| 55 | 20.04.2024 | пгт.Синдор ул. Строителей д.9,17, Администрация, ФОК. | Отключение ГВС - утечка на магистральном трубопроводе | С 11-00 до 15-00 |
| 56 | 22.04.2024 | пгт.Синдор ул. Строителей д.17, | Отключение ГВС полностью - утечка | С 16-40 до 13-00 08.05.2024 |
| 57 | 24.04.2024 | пгт.Синдор ул. Строителей д.9, Администрация, ФОК. | Отключение ГВС - утечка на магистральном трубопроводе | С 16-40 до 13-00 08.05.2024 |
| 58 | 15.05.2024 | пгт.Синдор ул. Строителей д.9,17, Администрация, ФОК. | Остановлена подача ГВС, плановые ремонтные работы - замена трубопровода-11м диам.89м,а так же запорной арматуры диам.100мм | С 10-05 до 14- 05 |
| 59 | 15.05.2024 | пгт.Синдор ул. Строителей д.9,17, Администрация, ФОК. | Подача ГВС через обратку | С 16-45 вновь образ- ся утечка, запитали в 11-00,поставили бандаж |
| 60 | 20.05.2024 | пст. Вожаель | Отключение электроэнергии - перехлест проводов между опорами №4-6, следствии выпадения крюка с опоры №5 | С 12-37 до 15- 31 |

Из представленной таблицы можно сделать вывод, что основная причина аварийных (нештатных) ситуаций, произошедших в течение отопительного сезона 2023 - 2024 годов:

- неоднократное отключение электроснабжения по различным причинам;

- физический износ инженерных сетей теплоснабжения и ГВС, особенно остро данная проблема наблюдается в  пгт. Синдор;

- неисправное состояние котлов КВГМ-50-150М № 8 и ПТВМ -  30 М № 6 на котельной ДВП г. Емва.

Оба котла требуют капитального ремонта. Собственник данного имущества, ООО «Плитный мир». По состоянию на 2023 год стоимость капитального ремонта только одного котла составляла  25,0 млн. руб.

В планах управляющей организации АО «ККТ»  -   строительство двух блочно-модульных котельных на территории г. Емва.

Реализация данного проекта позволит обеспечить основную часть потребителей              г. Емвы отоплением и горячим водоснабжением, исполнить Решение Княжпогостского районного суда и устранить замечание Печорского управления Ростехнадзора  в части   «отсутствия резервного топлива на котельной «ДВП».

## 2.2 Анализ прохождения отопительного периода 2024 - 2025 гг.

Таблица 3. Основные инциденты, произошедшие за отопительный период 2024-2025гг., в части электро-, тепло  и водоснабжения  населения.

| № п/п | Дата | Адрес | Описание инцидента | Сроки устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04.09.2024 | СП «Шошка» 7 населенных пунктов | Аварийное отключение электроэнергии на ЛЭП 10 кВ ПС «Онежье» яч.11Д | С 13-53 до 14-36 |
| 2 | 22.09.2024 | СП «Турья» 6 населенных пунктов | Аварийное отключение электроэнергии на ЛЭП 10 кВ ПС «Онежье» яч.3Д - падение дерева на ЛЭП Ю пролеты №№ 31-32 | С 7-42 до 12-39 |
| 3 | 22.09.2024 | м. Ачим г. Емва | Откл. э/энергии на ВЛ-6 кВ яч.15Ш ПС «Княжпогост» | С 11-57 до 12-21 |
| 4 | 24.09.2024 | г. Емва | Остановка котла № 6 ДВП – ремонтные работы | С 8-30 до 12-29, |
| 5 | 26.09.2024 . | Куст в г. Емва | Отключение ХВС – ремонтные работы | С 9-30 до 10-40 |
| 6 | 29.09.2024 | пгт. Синдор | Аварийное отключение электроэнергии ВЛ 10 кВ, яч. 8Д ПС «Синдор» | С 9-01 до 11-31 |
| 7 | 29.09.2024 | г. Емва, ул. Вымская, д. 35 | Аварийное отключение электроэнергии - повреждение подземного кабеля | Вкл. 17-58 |
| 8 | 17.10.2024 | г. Емва | Остановка котельной ДВП - замена запорной арматуры на обратном трубопроводе в котельной | С 11-00 до 18-15 |
| 9 | 31.10.2024 | г. Емва | Остановка котла №6 ДВП - свищ в верхней части котла | С 13-30 до 16-40 |
| 10 | 08.11.2024 | пгт. Синдор | Отключение отопления ул. Строителей д.7,9,18,27,28,29,30,31, 32,33 – сварочные работы | С 10-00 до 15-50, |
| 11 | 11.11.2024 | пгт. Синдор | Отключение отопления ул. Строителей д.7,9,18,27,28,29,30,31, 32,33 - замена трубопровода 2.5м ДУ 219 | С 11-00 до 18-00 |
| 12 | 12.11.2024г. | г. Емва | ул. Дзержинского д.№ 128,128а,130, 132, 134,136,138,140,142,30 - замена трубы ДУ159мм, 45м. (подача). | С 9-30 до 20-10 |
| 13 | 13.11.2024г. | г. Емва | Ул. Дзержинского д.№ 128,128а,130, 132, 134,136,138,140,142,30 - замена трубы ДУ159мм, 54м (обратка) | С 9-30 до 17-50 |
| 14 | 29.11.2024г. | пгт. Синдор ул. Гагарина д.10,12,13,14 | Отключение отопления – утечка на трубопроводе | С 10-30 до 16-00 |
| 15 | 04.12.2024 | пгт. Синдор ул. Гагарина д11,12,13,14 | Отключение отопления и ГВС – утечка на трубопроводе, диаметр 159 мм. | С 9-45 до 17-10 |
| 16 | 09.12.2024 | г. Емва ул. Дзержинского №№ 93, 126, 128, 128а, 128б, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 136а, 138, 140, 142 - ул. Коммунистическая №№ 28, 30, 36, 38, 40, 42, 44, 46 - ул. Мечникова №№ 4, 6 - ул. Пионерская № 34 (ДИПИ) ул. Ленинградская д.29,30 | Перекрыли ТС - утечка наземная ду.273 | С 10-50 до 20-00 |
| 17 | 20.12 2024 | пгт. Синдор ул Гагарина 10,12 СОШ, д/с | Отключение отопления - сварочные работы ду 159 | Вкл.14-45 |
| 18 | 20.12.2024 | г.Емва | АВР по котельной КМЗ утечка по ул. Авиационной 18 | С 17-00 до 18-50, поставили бандаж |
| 19 | 21.12.2024 | д. Кылтово | Отключение эл/энергии | С 9-37 до 16-21 |
| 20 | 21.12.2024 | д. Кони, Весляна, Ветью | Отключение эл/энергии - обрыв провода между пролетами 172-173 | С 13-24 до 22-55 |
| 21 | 21.12.2024 | С. Шошка | Отключение эл/энергии | С 22-21 до 23-55 |
| 22 | 21.12.2024 | п. Вожаель | Отключение эл/энергии | С 23-08 до 9-53 |
| 23 | 21.12.2024 | пгт. Синдор | Отключение эл/энергии на станции 1,2 подъема - обрыв провода между пролетами 81-82 | С 17-05 до 14-41 |
| 24 | 26.12.2024 | с .Шошка и еще 6 нас.пунктов | Отключение электроэнергии на ПС «Онежье» яч.11Д - погодные условия ( снег, ветер) | С 8-17 до 14-49 |
| 25 | 27.12.2024 | с .Шошка , верх,ниж, средние Отлы,Анюша, Петкоя, Керос | Отключение электроэнергии на ПС «Онежье» яч.11Д погодные условия (снег,ветер) | С 10-40 до 14-55, |
| 26 | 29.12.2024 | пгт. Синдор ул Гагарина 10,12 СОШ, д/с | Отключение отопления - утечка в тепловой камере на фланце возле крана | С 17-00 до 23-15 |
| 27 | 02.01.2025 | п. Чернореченский | Остановка котельной -сгорание прокалывающего зажима на вводе в котельную | С 12-00 до 14-15, |
| 28 | 06.01.2025 | пгт. Синдор | Отключение эл/энергии -земля на линии | С 8-24 до 8-40 |
| 29 | 20.01.2025 | Пгт Синдор ул. Гагарина д.10,12 | Отключение ТС – устранение утечки | С 14-40 до 01-15, |
| 30 | 28.01.2025 | г. Емва м. Совхоз ул. Октяб. 14,16,19,25. Ул.Пионер 3,9,14,14а ул. 30л. Победы 25а,26,31 ул.Гущина 18,23 ул. Коммун 12а, ул. Дзерж 77а, 81 КЦРБ, СКОШ | Отключение ХВС - порыв на старом трубопроводе ул. Октябрьская 14 | С 8-55 до 15-55 |
| 31 | 30.01.2025 | пгт. Синдор | Отключение ГВС ул. Гагарина 10-12 СОШ, Д/С – утечка ГВС | С 16-30 до 18-55 |
| 32 | 04.02.2025 | г. Емва , жилфонд ДВП | Отключение ГВС – утечка на ЦТП | С 9-10 до 10-25 |
| 33 | 04.02.2025 | г. Емва 10 МЖК | Отключение ГВС - утечка по ул.Ленинградской,30 | С 9-10 до 11-05 |
| 34 | 07.02.2025 | с. Серегово | Отключение ХВС - утечка в м. Усолье | С 11-45 до 14-30 |
| 35 | 18.02.2025 | г. Емва | Остановка кот №4 и 5 котельной КМЗ | С 2-00 до 3-30 |
| 36 | 22.02.2025 | п. Чернореченский | Отключение ТС - утечка на трассе, замена трубы Ду108 (обратка) 30 м | С 14-00 до 18-20 |
| 37 | 24.02.2025 | г.Емва, ул.Дзержинского | Отключение ТС - утечка, ул. Дзержинского (возле дома №118) | С 11-05 до 12-00 |
| 38 | 01.03.2025 | г. Емва, 9 МКД, 13 адм. зданий | Отключение теплоснабжения | Вкл. В 16-40, утечка на сетях ТС в районе ул.Коммунистической,19 |
| 39 | 03.03.2025 | пгт. Синдор, 7 МКД | Отключение ГВС - утечка на сетях ТС в районе ул.Коммунистической,19 | С 10-35 до 18-23 |
| 40 | 04.03.2025 | пгт. Синдор, 7 МКД и 2 соц. объекта | Отключение ТС и ГВС - замена трубы ТС, ду159мм, 6 метров, замена трубы ГВС ду108 мм 6 метров. | С 10-35 до 18-23 |
| 41 | 10.03.2025 | пгт. Синдор, Гагарина д.10,12, школа, д/сад. | Отключение ТС - устранение утечки, замена трубы ТС ду 159 мм. 3 метра | С 9-50 до 18-15, |
| 42 | 08.04.2025 | г. Емва, ул. Дзержинского, 136-136А | АВР на сетях ТС, Ду76 - утечка на сетях ТС из-за ветхости трубопровода, установили бандаж (2шт) | С 18-45 до 20-00 |
| 43 | 09.04.2025 | г. Емва, 23 МКД, 3 СЗО | Отключение ХВС, установка бандажа Ду 89 - утечка в колодце по ул. Пушкина | С 10-00 до 10-40 |
| 44 | 10.04.2025 | г. Емва | Отключение ТС 12 МКД и 13 адм. зданий - утечка в районе ул. Гущина д.23 | С 9-35 до 11-40 |
| 45 | 11.04.2025 | пгт. Синдор, ул. Гагарина, 10,12, СОШ, д/с | Утечка на сетях ТС - АВР на сетях ТС, Ду 159, подача, подземная, «операционный шов» - 4м | С 18-00 до 03-00 |
| 46 | 15.04.2025 | пгт. Синдор, 7 МКД, 2 СЗО | Утечка на сетях ГВС - АВР на сетях ГВС, Ду 159 | С 8-30 до 12-55 18.04.2025 |
| 47 | 24.04.2025 | пгт Синдор | Отключение ТС - утечка на сетях ТС ул. Строителей в теплов. Камере №18 | С 11-00 до 18-00 |
| 48 | 30.04.2025 | с. Серегово | Остановка котельной - утечка ул. Октябрьская 24 | С 14-00 до 18-25 |

Из представленной таблицы можно сделать вывод, что основная причина аварийных ситуаций, произошедших в течение отопительного сезона 2024 - 2025 годов:

-- неоднократное отключение электроснабжения по различным причинам;

- физический износ инженерных сетей теплоснабжения и ГВС. Данная проблема остается и требует безотлагательного принятия мер в части увеличения объемов по замене ветхих сетей отопления, ГВС и ХВС.

- неисправность котлов КВГМ-50-150М № 8 и ПТВМ -  30 М № 6 на котельной ДВП.

На протяжении всего отопительного периода котлы поочередно ремонтировались и запускались в работу.

Данный вопрос на протяжении последних 3-х лет является проблемным и требует безотлагательного принятия мер до наступления нового отопительного периода 2025 – 2026 годов.

В 2025 году АО «КТЭК была проведена экспертиза обоих котлов, которая показала, что котлы изношены на 100%, требуется проведение капитального ремонта.

В рамках подготовки к новому отопительному периоду 2025 – 2026гг.                    АО «КТЭК»:

- проведены работы по замене котлоагрегатов на котельных «Школьная»           пст. Тракт и «Центральная» пст. Иоссер;

- выполнен капитальный ремонт котлоагрегатов на котельных  «Курортная»         с. Серегово,  «Центральная» пст. Иоссер и котла № 6 ПТВМ – 30 на котельной ДВП;	- подготовлены тепловые сети протяженностью 90,85км. и замено ветхих сетей теплоснабжения и ГВС, протяженностью 1,213 км.;

- подготовлены водопроводные сети протяженностью 54,56 км. и заменено ветхих водопроводных сетей протяженностью 0,530 км.;

- выполнены работы по замене участка ветхих канализационных сетей протяженностью 0,12 км. в г. Емва.

В целях обеспечения и улучшения надежности электроснабжения ПО "Южные электрические сети" филиала ПАО "Россети Северо - Запад" в Республике Коми выполнены работы по замене электрических сетей протяженностью 5,19 км.

2.3. Анализ прохождения отопительного периода 2025 - 2026 гг.

Таблица 4. Основные инциденты, произошедшие за отопительный период 2025-2026гг., в части электро-, тепло  и водоснабжения  населения.

| № п/п | Дата | Адрес | Описание инцидента | Сроки устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02.09.25г | г. Емва от нефтебазы до лесоохраны | Отключение электроснабжения Участок ВЛ 6кВт яч 15ш ПС Княжпогост. | Откл.15-51 Вкл. 19-47 |
| 2 | 02.09.25г | д.Кони, пст.Ветью, пст.Весляна | Отключение электроснабжения ВЛ-10кВ яч.3Д от ПС «Онежье | Откл.22-49 Вкл. 03.09.2025 д. Кони в 07-19, ост. в 13-57 |
| 3 | 08.09.2025 | пст. Ветью, пст. Весляна, д. Кони | Неотложное отключение э/э ВЛ-10 кВ яч.3Д ЛВВ-301 от ПС «Онежье». Повреждение полимерного изолятора на опоре № 152. | Откл. в 06-50 Вкл. в 23-00 от ДГ. д. Кони в 18-05 09.09.25г. |
| 4 | 22.09.2025г | С. Серегово, д.Чесадор, д. Политовка, д.Кошки | Отключение электроснабжения Повреждение подставного изолятора фазы «С» на КТП 608А | Откл. 04-30 Вкл. Серегово ДЭС в 06:46, все в 13:30 |
| 5 | 26.09.2025 | пгт. Синдор | Отключение ХВС, ГВС, ТС Выход из строя частотного преобразователя сетевого насоса | Откл. 10-55 Вкл. ХВС-14:10; ТС-15:10; ГВС-17:20 |
| 6 | 28.09.2025г | пгт. Синдор ул. Строителей | Отключение ТС Переврезка в колодце подача и обратка Д.219мм | Отк. 10-00 Вкл. 23-50 |
| 7 | 28.09.2025г | г. Емва. | остановка котла №6 на кот. ДВП Встал дымосос Неисправен датчик давления | Отк 08-50 Вкл. 09-40 Отк. в 17-10 Вкл. 19-20 |
| 8 | 29.09.2025г. | г.Емва ул. Авиационная д.12,14,16 | Отключение ТС, утечка | Отк.14-30 Вкл.17-00 |
| 9 | 02.10.25г | пгт. Синдор | Отключение ТС Плановые работы: замена участка трубопровода (1 метр Ду 325 мм., снятие расходометра и установки перемычки) в районе ул.Северная.2 (центральный тепловой пункт). | Откл.10-15 Вкл. |
| 10 | 16.10.2025н | г. Емва ул. Ленинградская д.21 | Отключение ТС, Замена участка трубы подача, обратка по 6м. ду 76 | Откл.10-00 Вкл. |
| 11 | 18.10.2025г. | Часть г. Емва, п. Тракт, с. Турья, с. Шошка | Аварийное отключение ЭЭ Отключение ВЛ-110 кВ. от ПС «Микунь | Откл. 21-50 Вкл. 22-10 |
| 12 | 19.10.2025г. | п. Чернореченский | Аварийное отключение ЭЭ, ВЛ-10 кВ. яч.8Д от ПС «Весляна» | Откл. в 07-10 Вкл. 11-24 |
| 13 | 31.10.2025г | пгт. Синдор ул. Гагарина д. № 7 ул. Гагарина д. № 8 ул. Гагарина д. № 9 | Отключение ТС, замена 25 метров Ду 108мм(подача) и 25 метров Ду 89 мм(обратка), всего 50 метров. | Откл.10-00 Вкл.22-00 |
| 14 | 11.11.2025г. | Г. Емва | Отключение ХВС, утечка | Откл 05-40 Вкл 06-55 |
| 15 | 13.11.2025г. | пгт. Синдор | Аварийное отключение ЭЭ, расколотый изолятор фазы «С» | Откл 04-40 Вкл 07-22 |
| 16 | 14.11.2025г. | с.Турья, д.Кони, пст.Ветью, пст.Весляна, д.Луг, пст.Брусничный | Аварийное отключение ЭЭ, упало дерево между пролетами 402-403 | Откл. 04-20 Вкл. 11-43 Весляну запитали 15.11.25г. в 15-06 |
| 17 | 18.11.2025г. | д. Удор, с. Княжпогост, д. Раковица, д. Злоба, д. Кыркещ | Аварийное отключение ЭЭ, причина не известна | Откл. 19-32 Вкл 21-55 |
| 18 | 20.11.2025г | Г. Емва . ул.Первомайская д.1б,Лениградская д.5,30 лет Победы д.1,4,3,5,7,водоканал. | Отключение гвс, утечка (замена уч-ка трубы) | Откл.10-00 Вкл.11-15 |
| 19 | 24.11.2025г. | д. Удор, с. Княжпогост, д. Раковица, д. Злоба, д. Кыркещ | Аварийное отключение ЭЭ, земля на линии | Откл.21-15 Вкл.в 9.30 запитали Удор, Княжпогост. В 15-55 запитали Раковицы |
| 20 | 24.11.2025г. | д. Кони, пст.Ветью, пст.Весляна С. Турья, д. Луг, пст. Брусничный | Аварийное отключение ЭЭ, земля на линии | Откл.21-40 Откл в 19-02 запитаны от ДГ |
| 21 | 01.12.2025 г. | г. Емва ул. Авиационная д.12,14,16,18 | Отключение ТС, замена трубы( подземная) ДУ57мм Заменили по 48м (подача и обратка) | Откл 10-20 Вкл в 15-20 |
| 22 | 13.12.25г | г. Емва м. Ачим | Отключение ТС Трактором повреждена магистраль. Остановлена кот. ПМК | Откл. 20-25 Вкл. |
| 23 | 15.12.2025г. | с. Серегово | Остановка котельной, на магистральной трубе Ду 159 мм. сгнил вентиль на отпайке Ду 50 мм. | Откл в 11-10 Вкл.12-45 |
| 24 | 17.12.2025 | г. Емва, ул. Дзержинского, д. 106 | Отключение ТС,прорыв на вводе в доме. Замена трубы Ду108 мм воздушка | Откл.11-40 Вкл. 14-05 |
| 25 | 18.12.2025 | г. Емва, ул. Минская, 11, 13, 15, 18 – 2 эт., 12 кв.; 14, 16 – ч/д; 20 – 2 кв.; ул. Луговая, 24, 25– 2 эт., 12 кв. | Отключение ТС, замена 3 м трубы Ду108 мм, подача воздушка Замена 3 м трубы Ду108 мм, подача воздушка | Откл.10-33 Вкл. 12-50 |
| 26 | 22.12.2025 | п. Чиньяворык, ул. Свердлова, 22 | Отключение ТС, замена трубы | Откл. 13-25 Вкл. 19-06 |
| 27 | 25.12.2025 | г. Емва, ул. Ленинградская д. 5, 21, 30 лет Победы, д. 1, 3, 5, 7, ул. Дзержинского, д. 78, 82, 86, д/с Сказка, ул. Гущина, д. 4 | Отключение ГВС,утечка по ул. Ленинградская, д.15 Труба Ду 57 подача, установили бандаж. | Откл. 09-05 Вкл. 09-55 |
| 28 | 25.12.2025 | г. Емва, ул. 30 лет Победы, д. 1, 3, 5, 7, ул. Ленинградская, д. 5 | Отключение ТС ,утечка на трассе Ду 76 по ул. 30 лет Победы, д. 1, установили бандаж | Откл.19-20 Вкл. 20-25 |
| 29 | 26.12.2025 | г. Емва, ул. Гущина, д. 5 | Отключение ТС, утечка на трассе возле изолятора | Откл. 09-20 Вкл. 10-45 |
| 30 | 26.12.2025 | г. Емва, ул. Совхозная, д. 8, 10, 16 | Отключение ТС ,утечка на трассе по ул. Совхозной, 10 (обнаружена 25.12 в 20-26) | Откл. 11-35 Вкл. 12-50 |
| 31 | 26.12.2025 | с. Серегово, ул. Заводская, д. 2, 3, 4, 5, 11, 13, 15, 17 – ч/д, 6, 9 – 3х кв. Октябрьская, д. 10, 14-2х кв., 19-ч/д, 16-д/с, 22-СОШ, 31-ФАП. | Остановка котельной Центральная Утечка на трассе по ул. Заводская, между д. 11 и 13. Замена 2х отводов Ду 159 по 0,5 м | Откл. 12-36 Вкл. 16-20 |
| 32 | 29.12.2025г. | г. Емва ул. Дзержинского 138,140,142 | Отключение ТС. Утечка на тепловой сети по соединению в р-не нарсуда. | Откл в 09-35 Вкл. в 10-25 |
| 33 | 04.01.26г. | г. Емва | Остановка котельной КМЗ, ДТП а/м Газель на территории ЦРБ повредила трубу отопления. В результате ДТП выдавило прокладку на флянце который соединяет шаровую задвижку на подачу ТС. | Откл в 15-30 Вкл в 16-10 |
| 34 | 04.01.26г. | Пгт. Синдор | Отключение эл/энергии, ТС, ХВС, ГВС На 80 опоре упал провод на траверс | Откл в 20-41 Вкл в 00-47 05.01.26г. |
| 35 | 04.01.26г. | пст. Вожаель | Отключение эл/энергии, снего-налипание | Откл в 17-22 Вкл в 02-02 05.01.26г. |
| 36 | 05.01.26г. | д. Кони, Ветью, Весляна | Отключение эл/энергии, снегоналипание | Откл в 01-02 Вкл в 14-11 Кони Вкл в 20-41 |
| 37 | 05.01.26г. | пст. Вожаель | Отключение эл/энергии, снегоналипание | Откл в 04-01 Вкл в 06-27 |
| 38 | 05.01.26г | м. Бор с. Серегово | Частичное откл э/э (4дома | Откл в 10-57 Вкл. 17-30 |
| 39 | 05.01.26г | Емва ул. Коммунистическая 19 | Порыв ТС | Откл в 21-40 Вкл в 22-10 |
| 40 | 05.01.26г. | Емва ул. Волгоградская 18 | Порыв ТС под дорогой | Перекрыли дом в 20-45 Запустили в 23-10 |
| 41 | 11.01.26г. | пст. Чернореченский | Отключение эл/энергии Упало дерево на ЛЭП | Откл в 22-50 Вкл в 03-26 |
| 42 | 12.01.26г. | пст. Ляли, д. Ляли | Отключение эл/эн Упало дерево на ЛЭП | Откл в 08-53 П. Ляли вкл. в 11-12 Д. Ляли вкл в 12-23 |
| 43 | 14.01.26г. | д. Кошки, Чесадор, Политовка | Отключение ЭЭ Налипание снега | Откл в 12-18 Вкл в 16-35 |
| 44 | 14.01.26г. | пст. Кылтово | Отключение ЭЭ Причина обрыв вязок на опоре №242 | Откл. в 19-39 Работы по восстановлению на 09-00 15.01.26г Вкл.14-53 |
| 45 | 14.01.26г. | д. Раковица, Злоба, Кыркещ | Отключение ЭЭ Неотложное «земля в сети» Срыв вязки опора №22 | Откл в 20-16 Работы по восстановлению на 09-00 15.01.26г Вкл.14-29 |
| 46 | 15.01.26г. | п .Ракпас. | Отключение ЭЭ, авария на подстанции. (сгорел трансформатор) | Откл в 13-00 Вкл.20-45 |
| 47 | 17.01.26г | пст. Вожаель | Отключение ЭЭ, налипание снега на проводах ЛЭП. | Отк. В 09-34 Вкл. 11-13 |
| 48 | 17.01.26г | Д.Весляна | Отключение ЭЭ, налипание снега на проводах ЛЭП. | Откл. В 13-10 Вкл. в 16-00 |
| 49 | 17.01.26г | Д. Кошки, Политовка, Часадор | Отключение ЭЭ, налипание снега на проводах ЛЭП. | Откл. В 18-35 Вкл. в 22-14 |
| 50 | 18.01.26г | п. Кылтово | Отключение ЭЭ, падение дерева на ЛЭП, опоры № 259-260 | Откл. в 5-18 Вкл. в 11-39 |
| 51 | 18.01.26г. | п. Чернореченский | Отключение ЭЭ, срыв вязки на опоре №31 | Откл. в 10-30 Вкл. в 16-34 |
| 52 | 18.01.26г. | д . Кони, Весляна, Ветью | Отключение ЭЭ, причина неизвестна | Откл . в 22-37 Вкл в 00-36 19.01. |
| 53 | 19.01.26г. | п. Синдор | Отключение ГВС и ТС Замена запорной арматуры на ЦТП | Откл. в 10-00 Вкл. в 13-45 |
| 54 | 19.01.26г. | п Вожаель | Отключение ЭЭ, Выход из строя ОПН 10КВ на КТП 1103 | Откл. в 17-46 Вкл. в 02-54 |
| 55 | 20.01.26г. | п Вожаель | Отключение ЭЭ Выпадение крюков с опор 20-21 | Откл. в 12-04 Вкл. в 17-08 |
| 56 | 22.01.26г. | п. Чернореченский | Отключение ЭЭ На опоре №50 оторвался штырь с изолятором, спровоцировал короткое замыкание | Откл. в 02-02 Вкл. в 13-05 |
| 57 | 22.01.26г. | п. Ветью, д. Весляна | Неотложное отключение ЭЭ | Откл. в 08-54 Вкл. в 16-47 |
| 58 | 23.01.26г. | п Синдор ул .Гагарина д.10, д.12 д/ сад, школа. | Отключение ГВС, утечка в тепловой камере. | Откл. в 22-00 Вкл.в 10-15 24.01.26г. |
| 59 | 26.01.26г. | п. Чернореченский | Отключение ЭЭ Падение дерева на ЛЭП, обрыв проводов | Откл. в 16-15 Вкл. в 19-56 |
| 60 | 29.01.2026г. | п. Чернореченский | Отключение ЭЭ Падение дерева в пролете опор 11-12 | Откл в 07-25 Вкл. в 13-46 |
| 61 | 03.02.26 | пгт. Синдор | Аварийное отключение ЭЭ Обрыв связки на опоре №95 фазы «В» | Откл. 1-29 Вкл. в 04-15 |
| 62 | 03.02.2026г | п. Чернореченский, Вожаель | Аварийное отключение ЭЭ ВЛ 35 кВ. Однофазное замыкание на землю от ПС Тракт до ПС Весляна | Откл. в 22-10 Вкл. в 01-20 от ДГ Вкл. в 17-55 04.02.26г |
| 63 | 05.02.2026г. | П. Тракт | Аварийное отключение ЭЭ | Откл. 13-20 Вкл. 13-58 |
| 64 | 09.02.2026г. | Д. Кошки Политовка, Чесадор | Аварийное отключение ЭЭ, снегоналипание | Откл. 08-25 Вкл. 10-42 |
| 65 | 11.02.2026г. | пгт. Синдор ул. Гагарина д.10,12 д/сад, школа | Аварийное отключение ТС, устранение утечки на трубопроводе за тепловой камерой | Откл. 12-10 Вкл. 17-56 запуск, в 19-00 ТС подается в полном объеме. |
| 66 | 13.02.2026 г. | г. Емва ул. Дзержинского д. 66,68,70 | Отключение ТС, замена магистрального трубопровода 12 м, диаметр 133 мм. | Откл. 09-00 Вкл. 17-40 |
| 67 | 14.02.2026г. | пст..База - Кылтово | Аварийное отключение ЭЭ, упало дерево в пролете, обрыв 2-х проводов фазы А и В. | Откл. 02-52 Вкл. 14-14 15.02.2026г |
| 68 | 19.02.2026 | Пст. База-Кылтово | Аварийное отключение ЭЭ, упало дерево | Откл. 01-55 Вкл. 15-03 |
| 69 | 24.02.2026г | п Вожаель | Аварийное отключение ЭЭ. Обрыв линии, упало дерево между опорами №№181,182 | Откл.08-19 Вкл. 12-04 |
| 70 | 02.03.26 | П. Чернореченский | Аварийное отключение ЭЭ | Откл. 05-09 Вкл. в 06-47 |
| 71 | 03.03.2026г | пгт. Синдор | Аварийное отключение ГВС, порыв ГВС ул. Гагарина д.7 | Откл. в 08-10 Вкл. 13-20 Откл в 13-45 Вкл в 15-20 |
| 72 | 11.03.2026г. | Г. Емва ул. Ленинградская д.8,27,28, бассейн, д/с №9, ул. Дзержинского 116,118,120 | Перекрыли ТС, порыв ул. Ленинградская 27 с торца | Откл. 18-45 Вкл. |
| 73 | 12.03.2026г | м Ачим | Аварийное откл ээ, прогнулся кожух трансформатора из-за снега. | Откл.10-04 Вкл. 12-07 |
| 74 | 12.03.2026г | м Совхоз | Аварийное откл. ХВС, в колодце заменили кран Ду 50мм | Откл. 14-50 Вкл.16-55 |
| 75 | 13.03.2026г. | С. Шошка, пст.Верхние, Средние, Нижние Отлы, д.Петкоя, д.Анюша, д.Керос | Аварийное откл ээ. Падение 2-х деревьев на линию ЭП | Откл.22-11 Вкл. 04-01 с. Шошка, все Отлы В 15-15 остальное |
| 76 | 14.03.2026г. | д.Кони, пст. Ветью, д.Весляна | Аварийное отключение ЭЭ, падение опоры | Откл. 22-36 Вкл. 16-22 15.03.26 |
| 77 | 20.03.2026г. | Г. Емва ул. Дзержинского , д. 126, 128,130,132,134,136,136,138,140,142 ул. Ленинградская д. 30 | Аварийное отключение ЭЭ, Натекла вода на ТП и повреждение кабеля | Откл. 23-40 Вкл. 13-03 |
| 78 | 21.03.2026г. | пгт Синдор | Аварийное отключение ЭЭ, упало дерево между опорами №90,91 | Откл. 15-13 Вкл. 19-22 |
| 79 | 23.03.2026г | г Емва ул. Пионерская д.4 | Перекрыли ТС, утечка теплоносителя | Откл. 15-35 Вкл. 20-40 с утечкой |
| 80 | 24.03.2026г. | с. Шошка, д.Отлы ,д.Анюша ,д.Петкоя ,д.Керос | неотложное отключение ЭЭ, плохой контакт на ЛР 11-0.2 | Откл. 07-35 Вкл. 09-43 |
| 81 | 24.03.2026г | г Емва ул. Пионерская д.4 | Перекрыли ТС, утечка теплоносителя | Откл. 10-15 Вкл. 15-00 |
| 82 | 24.03.2026г. | д. Кони, Ветью, Весляна | Аварийное отключение ЭЭ, перегорел предохранитель | Откл. 17-20 Вкл. 18-53 |
| 83 | 27.03.2026г. | Г. Емва ул. Коммунистическая 28,30; ул. Мечникова 4,6; ул. Дзержинского 93; ул. Пушкина 12а (сборный пункт) | Перекрыли ТС, замена 13м труб(подача, обратка) и 4 отводов | Откл. 10-30 Вкл. |
| 84 | 01.04.2026 г | г Емва ул Киевская д.13,11,15.ул Дзержинского д.6,1а. ул Северная д.13,15,17,19.ул.Пилотов д.2,4. | Аварийное откл. ТС, замена участка трассы 4 метра Ду 114мм | Откл. 10-05 Вкл. 11-55 |
| 85 | 03.04.2026г | г. Емва ул. Ленинградская 5, ул. 30 лет Победы 1,3,5,7 | Плановое отк. ТС, замена 7 м трубы ДУ 108мм. подача | Откл.10-45 Вкл. 16-00 |
| 86 | 03.04.2026г | Серегово, Чесадор, Политовка, Кошки, Ляля д, П. Ляли | Аварийное откл., пробой проходного изолятора на КПТ 803 | Откл. 22-57 Вкл.2-08 |
| 87 | 12.04.2026г | г Емва ул .Пионерская д.4 | Аварийное отк. ТС, утечка на тепловой сети. Установили бандаж Ду 57 мм | Откл. 09-50 Вкл. 16-20 |
| 88 | 16.04.2026г | г Емва ул. Чапаева д.9,16,18,19. ул .Авиационная д.9,12А,14,16. Магазин Феникс. | Плановое откл.ТС, установили бандаж Ду 108 мм. | Откл.13-00 Вкл..14-25 |
| 89 | 20.04.2026г | г Емва ул. Минская д.18,20 | Плановое откл.ТС, Врезка запорной арматуры. | Откл. 09-50 Вкл. 12-39 |
| 90 | 20.04.2026г | пгт. Синдор | Плановое отк. ТС и ГВС, замена запорной арматуры | Откл.09-00 Вкл. 14-50 |
| 91 | 20.04.2026г | г Емва ул.Октябрьская д.30,д.30а | Аварийное откл. ЭЭ, загорелся ввод на опоре. | Откл. 22-46 Вкл. 11-10 |
| 92 | 27.04.2026г. | д. Луг, с. Турья, п. Брусничный, д. Кони, п. Ветью, д. Весляна | Аварийное откл. ЭЭ, упало дерево на провода | Откл.11-37 Вкл. 16-18 |
| 93 | 28.04.2026г. | С. Серегово | Плановое откл. ХВС, промывка РЧВ | Откл. 08-50 Вкл. 18-05 |
| 94 | 28.04.2026г | г. Емва м. Северный. | Неотложное откл. ЭЭ, упало 3 опоры | Откл. 13-18 Вкл. 15-29 |
| 95 | 03.05.2026 г | пос. Чернореченский | Аварийное откл. ЭЭ. ВЛ-10кВ.ячейка 8Д ПС «Весляна», падение дерева в пролете опор №31-31/1 | Откл. 23-32 Вкл. 01-39 04.05.26г. |

Из представленной таблицы видно, что 58 % от общего количества произошедших инцидентов приходится на приостановление электроснабжения, остальные 42% - на приостановление тепло-, водоснабжения.

Основная причина нештатных (аварийных) ситуаций, это:

- неблагоприятные погодные условия (снегоналипание, сильный ветер), физический износ инфраструктуры (электроснабжение), физический и  моральный износ инфраструктуры, нарушения при эксплуатации оборудования, несоблюдение сроков технического обслуживания, низкое качество технического обслуживания и ремонта,  недостаточный контроль за техническим состоянием систем (тепло-, водоснабжение).

На основании анализа прохождения отопительных периодов  2023-2024гг., 2024 – 2025гг, 2025 – 2026гг. можно сделать следующий вывод.

Для надежного электроснабжения потребителей в отопительный период необходимо :

- своевременно и в полной мере осуществлять проверку состояния линий электропередачи, трансформаторных подстанций, распределительных устройств и других элементов инфраструктуры;

- своевременно и в полной мере производить замену аварийных опор электроснабжения, линий электропередач, замену и модернизацию устаревшего оборудования, очистку просек под линиями электропередач;

- проводить обучение эксплуатационно-ремонтного персонала требованиям безопасности при выполнении работ, включая проверку знаний требований нормативных документов;

- иметь в распоряжении необходимую технику и резервные источники электроснабжения.

Для надежного тепло-, водоснабжения потребителей в отопительный период  и в целях сокращения количества нештатных ситуаций  на объектах тепло-, водоснабжения, АО «КТЭК» необходимо ежегодно;

- проводить регулярный мониторинг состояния инфраструктуры, своевременное техническое освидетельствование и диагностику оборудования;

- наращивать  план  по замене сетей тепло-, водоснабжения;

- проводить мероприятия по реконструкции, модернизации устаревшего оборудования;

- иметь в наличии материально-технические ресурсы для ремонтно-восстановительных работ;

- проводить обучение эксплуатационно-ремонтного персонала требованиям безопасности при выполнении работ, включая проверку знаний требований нормативных документов, привлекать на работу специалистов данной отрасли.

-

3.План мероприятий по подготовке  муниципального образования

муниципальный округ «Княжпогостский» к отопительному периоду

2026 – 2027 г. г.

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать и утвердить порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании. (После утверждения в течении 5 рабочих дней разместить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет») | до 01.04.2026 | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский» |
| 2. | Разработать и утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 гг. муниципального округа «Княжпогостский» | не позднее 15.05.2026 | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский» |
| 3. | Разработать и утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» | до 01.07.2026 | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский» |
| 4. | Создать и утвердить состав комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду 2026 – 2027гг. | до 12.06.2026 | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский» |
| 5. | Разработать и утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 – 2027гг, содержащую информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, сроки и график проведения оценки готовности | до 12.06.2026 | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский» |
| 6. | Обеспечить размещение на официальном сайте муниципального округа «Княжпогостский» в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности | Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский» |
| 7. | Осуществить оценку обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду 2026 – 2027гг. | С 01. 07. до 01.11.2026 и далее в случае невыдачи в установленные сроки паспортов готовности | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов |
| 8. | Оформление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 13.09.2026 | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов |
| 10. | Оформление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 30.10.2025 | комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов |
| 11. | Выдать паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. потребителям тепловой энергии в отношении которых установлен уровень готовности «Готов» или «Готов с условиями». | не позднее 15.09.2026 | Комиссия по оценке готовности к отопительному периоду 2026-2027гг |
| 12. | Выдать паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающей организации, в отношении которой установлен уровень готовности «Готов» или «Готов с условиями». | не позднее 01.11.2025 | Комиссия по оценке готовности к отопительному периоду 2026-2027гг |
| 13. | Подготовить и представить комиссии Печорского управления Ростехнадзора документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Правилами от 13.11.2024 № 2234 для проведения оценки обеспечения готовности муниципального образования муниципальный округ «Княжпогостский» к отопительному периоду 2026-2027 г.г | не позднее 15.10.2026 | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство» |
| 14. | Опубликовать сводную информацию о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального округа «Княжпогостский» в сети «Интернет» | до 01.12.2026 | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство» |

В рамках Комплексного плана по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов  МО «Княжпогостский» к отопительному сезону 2026-2027 годов выполнить следующие мероприятия:

- Подготовить жилищный фонд – 358 ед,

- Подготовить котельные – 18 ед., в том числе:

- выполнить капитальный ремонт котлоагрегатов № 13 «Энергия-3М» на котельной №7 «Микрорайон» пст.Вожаель, ул.Гагарина, 12 и  № 26 «Универсал-6» на котельной №14 пст.Ляли, ул.Центральная 92 а;

- произвести замену котлоагрегатов №2 ИжКВ-0,63 на ИжКВ-0,63 на котельной №15 «Лекча» пст. Мещура, пер.Советский 2а и №1 ИжКВ-0,63 на ИЖКВр-0,63 на котельной №7 «Микрорайон» пст.Вожаель, ул.Гагарина 12;

- подготовить 2 ЦТП:  в г. Емва и пгт. Синдор.

Особое внимание -  подготовке ЦТП в пгт. Синдор, На протяжении всего отопительного периода 2025 – 2026 годов, температура теплоносителя на выходе из ЦТП не соответствовала утвержденному температурному графику, вследствие чего не соблюдался температурный режим в жилых помещениях в пгт. Синдор.

3) Подготовить тепловые сети и сети горячего водоснабжения протяженностью 90,85 км.

4)Произвести замену ветхих тепловых сетей  и сетей ГВС протяженностью 3,655 км., в том числе

| Адресная привязка участка, планируемого к замене | План по замене (км) |
| --- | --- |
| Замена участка сети теплоснабжения г. Емва ул. Первомайская д. 4 | 0,250 |
| Замена участка сети теплоснабжения г. Емва ул. Авиационная У33-У-35 | 0,180 |
| Замена участка сети горячегов водоснабжения по адресу г. Емва ул. 30 лет победы д. 31"А" | 0,216 |
| Замена участка сети горячего водоснабжения по адресу г. Емва ул. Ленинградская д. 25а -29 | 0,384 |
| Замена участка сети горячего водоснабжения по адресу г. Емва ул. Ленинградская д. 25а -15 | 0,756 |
| Замена участка сети теплоснабжения по адресу г. Емва ул. Дзержинского д. 140а - У1/2 | 0,780 |
| Замена участка сети теплоснабжения по адресу г. Емва ул. Коммунистическая д. 31 -33 | 0,120 |
| Замена участка сети теплоснабжения по адресу г. Емва ул. Первомайская д. 24а | 0,060 |
| Замена участка сети теплоснабжения по адресу г. Емва ул. Песчаная 13а ул. Сосновая д. 18 | 0,180 |
| Замена участкеа сети теплоснабжения по адресу г. Емва ул. Хвойная д. 10б К-19 К-23 | 0,585 |
| Замена участка сети теплоснабжения по адресу г. Емва ул. Пионерская от ТК-147 до У-174 | 0,048 |
| Замена участка сети теплоснабжения по адресу г. Емва ул. Ленинградская д. 29 - Дзержинского д. 136 | 0,096 |
|  | 3,655 |

5). Подготовить сети холодного водоснабжения протяженностью 54,56 км.

5).Произвести замену ветхих сетей холодного водоснабжения протяженностью 0,837 км., в том числе

| Адресная привязка участка, планируемого к замене | План по замене (км) |
| --- | --- |
| Замена участка сети водоснабжения методом ГНБ по адресу: г. Емва, ул. Дзержинского ул. Первомайская | 0,100 |
| Замена участка сети водоснабжения методом ГНБ по адресу: г. Емва ул. Совхозная д. 20 (Ветеренария) | 0,18 |
| Замена участка сети водоснабжения методом ГНБ по адресу: г. Емва, ул. Дзержинского д. 126 - 136 | 0,557 |
|  | 0,837 |

6). Подготовить канализационные сети протяженностью 24,84 км

7). Создать до начала отопительного периода запас топлива (уголь, дрова, брикеты) на котельных в соответствии с утвержденными нормативами;

8). Произвести замену электрических сетей протяженностью 6,09 км., в том числе

| Адресная привязка участка, планируемого к замене | План по замене (км) |
| --- | --- |
| ВЛ-35 кВ №34 ПС "Синдор" - ПС "Ропча" | 0,28 |
| ВЛ-35 кВ №31 ПС "Княжпогост" - ПС "Весляна" | 2,67 |
| ВЛ-35 кВ №33 ПС "Железнодорожная" - ПС "Онежье" | 1,49 |
| пст. Тракт | 0,26 |
| с. Онежье | 0,75 |
| г. Емва | 0,25 |
| пст. Ляли | 0,39 |
|  | 6,09 |