	[image: image1.png]<ch-l1poex'r




	ИП Крылов Иван Васильевич

ИНН 352526900865
	8 (8172) 50-35-32 | 5s-proekt.ru  ea503532@yandex.ru

	
	
	УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми Дамаскин Дмитрий Фридрихович 

____________/Дамаскин Д.Ф./

«___» _____________ 2026 г.

М.П.

	СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
до 2036 год

(Актуализация на 2027 год)
Утверждаемая часть 



	
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель

Крылов Иван Васильевич

____________/Крылов И.В./

«___» _____________ 2026 г.

М.П.

	
	
	

	г. Вологда

2026 год


Оглавление

7Введение


9Характеристика муниципального округа «Княжпогостский»


10СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ»  НА ПЕРИОД ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 Г.)


10РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


101.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий


121.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления


151.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах


151.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения


16РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ


162.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


162.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии


162.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на одну тепловую сеть, на каждом этапе


302.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений


302.5. Радиус эффективного теплоснабжения


33РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ


333.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей


343.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения


35РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


354.1 Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа


354.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения


37РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


375.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии


375.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии


375.3 Предложения по техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения


385.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных


385.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно


385.6 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


395.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы


395.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения


405.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей


405.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива


41РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ


416.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии


416.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку


426.3 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


426.4 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных


426.5. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей


44РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


45РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ


458.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе


468.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.


468.3 Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


468.4 Преобладающий в округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе


468.5 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования


47РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ


479.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию источников тепловой энергии


479.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов


499.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения


499.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе


499.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям


519.6 Величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации


52РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)


5210.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)


5210.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)


5210.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации


5410.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации


5410.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования


54РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


55РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ


56РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ,  А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ


5613.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энерги…………………………………………………………………………………………………...


5613.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии


5613.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


5613.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах тепло-снабжения


5713.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии


5713.6 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения


5713.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


58РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


61РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ


64РАЗДЕЛ 16. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ


6416.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность к вводу в работу энергетического оборудования


6416.2. Установка резервного оборудования


6416.3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую сеть


6416.4. Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа


6616.5. Устройство резервных насосных станций


6616.6. Установка баков-аккумуляторов


6717.
Сведения о сценариях развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии


7018.
Сведения об обеспечении проведения теплоснабжающими организациями не реже одного раза в шесть месяцев противоаварийных тренировок в целях отработки действий, необходимых для возобновления передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии после полного прекращения подачи тепловой энергии ее потребителям в соответствующем муниципальном образовании


74ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ


76СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ




Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. 

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. 

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями на 8 августа 2024 года);

· Постановление правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 18 марта 2025 года);

· Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения;

· Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения»;
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями на 11 сентября 2024 года);
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (с изменениями на 20 марта 2025 года);

· «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями на 26 декабря 2024 года);
· РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;
· СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП 11-35-76;
· СП 124 133302012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с изменением № 1);
· СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНИП 23-01-99;
· ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
· ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия».

Характеристика муниципального округа «Княжпогостский» 
Муниципальный округ «Княжпогостский» — административно-территориальная единица в составе Республики Коми Российской Федерации. С 2005 до 2024 годов имел статус муниципального района.

Расположен в центральной части Республики Коми, в бассейне реки Вымь. Граничит с Удорским, Усть-Цилемским, Ухтинским, Корткеросским, Сыктывдинским и Усть-Вымскими районами.

Через территорию округа проходит железная дорога Котлас — Воркута и автомобильная дорога «Сыктывкар — Ухта – Печора – Усинск – Нарьян - Мар».

Наиболее крупные реки района — Вымь с притоками Весляна, Ёлва.

Крупнейшее озеро района — Синдорское.

Приравнен к районам Крайнего Севера.

В состав муниципального округа входят:

· город районного значения Емва;

· посёлок городского типа Синдор;

· посёлки сельского типа Брусничный, Ветью, Вожаёль, Иоссер, Кылтово, Ляли, Малиновка, Месъю, Мещура, Ракпас, Ропча, Симва, Тракт, Чернореченский, Чиньяворык, Чуб, Шомвуково;

· сёла Княжпогост, Серёгово, Туръя, Шошка;

· деревни Анюша, Весляна, Верхняя Отла, Евдино, Злоба, Катыдпом, Керес, Козловка, Кони, Кошки, Кыркещ, Луг, Ляли, Нижняя Отла, Онежье, Петкоя, Политовка, Половники, Раковица, Синдор, Средняя Отла, Удор, Часадор.

Население муниципального округа на 2026 год — 14 753 человек.

Административный центр — город Емва.

Население муниципального округа в последние годы сокращается за счет отрицательного естественного прироста и отрицательной миграции, что связано с ухудшением социально-экономической ситуации в муниципальном округе – сокращением количества рабочих мест. 

Жилищный фонд на 01.01.2026 г. составил 621,3 тыс. кв. м общей площади, в среднем на одного жителя приходится 42,1 кв. м, что превышает значение общероссийского показателя.

Большая часть жилищного фонда представлена индивидуальными жилыми домами с участками (70,5%.) Доля многоэтажных домов (4-5 эт.) составляет (4 %), среднеэтажных (2-3 эт.) – 13,4 %. Наличие в Емве большого количества ветхого и аварийного жилищного фонда (88 тыс. кв. м, что составляет 24 % от всего жилищного фонда) является острой социальной проблемой. Кроме того, часть жилых домов по ул. Загородная, в м. Ачим, на ул. Октябрьская, около АТП, «Завода ДВП», гаражей, в прибрежной зоне реки (за вокзалом), в северной части от железной дороги находится в санитарно-защитной зоне. 

В последние годы объемы нового жилищного строительства составляют порядка 1 – 1,5 тыс. кв. м общей площади. Все это - только индивидуальные жилые дома. 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ»  НА ПЕРИОД ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 Г.)
РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В муниципальном округе "Княжпогостский" центральным отоплением оснащено 64,1 % жилого фонда. Обеспечение потребителей тепловой энергией осуществляется от котельных и   ЦТП в пгт. Синдор. Системы централизованного отопления действуют в г. Емва, п. Вожаель      п. Иоссер, п. Синдор, п. Тракт, п. Чернореченский, п. Чиньяворык, с. Шошка, п. Ракпас, с. Серегово, п. Ляли, п. Турья, п. Мещура.
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального округа осуществляется по смешанной схеме. Здания многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. 
Децентрализованное теплоснабжение распространено в частном секторе (поквартирные системы отопления с котлами на газовом, твердом топливе и печное отопление).
Теплоснабжение социально значимых объектов округа осуществляется от отопительных котельных.
Структура системы централизованного теплоснабжения населенных пунктов представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Структура системы централизованного теплоснабжения 
	Населенный пункт
	Наименование котельной, адрес 
	Год ввода в эксплуатацию
	Вид топлива

 - основное (резервное)
	Подключенные объекты по принадлежности (кол-во)

	
	
	
	
	Жилой фонд
	Здравоохранение
	Образование
	Культура
	Прочие

	п. Ляли
	Котельная №14 п. Ляли ул. Центральная 92"а"
	1993
	брикеты
	4
	0
	1
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	п. Тракт
	Котельная №9 п. Тракт "Школьная", ул. Школьная 8"а"
	1978
	брикеты
	9
	1
	1
	1
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Турья
	Котельная №12 п. Турья, д128
	1984
	уголь
	0
	1
	0
	1
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Вожаель
	Котельная №7 "Микрорайон" п. Вожаель, ул. Гагарина 12
	1980
	уголь
	5
	1
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Чернореченский
	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная 6
	2005
	уголь
	7
	1
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Шошка
	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул.Центральная д.11 (В резерве с 2026г.) 
	1961
	уголь (дрова)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Котельная №10 "Школьная", с.Шошка, ул.Центральная, 19 (В резерве с 2026г.)
	1984
	уголь (дрова)
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Шошка
	БМК — 10 с. Шошка 

(Ввод в эксплуатацию 2026-2027гг.)
	2026
	брикеты
	14
	1
	0
	0
	1

	
	БМК — 11 с. Шошка 

(Ввод в эксплуатацию 2026-2027гг.)
	2026
	брикеты
	3
	0
	4
	0
	2

	с. Серегово
	Котельная №25 с. Серегово, ул. Заводская, 18
	2001
	брикеты
	15
	1
	3
	1
	1

	
	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово Октябрьская 7 "а"
	1973
	брикеты
	11
	6
	0
	0
	1

	п. Иоссер
	Котельная №24 п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая 12-а
	1958
	уголь
	15
	1
	1
	2
	3

	
	Котельная №23 п.Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная 1 
	1972
	уголь, эл.энергия (дрова)
	7
	0
	0
	0
	2

	п. Мещура
	Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул. Коммунистическая 61 "б"
	1964
	дрова (уголь)
	18
	1
	3
	2
	6

	
	Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский 2а
	1979
	дрова (уголь)
	10
	0
	0
	0
	1

	п. Ракпас
	Котельная №5 "Центральная" п. Ракпас, ул. Школьная 2
	1978
	уголь
	13
	1
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	г. Емва
	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а
	1989
	газ
	33
	1
	2
	1
	3

	
	Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул. Дзержинского 51
	1960
	газ (диз. топливо)
	74
	1
	1
	0
	25

	
	Водогрейная часть котельной завода ДВП Вымская 35
	1960
	газ
	296
	2
	10
	2
	176

	п.Чиньяворык
	Котельная №3 п. Чиньяворык, ул. Ленина 22
	1970
	газ (диз. топливо)
	32
	1
	2
	1
	7

	п. Синдор
	ЦТП пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	
	
	32
	1
	3
	1
	22

	
	ВСЕГО
	 
	 
	598
	21
	31
	12
	258


1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий 

Основными потребителями тепловой энергии являются население (жилищный фонд), административные и социально-значимые объекты. 
В округе центральным отоплением оснащено 64,1 % жилого фонда. 
Планом развития муниципального округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Значительное изменение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде за счет ввода в эксплуатацию или сноса зданий не планируется. 
Отопление индивидуальных жилых домов предусматривается от индивидуальных источников тепла. 
1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления 
Существующие значения потребления тепловой энергии приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Значения потребления тепловой энергии 
	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/час
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/час
	Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/час
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/час

	1
	п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А
	0,400
	0,244
	0,380
	0,00625
	0,374

	2
	Котельная №9 п. Тракт "Школьная", ул. Школьная 8"а"
	1,476
	0,550
	0,900
	0,02502
	0,875

	3
	Котельная №12 п. Турья, д128
	0,420
	0,140
	0,400
	0,01138
	0,389

	4
	Котельная №7 "Микрорайон" п. Вожаель, ул. Гагарина 12
	1,720
	0,500
	1,660
	0,00754
	1,652

	5
	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная 6
	1,630
	0,610
	1,590
	0,02451
	1,565

	6
	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул.Центральная д.11 (В резерве с 2026г.) 
	1,487
	0,490
	1,700
	0,02676
	1,673

	7
	Котельная №10 "Школьная", с.Шошка, ул.Центральная, 19 (В резерве с 2026г.)
	1,080
	0,410
	0,440
	0,02196
	0,418

	8
	БМК — 10 с. Шошка 

(Ввод в эксплуатацию 2026-2027гг.)
	1,04
	-
	1,04
	0,07
	0,9672

	9
	БМК — 11 с. Шошка 

(Ввод в эксплуатацию 2026-2027гг.)
	1,72
	-
	1,72
	0,12
	1,5996

	10
	Котельная №25 с. Серегово, ул. Заводская, 18
	1,620
	0,420
	1,520
	0,02521
	1,495

	11
	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово Октябрьская 7 "а"
	1,999
	0,800
	1,870
	0,09388
	1,776

	12
	Котельная №24 п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая 12-а
	1,620
	0,740
	1,010
	0,04062
	0,969

	13
	Котельная №23 п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная 1
	1,112
	0,077
	0,810
	0,0282
	0,782

	14
	Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул. Коммунистическая 61 "б"
	1,940
	0,500
	1,850
	0,02883
	1,821

	15
	Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский 2а
	1,290
	0,150
	0,710
	0,0221
	0,688

	16
	Котельная №5 "Центральная" п. Ракпас, ул. Школьная 2
	1,720
	0,660
	1,640
	0,02842
	1,612

	17
	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а
	4,500
	3,000
	4,238
	0,04731
	4,191

	18
	Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул. Дзержинского 51
	12,150
	8,440
	10,544
	0,38537
	10,159

	19
	Котельная №3 п. Чиньяворык, ул. Ленина 22
	6,462
	3,210
	6,910
	0,15794
	6,752

	20
	Водогрейная часть котельной завода ДВП Вымская 35
	80,000
	37,930
	65,800
	0,15794
	65,642

	Итого:
	125,386
	58,871
	106,732
	1,32924
	105,3998


Согласно плану развития муниципального округа, новое жилищное строительство, в основном, будет представлено усадебной застройкой. Отопление объектов нового строительства будет осуществляться с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (печи на твердом топливе (дрова, уголь, брикеты), природном газе, электроотопление), поэтому значительный прирост тепловой нагрузки на котельных не ожидается.
Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от индивидуальных теплогенераторов (ИТГ). В качестве основного топлива предусматривается природный газ.

Количество потребителей тепловой энергии в зонах индивидуального теплоснабжения равняется количеству жилых домов, существующих и построенных в будущем. Оценить точное количество этих потребителей не представляется возможным. Все жилые дома индивидуальной жилищной застройки будут снабжены собственными источниками тепловой энергии.

Подключение таких домов к централизованному теплоснабжению не предусматривается ввиду значительного повышения затрат на передачу теплоносителя от источника до потребителей в индивидуальной жилой застройке с малой плотностью тепловой нагрузки, приходящейся на площадь застройки.

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах
Теплоисточники, находящиеся в производственной зоне, не участвуют в теплоснабжении жилищной сферы, а обеспечивают теплом только производственные здания, расположенные в этой зоне. Прогноз   приростов   объемов    потребления    тепловой    энергии    и    теплоносителя    с разделением по видам теплопотребления в производственных зонах не составлялся по причине отсутствия данных о планируемых объёмах потребления тепловой энергии перспективными производственными объектами.
1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения
Существующие величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления останутся на существующем уровне.
РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории муниципального округа действует 18 источников централизованного теплоснабжения и ЦТП в пгт. Синдор. Резерва тепловой мощности действующих источников теплоснабжения достаточно для обеспечения тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей. 

Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. 

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов планируется использовать индивидуальные двухконтурные котлы, работающих на природном газе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
Для теплоснабжения строящихся административных зданий с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать планируется использовать существующие котельные.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных приборов.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на территории муниципального образования.
2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на одну тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источника теплоснабжения представлены в таблице 3-21.

Таблица 3 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №14 п.Ляли ул.Центральная 92"а"
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,00625
	0,00625
	0,00625
	0,00625
	0,00625
	0,00625

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	17,830
	17,830
	17,830
	17,830
	17,830
	17,830

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	отопление, Гкал/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	отопление, Гкал/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2


Таблица 4 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №9 п. Тракт "Школьная", ул. Школьная 8"а"
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,476
	1,476
	1,476
	1,476
	1,476
	1,476

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,900
	0,900
	0,900
	0,900
	0,900
	0,900

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,02502
	0,02502
	0,02502
	0,02502
	0,02502
	0,02502

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	34,420
	34,420
	34,420
	34,420
	34,420
	34,420

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	отопление, Гкал/ч
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	отопление, Гкал/ч
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,926
	0,926
	0,926
	0,926
	0,926
	0,926

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,926
	0,926
	0,926
	0,926
	0,926
	0,926

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312


Таблица 5 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №12 п. Турья, д128
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,01138
	0,01138
	0,01138
	0,01138
	0,01138
	0,01138

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	52,133
	52,133
	52,133
	52,133
	52,133
	52,133

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,14


	0,14


	0,14


	0,14


	0,14


	0,14



	отопление, Гкал/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	отопление, Гкал/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210


Таблица 6 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №7 "Микрорайон" п. Вожаель, ул. Гагарина 12
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,660
	1,660
	1,660
	1,660
	1,660
	1,660

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,00754
	0,00754
	0,00754
	0,00754
	0,00754
	0,00754

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	149,894
	149,894
	149,894
	149,894
	149,894
	149,894

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	отопление, Гкал/ч
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	отопление, Гкал/ч
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300


Таблица 7 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная 6
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,630
	1,630
	1,630
	1,630
	1,630
	1,630

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,590
	1,590
	1,590
	1,590
	1,590
	1,590

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,02451
	0,02451
	0,02451
	0,02451
	0,02451
	0,02451

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	136,280
	136,280
	136,280
	136,280
	136,280
	136,280

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	отопление, Гкал/ч
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	отопление, Гкал/ч
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400


Таблица 8 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,487
	1,487
	В резерве

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,700
	1,700
	

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,02676
	0,02676
	

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	156,944
	156,944
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,49
	0,49
	

	отопление, Гкал/ч
	0,49
	0,49
	

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,49
	0,49
	

	отопление, Гкал/ч
	0,49
	0,49
	

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,997
	0,997
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,997
	0,997
	

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,200
	0,200
	

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,200
	0,200
	


Таблица 9 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №10 "Школьная", с. Шошка, ул. Центральная, 19
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,080
	1,080
	В резерве

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,440
	0,440
	

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,02196
	0,02196
	

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	148,340
	148,340
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,41
	0,41
	

	отопление, Гкал/ч
	0,41
	0,41
	

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,41
	0,41
	

	отопление, Гкал/ч
	0,41
	0,41
	

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,67
	0,67
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,67
	0,67
	

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,540
	0,540
	

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,540
	0,540
	


Таблица 10 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для БМК — 11 с. Шошка (Ввод в эксплуатацию 2026-2027гг.)
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	-
	-
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	-
	-
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	0,02676
	0,02676
	0,02676
	0,02676

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	156,944
	156,944
	156,944
	156,944

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	-
	-
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49

	отопление, Гкал/ч
	-
	-
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	-
	-
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49

	отопление, Гкал/ч
	-
	-
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	-
	-
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	-
	-
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	-
	-
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	-
	-
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200


Таблица 11 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для БМК — 10 с. Шошка (Ввод в эксплуатацию 2026-2027гг.)
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	-
	-
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	-
	-
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	0,02196
	0,02196
	0,02196
	0,02196

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	148,340
	148,340
	148,340
	148,340

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	-
	-
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	отопление, Гкал/ч
	-
	-
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	-
	-
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	отопление, Гкал/ч
	-
	-
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	-
	-
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	-
	-
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	-
	-
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	-
	-
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540


Таблица 12 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №25 с. Серегово, ул. Заводская, 18
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,620
	1,620
	1,620
	1,620
	1,620
	1,620

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,520
	1,520
	1,520
	1,520
	1,520
	1,520

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,02521
	0,02521
	0,02521
	0,02521
	0,02521
	0,02521

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	39,051
	39,051
	39,051
	39,051
	39,051
	39,051

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	отопление, Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	отопление, Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540


Таблица 13 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №26 "Курортная" с. Серегово Октябрьская 7 "а"
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,999
	1,999
	1,999
	1,999
	1,999
	1,999

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,870
	1,870
	1,870
	1,870
	1,870
	1,870

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,09388
	0,09388
	0,09388
	0,09388
	0,09388
	0,09388

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	54,121
	54,121
	54,121
	54,121
	54,121
	54,121

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	отопление, Гкал/ч
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	отопление, Гкал/ч
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400


Таблица 14 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №24 п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая 12-а
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,620
	1,620
	1,620
	1,620
	1,620
	1,620

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,04062
	0,04062
	0,04062
	0,04062
	0,04062
	0,04062

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	224,756
	224,756
	224,756
	224,756
	224,756
	224,756

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	отопление, Гкал/ч
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	отопление, Гкал/ч
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540


Таблица 15 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №23 п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная 1
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,112
	1,112
	1,112
	1,112
	1,112
	1,112

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,810
	0,810
	0,810
	0,810
	0,810
	0,810

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,0282
	0,0282
	0,0282
	0,0282
	0,0282
	0,0282

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	14,197
	14,197
	14,197
	14,197
	14,197
	14,197

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	отопление, Гкал/ч
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	отопление, Гкал/ч
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400


Таблица 16 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №16 п. Мещура, "Школьная", ул. Коммунистическая 61 "б"
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,940
	1,940
	1,940
	1,940
	1,940
	1,940

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,02883
	0,02883
	0,02883
	0,02883
	0,02883
	0,02883

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	181,502
	181,502
	181,502
	181,502
	181,502
	181,502


	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	отопление, Гкал/ч
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	отопление, Гкал/ч
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,440
	1,440
	1,440
	1,440
	1,440
	1,440

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,440
	1,440
	1,440
	1,440
	1,440
	1,440

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320



Таблица 15 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский 2а
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,0221
	0,0221
	0,0221
	0,0221
	0,0221
	0,0221

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	74,570
	74,570
	74,570
	74,570
	74,570
	74,570

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	отопление, Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	отопление, Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210


Таблица 16 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №5 "Центральная" п. Ракпас, ул. Школьная 2
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,640
	1,640
	1,640
	1,640
	1,640
	1,640

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,02842
	0,02842
	0,02842
	0,02842
	0,02842
	0,02842

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	114,133
	114,133
	114,133
	114,133
	114,133
	114,133

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66

	отопление, Гкал/ч
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66

	отопление, Гкал/ч
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860


Таблица 17 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	4,238
	4,238
	4,238
	4,238
	4,238
	4,238

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,04731
	0,04731
	0,04731
	0,04731
	0,04731
	0,04731

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	135,738
	135,738
	135,738
	135,738
	135,738
	135,738

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00

	отопление, Гкал/ч
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00

	отопление, Гкал/ч
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50


Таблица 18 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №1 г. Емва, "КМЗ", ул. Дзержинского 51
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	12,150
	12,150
	12,150
	12,150
	12,150
	12,150

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	10,544
	10,544
	10,544
	10,544
	10,544
	10,544

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,38537
	0,38537
	0,38537
	0,38537
	0,38537
	0,38537

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	514,905
	514,905
	514,905
	514,905
	514,905
	514,905

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	8,44
	8,44
	8,44
	8,44
	8,44
	8,44

	отопление, Гкал/ч
	8,24
	8,24
	8,24
	8,24
	8,24
	8,24

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	8,44
	8,44
	8,44
	8,44
	8,44
	8,44

	отопление, Гкал/ч
	8,24
	8,24
	8,24
	8,24
	8,24
	8,24

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	3,71
	3,71
	3,71
	3,71
	3,71
	3,71

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	3,71
	3,71
	3,71
	3,71
	3,71
	3,71

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00


Таблица 19 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №3 п. Чиньяворык, ул. Ленина 22
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	6,462
	6,462
	6,462
	6,462
	6,462
	6,462

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	6,910
	6,910
	6,910
	6,910
	6,910
	6,910

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,15794
	0,15794
	0,15794
	0,15794
	0,15794
	0,15794

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	180,861
	180,861
	180,861
	180,861
	180,861
	180,861

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21

	отопление, Гкал/ч
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21

	отопление, Гкал/ч
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	3,252
	3,252
	3,252
	3,252
	3,252
	3,252

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	3,252
	3,252
	3,252
	3,252
	3,252
	3,252

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720


Таблица 20 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для водогрейной части котельной завода ДВП Вымская 35
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	65,800
	65,800
	65,800
	65,800
	65,800
	65,800

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,15794
	0,15794
	0,15794
	0,15794
	0,15794
	0,15794

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,852
	0,852
	0,852
	0,852
	0,852
	0,852

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	2 311,653
	2 311,653
	2 311,653
	2 311,653
	2 311,653
	2 311,653

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	37,93
	37,93
	37,93
	37,93
	37,93
	37,93

	отопление, Гкал/ч
	35,75
	35,75
	35,75
	35,75
	35,75
	35,75

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	2,18
	2,18
	2,18
	2,18
	2,18
	2,18

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	37,93
	37,93
	37,93
	37,93
	37,93
	37,93

	отопление, Гкал/ч
	35,75
	35,75
	35,75
	35,75
	35,75
	35,75

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	2,18
	2,18
	2,18
	2,18
	2,18
	2,18

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	42,07
	42,07
	42,07
	42,07
	42,07
	42,07

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	42,07
	42,07
	42,07
	42,07
	42,07
	42,07

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000


Таблица 21 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для пгт. Синдор
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	21,000
	21,000
	21,000
	21,000
	21,000
	21,000

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	7,84
	7,84
	7,84
	7,84
	7,84
	7,84

	отопление, Гкал/ч
	6,48
	6,48
	6,48
	6,48
	6,48
	6,48

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	7,84
	7,84
	7,84
	7,84
	7,84
	7,84

	отопление, Гкал/ч
	6,48
	6,48
	6,48
	6,48
	6,48
	6,48

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	13,16
	13,16
	13,16
	13,16
	13,16
	13,16

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	13,16
	13,16
	13,16
	13,16
	13,16
	13,16

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50


В 2030 году планируется: 

- установка дополнительного котла мощностью 6 МВт на котельной «КМЗ»;

- строительство котельной м. Лесокомбинат мощностью 12 МВт котельной Город мощностью 40 МВт в г. Емва с закрытием котельной ДВП;

-  строительство газовой БМК мощностью 4 МВт в м. Северный г. Емва;

- вывод в резерв в 2026 г. котельной №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11 и подключение потребителей к БМК — 11 с. Шошка (Ввод в эксплуатацию 2026-2027гг.);

- вывод в резерв в 2026 г. котельной №10 "Школьная", с. Шошка, ул. Центральная, и подключение потребителей к БМК — 10 с. Шошка (Ввод в эксплуатацию 2026-2027гг.).
2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений
Источники теплоснабжения, в зону деятельности которых входит территория нескольких населенных пунктов, отсутствуют. 
2.5. Радиус эффективного теплоснабжения

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведенной в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами, радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.
Результаты расчетов представлены в таблице 22.

Таблица 22 Расчет радиуса эффективного теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование источника
	Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	
	0,1
	0,15
	0,2
	0,25
	0,3
	0,35
	0,4
	0,45
	0,5
	0,8
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5

	1
	п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А
	237,4
	279,8
	329,4
	396,4
	461,8
	472,8
	530
	586,8
	643,4
	866,4
	1062,4
	1399
	1838
	2276,6
	2239,2
	2600,4

	2
	п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А
	237,4
	279,8
	329,4
	396,4
	461,8
	472,8
	530
	586,8
	643,4
	866,4
	1062,4
	1399
	1838
	2276,6
	2239,2
	2600,4

	3
	п. Турья, д. 128
	237,4
	279,8
	329,4
	396,4
	461,8
	472,8
	530
	586,8
	643,4
	866,4
	1062,4
	1399
	1838
	2276,6
	2239,2
	2600,4

	4
	п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12
	296,2
	363,8
	438,8
	535,2
	627,8
	643,8
	721,8
	797,6
	871,8
	1139,8
	1370
	1728,2
	2200,2
	2661,4
	2569,6
	2941

	5
	п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6
	246,9
	291,0
	342,6
	412,3
	480,3
	491,7
	551,2
	610,3
	669,1
	901,1
	1104,9
	1455,0
	1911,5
	2367,7
	2328,8
	2704,4

	6
	с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11
	237,4
	279,8
	329,4
	396,4
	461,8
	472,8
	530
	586,8
	643,4
	866,4
	1062,4
	1399
	1838
	2276,6
	2239,2
	2600,4

	7
	с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19
	296,2
	363,8
	438,8
	535,2
	627,8
	643,8
	721,8
	797,6
	871,8
	1139,8
	1370
	1728,2
	2200,2
	2661,4
	2569,6
	2941

	8
	с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	269,3
	330,7
	398,9
	486,5
	570,7
	585,3
	656,2
	725,1
	792,5
	1036,2
	1245,5
	1571,1
	2000,2
	2419,5
	2336,0
	2673,6

	9
	с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А
	237,4
	279,8
	329,4
	396,4
	461,8
	472,8
	530
	586,8
	643,4
	866,4
	1062,4
	1399
	1838
	2276,6
	2239,2
	2600,4

	10
	п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А
	237,4
	279,8
	329,4
	396,4
	461,8
	472,8
	530
	586,8
	643,4
	866,4
	1062,4
	1399
	1838
	2276,6
	2239,2
	2600,4

	11
	п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1
	296,2
	363,8
	438,8
	535,2
	627,8
	643,8
	721,8
	797,6
	871,8
	1139,8
	1370
	1728,2
	2200,2
	2661,4
	2569,6
	2941

	12
	п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б
	237,4
	279,8
	329,4
	396,4
	461,8
	472,8
	530
	586,8
	643,4
	866,4
	1062,4
	1399
	1838
	2276,6
	2239,2
	2600,4

	13
	п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А
	296,2
	363,8
	438,8
	535,2
	627,8
	643,8
	721,8
	797,6
	871,8
	1139,8
	1370
	1728,2
	2200,2
	2661,4
	2569,6
	2941

	14
	п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2
	269,3
	330,7
	398,9
	486,5
	570,7
	585,3
	656,2
	725,1
	792,5
	1036,2
	1245,5
	1571,1
	2000,2
	2419,5
	2336,0
	2673,6

	15
	г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А
	237,4
	279,8
	329,4
	396,4
	461,8
	472,8
	530
	586,8
	643,4
	866,4
	1062,4
	1399
	1838
	2276,6
	2239,2
	2600,4

	16
	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	296,2
	363,8
	438,8
	535,2
	627,8
	643,8
	721,8
	797,6
	871,8
	1139,8
	1370
	1728,2
	2200,2
	2661,4
	2569,6
	2941

	17
	п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22
	237,4
	279,8
	329,4
	396,4
	461,8
	472,8
	530
	586,8
	643,4
	866,4
	1062,4
	1399
	1838
	2276,6
	2239,2
	2600,4

	18
	Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35
	254,8
	301,6
	355,4
	426,6
	495,8
	506
	565,4
	624,2
	682,4
	906,4
	1104,8
	1440
	1880,6
	2320,2
	2275,8
	2637,2


Для тепловой нагрузки заявителя 
[image: image2.wmf].

мч

сумм

Q

<0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо учитывать, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. То есть его величина может меняться в зависимости изменения тарифов на тепловую энергию, стоимости топлива, изменения затрат на строительства новых тепловых сетей.

Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.
РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

На территории муниципального округа действует 18 централизованных источников тепла (котельные) и ЦТП в пгт. Синдор. На котельной КМЗ г. Емва и п. Чиньяворык установлено оборудование химводоподготовки.
Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя, установленных на котельной, приведен в таблице 23.

Таблица 23 Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии, м3
	Наименование котельной,
теплового пункта
	На производство т/э

	На передачу т/э 
(на заполнение сетей и компенсацию утечек)

	На заполнение систем теплопотребления
	Для функционирования установки водоподготовки 
(ХВО и деаэрация)
	Всего затрат воды

	п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А
	82,66
	50,41
	7,32
	
	140,39

	п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А
	94,47
	271,95
	16,35
	
	382,77

	п. Турья, д. 128
	82,66
	182,17
	4,08
	
	268,91

	п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12
	82,66
	278,87
	15,12
	
	376,65

	п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6
	82,66
	266,47
	18,27
	
	367,40

	с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11
	82,66
	167,82
	14,79
	
	265,27

	с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19
	82,66
	120,30
	12,24
	
	215,20

	с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	82,66
	423,23
	12,72
	
	518,61

	с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А
	
	162,12
	23,88
	
	186,00

	п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А
	82,66
	244,59
	26,52
	
	353,77

	п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1
	82,66
	111,14
	2,31
	
	196,11

	п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б
	82,66
	795,84
	15,12
	
	893,62

	п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А
	94,47
	116,94
	4,44
	
	215,85

	п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2
	82,66
	186,62
	19,83
	
	289,11

	г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А
	106,28
	5 003,69
	89,91
	
	5 199,88

	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	106,28
	4 297,38
	247,20
	108,64
	4 759,50

	п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22
	94,47
	793,33
	96,27
	146,43
	1 130,50

	Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35
	307,03
	37 500,18
	1 072,56
	
	38 879,77

	пгт. Синдор, ул. Северная, д.14
	
	2 940,95
	194,40
	
	3 135,35

	Итого
	1 712,27
	53 914,00
	1 893,33
	255,07
	57 774,67


3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003Тепловые сети. Актуализированная редакция» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ. 

Потери теплоносителя обосновываются несанкционированным водоразбором населением в связи с отсутствием организованного горячего водоснабжения, а также аварийными утечками теплоносителя. 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа
Планом развития муниципального округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Согласно плану развития округа, новое жилищное строительство, в основном, будет представлено усадебной застройкой. Отопление объектов нового строительства будет осуществляться с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (печи на твердом топливе, природном газе, электроотопление), поэтому значительный прирост тепловой нагрузки на котельных не ожидается.
В настоящее время основным видом топлива, используемым на котельных, является – природный газ, уголь и брикеты. 
Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов использовать индивидуальные двухконтурные котлы, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
Для теплоснабжения строящихся административных зданий с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельно стоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы. 

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов: 

− на топливо; 

− на покупаемую электрическую и тепловую энергию; 

− на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность; 

− на сырье и материалы; 

− на ремонт основных средств; 

− на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 

− на амортизацию основных средств и нематериальных активов; 

− прочие расходы.

В настоящее время на территории муниципального округа действует 18 источников теплоснабжения. 

Проведение работ по модернизации существующей системы теплоснабжения (замена изношенного оборудования котельных, ремонт и замена изношенных участков тепловых сетей) позволит сократить эксплуатационные расходы на содержание котельных и тепловых сетей, снизить потери топлива, уменьшить потери тепла и теплоносителя при транспортировке.


В 2030 году планируется: 


- установка дополнительного котла мощностью 6 МВт на котельной «КМЗ»;


- строительство газовых котельных в м. Лесокомбинат мощностью 12 МВт и котельной Город мощностью 40 МВт в г. Емва с закрытием котельной ДВП;

-  строительство газовой БМК мощностью 4 МВт в м. Северный г. Емва;

- вывод в резерв в 2026 г. котельной №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11 и подключение потребителей к БМК — 11 с. Шошка (Ввод в эксплуатацию 2026-2027гг.);

- вывод в резерв в 2026 г. котельной №10 "Школьная", с. Шошка, ул. Центральная, и подключение потребителей к БМК — 10 с. Шошка (Ввод в эксплуатацию 2026-2027гг.).
4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения 

Для целей повышения эффективности работы источников теплоснабжения и обеспечения доступности услуги теплоснабжения, основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы теплоснабжения с проведением восстановительных мероприятий на действующих объектах системы теплоснабжения.
РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Планом развития муниципального округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.
Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от индивидуальных теплогенераторов (ИТГ). В качестве основного топлива предусматривается природный газ.

Количество потребителей тепловой энергии в зонах индивидуального теплоснабжения равняется количеству жилых домов, существующих и построенных в будущем. Оценить точное количество этих потребителей не представляется возможным. Все жилые дома индивидуальной жилищной застройки будут снабжены собственными источниками тепловой энергии. Как правило, индивидуальные дома оснащаются печным отоплением.

Подключение таких домов к централизованному теплоснабжению не предусматривается ввиду значительного повышения затрат на передачу теплоносителя от источника до потребителей в индивидуальной жилой застройке с малой плотностью тепловой нагрузки, приходящейся на площадь застройки.

В 2030 году планируется: 


- установка дополнительного котла мощностью 6 МВт на котельной «КМЗ»;


- строительство газовых котельных в м. Лесокомбинат мощностью 12 МВт и котельной Город мощностью 40 МВт в г. Емва с закрытием котельной ДВП;

-  строительство газовой БМК мощностью 4 МВт в м. Северный г. Емва;

- вывод в резерв в 2026 г. котельной №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11 и подключение потребителей к БМК — 11 с. Шошка (Ввод в эксплуатацию 2026-2027гг.);

- вывод в резерв в 2026 г. котельной №10 "Школьная", с. Шошка, ул. Центральная, и подключение потребителей к БМК — 10 с. Шошка (Ввод в эксплуатацию 2026-2027гг.).
5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Резерва тепловой мощности действующих источников теплоснабжения достаточно для обеспечения тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей. 

5.3 Предложения по техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Основной целью разработки схем теплоснабжения является повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения, что в конечном виде приводит к эффективному использованию ресурсов теплоисточников, сокращению потерь тепла и, следовательно, к сокращению платежей конечных потребителей тепловой энергии.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

· Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

· Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

· Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

· Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

· Установка систем учета тепла у потребителей;

· Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива.
В данной работе выделены три источника финансирования проектов: 

− финансирование за счет внутренних источников (амортизация, чистая прибыль); 

− финансирование за счет использования заемных средств; 

− финансирование за счет инвестиционной надбавки к тарифу.

Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными предприятиями.

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В настоящее время на территории муниципального образования источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В соответствии с планом развития муниципального образования строительство таких источников не планируется.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Мероприятия отсутствуют.
5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В настоящее время на территории муниципального образования источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В соответствии с планом развития муниципального образования строительство таких источников не планируется.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы

В настоящее время на территории муниципального образования источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В соответствии с планом развития муниципального образования строительство таких источников не планируется.

Меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.
5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения осуществляется центральное качественное регулирование по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Температурные графики представлены в таблице 24.
Таблица 24 Температурные графики котельных
	№ п/п
	Наименование котельной, адрес 
	Топливо
	Температурный график (со срезкой)

	
	
	Вид
	

	
	
	Основное
	

	1
	Котельная №14 п.Ляли ул.Центральная 92"а"
	брикеты
	95/70 со срезкой на 75

	
	
	
	
	

	2
	Котельная №9 п.Тракт "Школьная", ул.Школьная 8"а"
	брикеты
	95/70 со срезкой на 70
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Котельная №12 п.Турья, д128
	уголь
	95/70 со срезкой на 70
	

	
	
	
	
	

	4
	Котельная №7 "Микрорайон" п.Вожаель, ул.Гагарина 12
	уголь
	95/70 со срезкой на 75
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул.Школьная 6
	уголь
	95/70 со срезкой на 70
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6
	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул.Центральная д.11 (В резерве с 2026г.) 
	уголь
	95/70 со срезкой на 75
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7
	Котельная №10 "Школьная", с.Шошка, ул.Центральная, 19 (В резерве с 2026г.)
	уголь
	95/70 со срезкой на 75
	

	8
	БМК — 10 с. Шошка

(Ввод в эксплуатацию 2026-2027гг.)
	брикеты
	95/70 со срезкой на 75
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	9
	БМК — 11 с. Шошка

(Ввод в эксплуатацию 2026-2027гг.)
	брикеты
	95/70 со срезкой на 75
	

	
	
	
	
	

	10
	Котельная №25 с.Серегово, ул.Заводская, 18
	брикеты
	95/70 со срезкой на 75
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	11
	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово Октябрьская 7 "а"
	брикеты
	95/70 со срезкой на 75
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	12
	Котельная №24 п.Иоссер "Центральная", ул.Береговая 12-а
	уголь
	95/70 со срезкой на 60
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	13
	Котельная №23 п.Иоссер "Вокзальная", ул.Вокзальная 1
	уголь
	95/70 со срезкой на 60
	

	
	
	
	
	

	
	
	эл. энергия
	
	

	
	
	
	
	

	14
	Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул.Коммунистическая 61 "б"
	дрова
	95/70 со срезкой на 60
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	15
	Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер.Советский 2а
	дрова
	95/70 со срезкой на 60
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	16
	Котельная №5 "Центральная" п.Ракпас, ул.Школьная 2
	уголь
	95/70 со срезкой на 75
	

	
	
	
	
	

	17
	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а
	газ
	95/70 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	18
	Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул.Дзержинского 51
	газ
	95/70
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	19
	Котельная №3 п.Чиньяворык, ул.Ленина 22
	газ
	95/70
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	20
	Водогрейная часть котельной завода ДВП Вымская 35
	газ
	130/70 со срезкой на 114
	

	
	
	
	
	

	21
	ЦТП пгт.Синдор ул. Серверная д. 14
	-
	95/70
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


В соответствии с пунктом 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115, отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более: 

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %; 

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %; 

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см2; 

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %. 

Изменение температурного графика не требуется.

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Нет необходимости в изменении установленной тепловой мощности источников теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию. Резерва тепловой мощности действующего источника теплоснабжения достаточно для обеспечения тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей.

 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных представлены Разделе 2.
5.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы теплоснабжения с проведением по модернизации оборудования источников теплоснабжения, а также проведение работ по замене изношенных участков тепловых сетей. Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии
На территории муниципального округа действует 18 источников теплоснабжения (котельные) и ЦТП в пгт. Синдор. Резерва тепловой мощности действующих источников теплоснабжения достаточно для обеспечения тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 90,852 км.
Необходимость строительства или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории муниципального образования, отсутствует.
6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку
Планом развития муниципального округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Подключение перспективных потребителей планируется осуществлять к первому контуру тепловых сетей по зависимой схеме присоединения систем отопления и вентиляции и закрытой системе ГВС. 

Для подачи теплоносителя перспективным потребителям тепловой энергии предусматривается прокладка новых участков трубопроводов тепловых сетей. 

В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений. 

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.
6.3 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории муниципального округа отсутствуют условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

6.4 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В настоящее время на территории муниципального округа источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В соответствии с планом развития муниципального образования строительство таких источников не планируется.

Меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим или ликвидации котельных не предусмотрены.
6.5. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
На территории муниципального образования есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей, в связи с их износом.

Рекомендуется осуществить замену изношенных участков действующих распределительных тепловых сетей и сетей ГВС котельных (таблица 25). 
Таблица 25 Предложения по замене тепловых сетей 
	№ п/п
	Наименование котельной, адрес 
	Тепловые сети
	Сети горячего водоснабжения
	Ветхие тепловые сети 

	
	
	Длина, м
	Износ (%)
	Длина, км
	Износ (%)
	Длина, м

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №14 п. Ляли ул. Центральная 92"а"
	622,70
	63,0%
	нет
	нет
	50,00

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Котельная №9 п. Тракт "Школьная", ул. Школьная 8"а"
	2047,00
	65,0%
	нет
	нет
	120,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Котельная №12 п. Турья, д128
	512,70
	65,0%
	нет
	нет
	10,00

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Котельная №7 "Микрорайон" п. Вожаель, ул.Гагарина 12
	1483,00
	65,0%
	нет
	нет
	35,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная 6
	1723,70
	65,0%
	нет
	нет
	140,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6
	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11 
	1010,50
	65,0%
	нет
	нет
	250,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	Котельная №10 "Школьная", с. Шошка, ул. Центральная, 19
	565,00
	65,0%
	нет
	нет
	35,00

	
	
	
	
	
	
	

	8
	Котельная №25 с. Серегово, ул. Заводская, 18
	1544,40
	65,0%
	нет
	нет
	320,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово Октябрьская 7 "а"
	1185,00
	65,0%
	нет
	нет
	414,75

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	10
	Котельная №24 п.Иоссер "Центральная", ул. Береговая 12-а
	1540,70
	65,0%
	нет
	нет
	240,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	11
	Котельная №23 п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная 1
	638,20
	65,0%
	нет
	нет
	60,00

	12
	Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул. Коммунистическая 61 "б"
	3719,3
	65,0%
	нет
	нет
	140,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	13
	Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский 2а
	865,20
	65,0%
	нет
	нет
	50,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	14
	Котельная №5 "Центральная" п. Ракпас, ул. Школьная 2
	1557,70
	65,0%
	нет
	нет
	40,00

	
	
	
	
	
	
	

	15
	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а
	7509,00
	45,0%
	нет
	нет
	840,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	16
	Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул.Дзержинского  51
	13168,60
	55,0%
	1009,00
	15,0%
	2400,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	17
	Котельная №3 п. Чиньяворык, ул. Ленина 22
	3463,40
	63,0%
	нет
	нет
	750,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	18
	Водогрейная часть котельной завода ДВП ул. Вымская 35
	34522,10
	63,0%
	4420,80
	35,0%
	4600,00

	
	
	
	
	
	
	

	19
	ЦТП пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	5597,20
	65,0%
	2147,00
	40,0%
	840,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	ВСЕГО
	83275,4
	 
	7576,80
	 
	11334,75


Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК). 

Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы (предизолированные трубы) представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Пространство между стальной и полиэтиленовой трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизоляцию. Наружная оболочка выполняет функции не только гидроизоляции, но также защищает слой пенополиуретановой изоляции от механических повреждений. 

Преимущества предизолированных труб:

· срок эксплуатация предизолированных труб достигает 30 лет (обычные, не изолированные трубы эксплуатируются 10-15 лет);

· сроки строительства теплотрассы сокращаются в 2-3 раза, соответственно снижаются и затраты на прокладку теплотрасс;

· отсутствие необходимости нанесения антикоррозионного покрытия на стальную трубу под изоляцию.

Стоимость реализации мероприятий по реконструкции участков тепловых сетей должны быть определены в ходе разработке проектно-сметной документации.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Открытые систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории муниципального округа отсутствуют.
РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Для источников тепловой энергии расположенных на территории муниципального округа «Княжпогостский» основными видами топлива являются природный газ, уголь и брикеты. 
Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельного топлива приведены в таблице 26.

Таблица 26 Потребление топлива в котельных на цели теплоснабжения и ГВС
	Котельная
	Вид топлива
	Потребление топлива за 2024г., т.н.т
	Потребление топлива за 2024г., т.у.т
	Потребление топлива на 2025-2036 гг., т.н.т
	Потребление топлива на 2025-2036 гг., т.у.т

	п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А
	брикеты
	191
	109,689
	191
	109,689

	п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А
	брикеты
	736,890
	423,185
	736,890
	423,185

	п. Турья, д. 128
	уголь
	246,2
	186,479
	246,2
	186,479

	п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12
	уголь
	534,7
	404,997
	534,7
	404,997

	п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6
	уголь
	566,58
	429,144
	566,58
	429,144

	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул.Центральная д.11 (В резерве с 2026г.) 
	уголь
	576,6
	436,733
	-
	-

	Котельная №10 "Школьная", с.Шошка, ул.Центральная, 19 (В резерве с 2026г.)
	уголь
	479,8
	363,414
	-
	-

	БМК — 10 с. Шошка 

(Ввод в эксплуатацию 2026-2027гг.)
	брикеты
	-
	-
	н/д
	н/д

	БМК — 11 с. Шошка 

(Ввод в эксплуатацию 2026-2027гг.)
	брикеты
	-
	-
	н/д
	н/д

	с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	брикеты
	540,4
	310,344
	540,4
	310,344

	с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А
	брикеты
	793,15
	455,495
	793,15
	455,495

	п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1
	Эл.эн.
	480,41
	
	480,41
	

	п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А
	уголь
	1117,2
	846,199
	1117,2
	846,199

	п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б
	уголь
	595,7
	451,200
	595,7
	451,200

	п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А
	дрова
	713,5
	189,791
	713,5
	189,791

	п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2
	уголь
	642,6
	486,724
	642,6
	486,724

	г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А
	газ
	1498,315
	1744,467
	1498,315
	1744,467

	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	газ
	3814,733
	4441,439
	3814,733
	4441,439

	п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22
	газ
	1018,893
	1186,283
	1018,893
	1186,283

	Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35
	газ
	15918,343
	18533,499
	15918,343
	18533,499


8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

На территории муниципального округа в настоящее время действуют источники централизованного теплоснабжения, в качестве топлива на которых используются:

· Природный газ, низшая теплота сгорания – 8150 ккал/м3,
· Уголь, низшая теплота сгорания – 5302 ккал/кг,

· Дрова, низшая теплота сгорания – 1862 ккал/кг,

· Брикеты, низшая теплота сгорания – 4020 ккал/кг.
8.3 Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории округа в настоящее время действуют источники централизованного теплоснабжения, в качестве топлива на которых используются:

· Природный газ, низшая теплота сгорания – 8150 ккал/м3,

· Уголь, низшая теплота сгорания – 5302 ккал/кг,

· Дрова, низшая теплота сгорания – 1862 ккал/кг,

· Брикеты, низшая теплота сгорания – 4020 ккал/кг.
Таблица 27 Структура долей используемого топлива
	Вид топлива
	Затрачено условного топлива, т.н.т. 
	Доля в общем объеме потребления, %

	уголь
	4 111,990
	10

	природный газ 
	23 215,022
	70

	дрова
	3 719,870
	11

	брикеты
	2 315,100
	9

	ВСЕГО:
	33361,982
	100


8.4 Преобладающий в округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе 

Основным топливом на отопительных котельных муниципального округа является природный газ (доля в общем объеме потребления – 70 %).
8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования
Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы теплоснабжения с проведением восстановительных мероприятий на действующих объектах системы теплоснабжения.
РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ
9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию источников тепловой энергии

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение источника тепла на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице 28.

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

На территории муниципального округа есть необходимость в реконструкции тепловых сетей. Сведения об объемах инвестиций в реконструкцию тепловых сетей приведены в таблице 28.
Таблица 28 Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения, тыс.руб.
	№

п/п
	Наименование котельной
	Мероприятие
	2026
	2027
	2028-2032
	2033-2036
	Всего

	1
	п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А
	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	6977,7
	6977,7
	6977,7
	-
	20933

	2
	п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12
	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	4436,8
	4436,8
	4436,8
	-
	13310,4

	3
	п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6
	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	5008,5
	5008,5
	5008,5
	-
	15025,7

	4
	с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11
	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	1531,1
	1531,1
	1531,1
	-
	4593,4

	5
	с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19
	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	2770,9
	2770,9
	2770,9
	-
	8312,91

	6
	п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А
	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	4048,88
	4048,88
	4048,88
	-
	12146,62

	7
	п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1
	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	1714,28
	1714,28
	1714,28
	-
	5142,82

	8
	п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б
	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	9941,58
	9941,58
	9941,58
	-
	29824,72

	9
	п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А
	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	2248,21
	2248,21
	2248,21
	-
	6744,64

	10
	п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2
	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	4318,0
	4318,0
	4318,0
	-
	12954

	11
	г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А
	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	7671,57
	8016,79
	45831,10
	57113,89
	118633,35

	12
	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	Установка дополнительного котла мощностью 6 МВт
	-
	-
	будет определено при проектировании
	-
	

	13
	п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22
	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	7259,175
	7259,18
	7259,18
	-
	21777,525

	14
	Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35
	Организация резервного/аварийного топлива
	-
	-
	-
	будет определено при проектировании
	

	
	
	Вывод котельной из эксплуатации
	-
	-
	будет определено при проектировании
	-
	

	
	
	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	58831,38
	61478,79
	351467,6
	437992,5
	909770,33

	15
	Котельная м. Лесокомбинат 

г. Емва
	Строительство котельной мощностью 12 МВт
	-
	-
	будет определено при проектировании
	-
	

	16
	Котельная город
	Строительство котельной мощностью 40 МВт
	-
	-
	будет определено при проектировании
	-
	

	17
	Котельная м. Северный в г. Емва
	Строительство котельной мощностью 4 МВт
	-
	-
	будет определено при проектировании
	-
	

	
	Итого
	
	116758,1
	119750,7
	447553,8
	495106,4
	1179169,69


9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется. 

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Предложения отсутствуют.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Методика расчета эффективности инвестиций изложена в «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Приказом Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК477).

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения. 

В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы: 

− рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения; 

− моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период; 

− сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта; 

− принцип положительности и максимума эффекта; 

− учет фактора времени; 

− учет только предстоящих затрат и поступлений; 

− учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта); 

− учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта. 

Показатели эффективности ИП. 

Цель расчёта показателей эффективности ИП: определить условия успешной реализации ИП с учётом интересов всех сторон (население, кредитор, ТСО). 

Для расчёта эффективности инвестиций в систему централизованного теплоснабжения использована концепция дисконтирования. В качестве основных показателей для расчета эффективности ИП используются: 

− Чистый приведенный доход (NPV); 

− Дисконтированный срок окупаемости (DPP); 

− Индекс рентабельности инвестиций (PI); 

Чистый приведённый доход (NPV)– это разница между приведенным (дисконтированным) денежным доходом от инвестиционного проекта и единовременными затратами на инвестиции. Денежные доходы в данном случае понимаются как эффекты от внедряемых мероприятий. Достижение положительного значения NPV до истечения срока жизни проекта считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств, а отрицательное, наоборот, свидетельствует о неэффективности их использования.

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – продолжительность времени, за которое дисконтированные ожидаемые поступления денежных средств превышают дисконтированную величину вложений. 

Распределение затрат при реализации проектов, предусмотренных схемой теплоснабжения в зависимости от источников финансирования наглядно отражено в таблице 10. 

Целью оценочного расчёта показателей эффективности является определение возможности реализации предложенных проектов за счёт средств инвестора при условии сохранения баланса интересов всех участников реализации проектов. 

Для расчёта принимаются следующие параметры и допущения: 

· валюта – рубль. 

· расчёты проводятся в постоянных ценах 2025 года. 

· реальная стоимость капитала учитывается дисконтированием денежных потоков. 

· срок жизни ИП равен периоду амортизации и составляет 25 лет; 

· при расчётах НДС не учитывается; 

· при расчётах прогнозируемый объём реализации тепловой энергии принят с учётом того, что весь объём тепловой энергии будет расчётной величиной; 

Индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ, прогнозы тарифов на энергоносители и воду для каждой теплоснабжающей организации приведены в Главе 14. 

Экономический эффект от реализации проектов складывается из снижения постоянных издержек (заработная плата операторам котельных) и переменных издержек (снижение затрат энергоресурсов на производство и передачу тепловой энергии) после реализации проектов. 

Возврат внебюджетных средств (частных инвестиций), предполагается за счёт экономического эффекта от реализации мероприятий, инвестиционной надбавки к тарифу и амортизационных отчислений обновлённых фондов. 

Результаты расчета эффективности инвестиций приведены в таблице 29.

Таблица 29 Расчет эффективности инвестиций в мероприятия по модернизации системы теплоснабжения 

	Наименование проекта
	Реконструкция тепловых сетей

	Цели и задачи проекта
	Реконструкция тепловых сетей

	Сроки реализации проекта
	2025-2036

	Год реализации
	реконструкция тепловых сетей
	Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.

	2026
	
	116758,1

	2027
	
	119750,7

	2028 - 2032
	
	447553,8

	2033 - 2036
	
	495106,4

	Итого:
	
	1293063,67

	Направление проекта
	Проект надежности и эффективности

	Описание экономического эффекта
	Снижение затрат тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения потребителей

	Показатели экономической эффективности проекта

	Удельный расход топлива
	-

	Потери тепловой энергии
	Снижение %

	Затраты на плановые ремонтные работы и ремонт
	Снижение

	Срок службы технологического оборудования котельной
	Увеличение


Экономическая эффективность реализации мероприятий по модернизации действующих объектов системы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.
9.6 Величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающей организаций.
РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)
10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
На территории муниципального округа «Княжпогостский» действует одна организация, оказывающая услуги теплоснабжения: 

– АО "Княжпогостская тепло-энергетическая компания".

Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 12.

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
В границах муниципального округа расположены 18 систем теплоснабжения.

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации приведен в таблице 30.

Таблица 30 Реестр единых теплоснабжающих организаций
	Наименование источника тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	Котельная №14 п.Ляли ул.Центральная 92"а"
	Источник тепловой энергии. Тепловые сети
	АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»


	пункт 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	Котельная №9 п.Тракт "Школьная", ул.Школьная 8"а"
	Источник тепловой энергии. Тепловые сети
	АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»


	пункт 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	Котельная №12 п.Турья, д128
	Источник тепловой энергии. Тепловые сети
	АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»


	пункт 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	Котельная №7 "Микрорайон" п.Вожаель, ул.Гагарина 12
	Источник тепловой энергии. Тепловые сети
	АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»


	пункт 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул.Школьная 6
	Источник тепловой энергии. Тепловые сети
	АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»


	пункт 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул.Центральная д.11
	Источник тепловой энергии. Тепловые сети
	АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»


	пункт 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	Котельная №10 "Школьная", с.Шошка, ул.Центральная, 19
	Источник тепловой энергии. Тепловые сети
	АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»


	пункт 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	Котельная №25 с.Серегово, ул.Заводская, 18
	Источник тепловой энергии. Тепловые сети
	АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»


	пункт 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	Котельная №26 "Курортная"
с. Серегово Октябрьская 7 "а"
	Источник тепловой энергии. Тепловые сети
	АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»


	пункт 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	Котельная №24 п.Иоссер "Центральная", ул.Береговая 12-а
	Источник тепловой энергии. Тепловые сети
	АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»


	пункт 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	Котельная №23 п.Иоссер "Вокзальная", ул.Вокзальная 1
	Источник тепловой энергии. Тепловые сети
	АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»


	пункт 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул.Коммунистическая 61 "б"
	Источник тепловой энергии. Тепловые сети
	АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»


	пункт 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский 2а
	Источник тепловой энергии. Тепловые сети
	АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»


	пункт 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	Котельная №5 "Центральная" п.Ракпас, ул.Школьная 2а
	Источник тепловой энергии. Тепловые сети
	АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»


	пункт 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а
	Источник тепловой энергии. Тепловые сети
	АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»


	пункт 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул.Дзержинского 51
	Источник тепловой энергии. Тепловые сети
	АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»


	пункт 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	Котельная №3 п.Чиньяворык, ул.Ленина 22
	Источник тепловой энергии. Тепловые сети
	АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»


	пункт 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	Водогрейная часть котельной завода ДВП Вымская 35
	Источник тепловой энергии. Тепловые сети
	АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»


	пункт 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	Утилизационные теплообменники, установленные на газоходах газоперекачивающих агрегатов компрессорной станции Синдорского ЛПУ МГ филиала ООО «Газпром Трансгаз Ухта»
	Тепловые сети до ЦТП пгт. Синдор Северная, д.14
	АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»


	пункт 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	ЦТП пгт. Синдор,

 ул. Серверная д. 14
	Источник тепловой энергии. Тепловые сети от ЦТП пгт. Синдор Северная, д.14
	
	


10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Федеральным законом №190 «О теплоснабжении» дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации». 

Согласно  п. 4 ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в  случае если на территории муниципального образования существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г., являются:
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования
Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации приведено в таблице 12.

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется.
Существующие и перспективные балансы источника теплоснабжения приведены в Разделе 2 настоящей Схемы.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». 

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580. На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
На территории муниципального округа «Княжпогостский» в границах системы теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) не выявлено.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ,  А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
На территории муниципального округа действует 18 источников теплоснабжения. Резерва тепловой мощности действующих источников теплоснабжения достаточно для обеспечения тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей. 

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов использовать индивидуальные двухконтурные котлы, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Планом развития округа предусматривается развитие системы газоснабжения территории муниципального округа для подключения новых абонентов. 

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения отсутствуют.
13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах тепло-снабжения 

Планом развития округа предусматривается развитие системы газоснабжения территории муниципального округа. 

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения отсутствуют.

13.6 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

· Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

· Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

· Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

· Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

· Установка систем учета тепла у потребителей;

· Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;
Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 31.

Таблица 31 Индикаторы развития системы теплоснабжения
	Наименование
	Ед. изм
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2036

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед. год
	0
	
	
	0
	
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед. год
	0
	
	
	0
	
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу вырабатываемой тепловой энергии 
	кг у.т./Гкал
	166,8
	166,8
	166,8
	166,8
	166,8
	166,8

	Потери тепловой энергии и отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/год
	49 716,17
	49 716,17
	49 716,17
	49 716,17
	49 716,17
	49 716,17

	
	Гкал/м.кв
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24

	Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	куб.м/м.кв
	2.39
	2.39
	2.39
	2.39
	2.39
	2.39

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности для каждой котельной:
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №14 п. Ляли ул. Центральная 92"а"
	
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	Котельная №9 п. Тракт "Школьная", ул. Школьная 8"а"
	
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	Котельная №12 п. Турья, д128
	
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	Котельная №7 "Микрорайон" п. Вожаель, ул. Гагарина 12
	
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная 6
	
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11 
	
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	Котельная №10 "Школьная", с. Шошка, ул. Центральная, 19
	
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	Котельная №25 с. Серегово, ул. Заводская, 18
	
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово ул. Октябрьская 7 "а"
	
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	Котельная №24 п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая 12-а
	
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	Котельная №23 п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная 1
	
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул. Коммунистическая 61 "б"
	
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский 2а
	
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	Котельная №5 "Центральная" п. Ракпас, ул. Школьная 2
	
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а
	
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71

	Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул. Дзержинского 51
	
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78

	Котельная №3 п. Чиньяворык, ул. Ленина 22
	
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	Водогрейная часть котельной завода ДВП Вымская 35
	
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	-
	-

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	Гкал/

час.м.кв
	0,00285
	0,00285
	0,00285
	0,00285
	0,00285
	0,00285

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг у.т./кВт.ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	55
	56
	57
	58
	59
	60

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	27
	26
	25
	22
	21
	20

	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) 
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства РФ в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства РФ, законодательства РФ о естественных монополиях
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0


РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения. Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ)
- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации опубликован на сайте Минэкономразвития РФ).

Таблица 32 Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду

	Наименование
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2036

	Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i
	1,044
	1,043
	1,043
	1,023
	1,022
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i
	1,04
	1,04
	1,04
	1,026
	1,024
	1,022
	1,021
	1,02
	1,02
	1,02

	Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i
	1,042
	1,043
	1,045
	1,04
	1,038
	1,038
	1,038
	1,036
	1,036
	1,036

	Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i
	1,04
	1,04
	1,04
	1,025
	1,024
	1,036
	1,015
	0,983
	0,982
	1

	Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО
	1,04
	1,04
	1,04
	1,033
	1,031
	1,029
	1,028
	1,027
	1,027
	1,027

	Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i
	1,048
	1,05
	1,052
	1,024
	1,021
	1,022
	1,023
	1,024
	1,023
	1,023



Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения не приводится ввиду отсутствия балансов тепловой энергии и сведений о затратах на производство тепловой энергии по всем источникам теплоснабжения за 2025 год.
В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения представлены в таблице 33.

Таблица 33 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения
	Наименование
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Затраты на мероприятия, тыс. руб.
	116758,1
	119750,7
	447553,8
	0
	0
	0
	0
	495106,4
	0
	0
	0

	Полезный отпуск, Гкал
	131993,1
	131993,1
	131993,1
	131993,1
	131993,1
	131993,1
	131993,1
	131993,1
	131993,1
	131993,1
	131993,1

	Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб./Гкал
	3467,1
	3602,3
	3742,8
	3888,7
	4040,4
	4198,0
	4361,7
	4531,79
	4708,53
	4892,17
	5082,96

	Валовая выручка, тыс. руб.
	457628,0
	475475,5
	494019,0
	513285,8
	533303,9
	554102,8
	575712,8
	598165,56
	621494,02
	645732,29
	670915,85

	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб.
	4351,6
	3602,3
	7133,5
	3888,7
	4040,4
	4198,0
	4361,7
	8282,8
	4708,5
	4892,2
	5083,0

	Рост тарифа, %
	 
	82,8
	198,0
	54,5
	103,9
	103,9
	103,9
	189,90
	56,8
	103,9
	103,9


РАЗДЕЛ 16. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

16.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность к вводу в работу энергетического оборудования
Данные мероприятия не планируются к реализации.
16.2. Установка резервного оборудования
Данные мероприятия не планируются к реализации.
16.3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую сеть
Данные мероприятия не планируются к реализации.
16.4. Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа
В аварийных ситуациях, с учетом положений, изложенных в СП 124.13330.2012, система теплоснабжения и тепловые сети при подземной прокладке в непроходных каналах и бесканальной прокладке должны обеспечивать подачу минимально допустимого количества тепла при расчетной температуре на отопление =-10 ОС и ниже.

Период проведения ремонтных работ повышается с увеличением диаметра теплопроводов и протяженности отключаемых участков теплосети, что связано со сливом и заполнением теплопроводов. При этом авария в надземных тепловых сетях обнаруживается и ликвидируется значительно быстрее, чем при подземной канальной прокладке. Также быстрее обнаруживается место аварии при бесканальной прокладке теплопроводов в пенополиуретановой изоляции с системой оперативного дистанционного контроля. С другой стороны, вероятность возникновения аварии заметно уменьшается при снижении протяженности и увеличении диаметра и толщины стенок теплопроводов. Исходя из вышеизложенного, в положениях СП 124.13330.2012 (Актуализированная 16 редакция СНиП 41-02-2003) резервирование тепловых сетей принято необязательным для следующих случаев: •при наличии у потребителей местного резервного источника тепла; •для участков надземной прокладки протяженностью менее 5 км (при соответствующем обосновании расстояние может быть увеличено); •для теплопроводов, прокладываемых в тоннелях и проходных каналах; •для тепловых сетей диаметром 250 мм и менее (при отсутствии потребителей 1-й категории). При этом для потребителей 1-й категории в зависимости от ситуации, обязательно резервирование местным аварийным источником тепла или тепловыми сетями от двух источников тепла, или тепловыми сетями от двух выводов одного источника тепла. Допускается не производить резервирования транзитных теплопроводов от ТЭЦ до вынесенных пиковых котельных, в случае если их производительность обеспечивает в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха покрытие от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2-й и 3-й категории и 100% расчетной нагрузки потребителей 1-й категории. Для остальных случаев необходимо рассматривать вопрос резервирования тепловых сетей с учетом конкретной ситуации, сложившейся в данном населенном пункте, а также возможностей эксплуатационной организации. Основными мероприятиями по резервированию и повышению надежности тепловых сетей является применение следующих технических решений: •прокладка от источника тепла двух и более головных тепломагистралей, соединенных между собой резервными перемычками (закольцовка тепловых сетей); •прокладка резервных перемычек между тепловыми сетями двух и более источников тепла (закольцовка тепловых районов); •монтаж в закольцованном контуре не менее трех секционирующих задвижек (две при врезке контура, одна и более по трассе контура); •прокладка до абонентов двух резервных теплопроводов; •прокладка до абонентов реверсивного (третьего) теплопровода; 17 •уменьшение протяженности участка между секционирующими задвижками; •монтаж секционирующих задвижек по ходу потока сетевой воды после врезки ответвлений; •обеспечение минимальной циркуляции сетевой воды в аварийных перемычках; •соединение теплопроводов транспозицией («перехлест» теплопроводов) на участках со встречными потоками теплоносителя (непосредственно на участках или в камерах). Прокладка резервных перемычек и дополнительных теплопроводов позволяет отключать аварийные участки без прекращения подачи тепла абонентам. При этом диаметр теплопроводов аварийной перемычки не должен превышать диаметра соединяемых теплопроводов. Уменьшение протяженности участков между секционирующими задвижками приводит к ускорению обнаружения места аварии и сокращению срока проведения ремонтно-восстановительных работ. При этом общая протяженность участков с ответвлениями между двумя секционирующими задвижками не должна превышать 1500 м. Для транзитных участков без ответвлений расстояние между секционирующими задвижками для теплопроводов 2Ду600 мм и более при обеспечении спуска и заполнения сетевой водой допускается увеличивать до 3000 м. С учетом незначительной вероятности возникновения аварий рекомендуется ограничивать минимальное расстояние между секционирующими задвижками: для теплопроводов 2Ду1400-1000 мм - до 400 м; для теплопроводов 2Ду900-800 мм - до 350 м; для теплопроводов 2Ду600-700 мм - до 300 м; для теплопроводов 2Ду500 мм и менее - до 250 м. При этом в закольцованных тепловых сетях ответвления, присоединенные между такими секционирующими задвижками, целесообразно считать зарезервированными, т.е. на таких участках возможно осуществлять врезку ответвлений без монтажа дополнительных секционирующих задвижек. Поскольку в тепловых сетях соблюдается определенный порядок укладки теплопроводов (подающий теплопровод располагается справа по движению потока сетевой воды, а обратный слева), это необходимо учитывать при монтаже аварийных перемычек. Поэтому с целью переключения потоков на резервных 18 перемычках при встречных потоках сетевой воды производится соединение теплопроводов транспозицией, т.е. осуществляется «перехлест» теплопроводов. Монтаж секционирующих задвижек после врезки ответвлений позволяет отключать нижерасположенный аварийный участок без прекращения подачи тепла в ответвление, что приводит к сокращению числа отключаемых абонентов. При разработке схемы тепловых сетей для нового строительства с собственным источником тепла рекомендуется производить разработку различных вариантов схем с рассмотрением вопроса резервирования. Для источников тепла производительностью 60 Гкал/ч и менее рекомендуется производить разработку только варианта схемы тупиковой разводки (с одним или с двумя выводами) без резервирования тепловых сетей. Для источников тепла производительностью от 60 до 200 Гкал/ч включительно рекомендуется производить разработку как варианта схемы с тупиковой разводкой без резервирования тепловых сетей, так и вариантов с резервированием тепловых сетей и последующим согласованием одного из них. Для источников тепла производительностью более 200 Гкал/ч рекомендуется производить разработку нескольких вариантов схем с резервированием тепловых сетей. В случае присоединения объектов нового строительства к существующим источникам тепла и тепловым сетям рекомендуется: 1) использовать сложившуюся схему тепловых сетей при отсутствии необходимости увеличения диаметров существующих тепломагистралей; 2) осуществлять прокладку новых тепломагистралей с повышением уровня резервирования тепловых сетей при необходимости увеличения диаметров существующих тепломагистралей. Для протяженных тепловых сетей должна проводиться проверка гидравлического и теплового режима при аварийных ситуациях. При этом поверочный гидравлический расчет тепловых сетей целесообразно производить исходя из условия сохранения напоров на выходе и входе источника тепла, принятых для нормальных условий эксплуатации.
16.5. Устройство резервных насосных станций
Насосные станции отсутствуют.
16.6. Установка баков-аккумуляторов
Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение тепло гидро аккумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях. Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них -от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках. Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках. Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема. В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.
17. Сведения о сценариях развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии
Возможными причинами возникновения аварийных ситуаций являются:
- Гипотетическая авария с разгерметизацией технологических систем газорегуляторного устройства. Возможны аварии, связанные с отказом оборудования систем газорегуляторного устройства и повышением давления газа в сети низкого давления. Их причины - повышенная влажность транспортируемого газа, некачественное техническое обслуживание и несоответствие пропускной способности оборудования фактическим режимам;

- Усталость материала труб, коррозия; брак сварных швов, деформация, механическое повреждение в результате нарушения регламента работ и т.д. В большинстве случаев такие повреждения указывают на отсутствие контроля за техническим состоянием газопроводов со стороны эксплуатирующих организаций и низкий уровень технадзора в процессе строительства;

- нарушения технологии ремонта;

- нарушения режимов или параметров подачи газа, в т.ч. недопустимое повышение или понижение давления газа, недопустимые колебания давления газа в т.ч. по внешней сети (на магистральном или подающем газопроводе);

- нарушения регламента пусков - остановок, в т.ч. аварийных, котельного оборудования.

- Появление энергетического (теплового) источника зажигания с параметрами, достаточными для воспламенения паровоздушной или газовоздушной смеси, что предопределяет возникновение пожара (взрыва), в результате чего наступает разрушение (повреждение) оборудования и зданий.
	Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия 

при ликвидации последствий аварийных ситуаций

	№ п/п


	Описание аварийной ситуации
	Причина возникновения аварийной ситуации
	Возможные характеристики развития аварии и последствия
	Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций



	1.
	Остановка работы источника тепловой энергии
	Прекращение подачи электроэнергии 
	Прекращение циркуляции в системах теплопотребления потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДС, электросетевой организации.

Переход на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).

При длительном отсутствии электроэнергии организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	2.
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях
	Информирование об отсутствии холодной воды водоснабжающей организации, ЕДС.

При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе горячего водоснабжения, прекращение горячего водоснабжения, организация ремонтных работ и необходимых мер по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	3.
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи нагретой воды в системы теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях
	Информирование о прекращении подачи топлива газоснабжающей организации, ЕДС.

Организация перехода на резервное топливо.

При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	4.
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса
	Прекращение циркуляции в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Выполнение переключения на резервный насос. 

При невозможности переключения организация ремонтных работ.

При длительном отсутствии работы насоса организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	5.
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Выполнение переключения на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организация работы по ремонту.

При длительном отсутствии работы котла организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами.

	6.
	Полное прекращение циркуляции в магистральном трубопроводе тепловой сети
	Разрушение трубопровода, выход из строя запорной арматуры
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования.

При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами.


18. Сведения об обеспечении проведения теплоснабжающими организациями не реже одного раза в шесть месяцев противоаварийных тренировок в целях отработки действий, необходимых для возобновления передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии после полного прекращения подачи тепловой энергии ее потребителям в соответствующем муниципальном образовании
Тренировки по схемам

- По схемам проводятся диспетчерские тренировки электрических и тепловых сетей.

- Тренировки по схемам могут проводиться непосредственно на рабочих местах или в местах, приспособленных для этого и имеющих необходимое оборудование. Для проведения тренировки у тренирующихся должны иметься схемы обслуживаемых ими участков, на которых перед началом тренировки они помечают карандашом положение коммутационной аппаратуры или запорной арматуры, отключенные участки, участки, имеющие отклонения от нормального режима и т.д. на момент, предшествующий аварии. У посредника или руководителя тренировки должна иметься такая же схема.

- Если тренировка по схемам проводится на рабочих местах, то допускается использование всех существующих там средств отображения информации и связи с принятием дополнительных мер по невмешательству в технологический процесс и немедленному прекращению тренировки по требованию дежурных лиц при усложнении режимной обстановки.

- Перед началом тренировки ее участникам сообщается вводная часть, в которой указываются: – участок технологической схемы, на которой будет имитироваться аварийная ситуация; – режим работы, предшествующий возникновению аварийной ситуации; – отклонения от нормальной схемы; – порядок использования связи; – время возникновения аварийной ситуации. При необходимости сообщаются сведения о метеорологических условиях и сезонных явлениях (паводок, гололед, гроза и т.д.).
- Тренировка начинается с сообщений посредников или руководителей тренировки о происшедших изменениях в режиме, об отключениях оборудования, о показаниях мнемонической схемы и приборов на рабочих местах тренирующихся.

-Тренировки по схемам проводятся в форме оперативных переговоров, тренирующихся друг с другом и с посредниками, причем последние могут вести переговоры от имени лиц из состава оперативного персонала, обслуживающего участок, за исключением персонала, непосредственно участвующего в тренировке. Переговоры должны проводиться так же, как они проводятся в реальной рабочей обстановке, за исключением тренировок, проводимых на рабочих местах, где добавляется перед сообщением слово «тренировка». - - Тренирующиеся, принимая сообщения об изменениях, происшедших в результате аварии и действий персонала по ее ликвидации, отражают их на схеме, по которой проводится тренировка.

- При проведении тренировок рекомендуется расположить участников тренировки в одном помещении, а посредников - в другом. Каждый из участников тренировки для ведения переговоров должен иметь прямую телефонную связь с лицом, контролирующим его действия. При таком методе проведения тренировки каждому из тренирующихся диспетчеров сообщается информация о развитии аварии и о ходе ее ликвидации только по обслуживаемому им участку схемы. Полная картина развития событий по ходу тренировки получается суммированием имеющихся у каждого участника сведений. Такое суммирование должно осуществляться на общей схеме, на которой участвующие в тренировке отмечают все происходящие изменения
Тренировки с условными действиями персонала

- По методу с условными действиями персонала проводятся следующие виды тренировок: общестанционные, блочные, цеховые, общесетевые или районные, участковые и подстанционные, совмещенные. Эти тренировки должны проводиться непосредственно на рабочих местах.

- Участники тренировок во время их проведения должны строго выполнять требования правил охраны труда. Производить какие-либо реальные операции с оборудованием, прикасаться к механизмам и органам управления коммутационной аппаратуры и запорной арматуры при этом запрещается.

- При возникновении на каком-либо участке или объекте действительно аварийной ситуации проведение тренировки должно быть прекращено.

- Перед началом тренировки необходимо проинформировать об этом весь работающий персонал.

- Перед началом тренировки ее участники должны покинуть свои рабочие места, где посредники (либо другие лица под их руководством) осуществляют имитацию аварийной обстановки с помощью тренировочных плакатов и бирок, вывешиваемых на оборудовании, органах управления, приборах, устройствах защиты и сигнализации, на которых отражаются изменения, происшедшие в результате аварии. Плакаты и бирки должны вывешиваться таким образом, чтобы они не мешали работающему персоналу производить операции и наблюдать за показаниями приборов и устройств сигнализации.

- После размещения плакатов и бирок участникам тренировки сообщается вводная часть. Вводную часть сообщает посредник или руководитель тренировки на своем участке. Во вводной части указывается: – режим работы, предшествующий возникновению аварийной ситуации; – отклонения от нормальной схемы; – порядок использования связи; – время возникновения аварии.
- На свои рабочие места участники тренировки допускаются только после подачи сигнала о ее начале. Таким сигналом может быть: – сообщение руководителя тренировки одновременно на все участки по телефону или радио: «Внимание участников! Тренировка началась!»; 13 – сообщение посредников или руководителей тренировки на своих участках в назначенное время: «Тренировка началась!».

- С подачей сигнала о начале тренировки участвующие в ней лица должны приступить к осмотру плакатов и бирок, вывешенных на оборудовании своего участка, и к ликвидации условной аварии. Изменение состояния коммутационной аппаратуры и запорной арматуры, фиксирование световых сигналов табло и лампочек, квитирование ключей управления тренирующиеся должны производить с помощью условных действий путем снятия и перевертывания плакатов и бирок, устно поясняя свои действия. Например, тренирующийся должен включить выключатель линии А, на ключе управления которого на мнемосхеме со светящейся сигнализацией вывешен плакат «Мигает» (в действительности выключатель включен, а его автоматическое отключение по условию тренировки показано с помощью этого плаката). Он подходит к тому месту, где находится ключ управления выключателем, и говорит: «Квитирую ключ управления выключателем линии А», - и переворачивает плакат, вывешенный на ключе управления этого выключателя. На обратной стороне плаката должна быть надпись «Отключен». Затем тренирующийся продолжает: «Включаю выключатель линии А», - и снимает плакат «Отключен». Если на ключе управления нет никаких плакатов, то это значит, что положение выключателя по условию тренировки совпадает с его реальным состоянием. Чтобы показать, что выключатель по какой-либо причине не включился, посредник вывешивает на его ключ управления плакат «Мигает».

- Посредники обязаны регистрировать в картах деятельности, тренирующихся все действия персонала, вмешиваясь в ход тренировки только в том случае, если требуется сообщить что-либо ее участникам, вывесить новые плакаты или бирки, снять или перевернуть их в зависимости от действия персонала.

- При проведении противоаварийной тренировки, совмещенной с противопожарной, руководитель тушения пожара проводит тренировку согласно программе, и указания руководителя тушения пожара являются обязательными для каждого участника тренировки.

- В процессе проведения тренировки, охватывающей несколько участков, аварийные ситуации на каждом из них должны изменяться посредниками (с помощью плакатов, бирок и др.) с учетом действий участников тренировки не только своего, но и других участков. Это может быть достигнуто путем координации действий посредников руководителем тренировки. Для этой цели он должен находиться на рабочем месте оперативного лица, руководящего ликвидацией условной аварии, следить за изменением обстановки по переговорам участников тренировки и сообщениям посредников и, в свою очередь, информировать последних о ходе тренировки в целом. При этом согласованность действий участвующих в тренировке не нарушится, даже в случае возможных ошибок кого-либо из тренирующихся, предвидеть которые программой практически невозможно. Если осуществить координацию действий посредников по какой-либо причине нельзя, то изменения аварийных ситуаций на отдельных участках посредники должны осуществлять в последовательности, заранее устанавливаемой 14 программой. В этом случае необходимо также предусмотреть, через какое время после начала тренировки на том или ином рабочем месте нужно изменить обстановку. Например, в электросетях проводится участковая тренировка. Персоналу подстанции «А» 110 кВ (Приложение 6) дана вводная о работе дифференциальной защиты шин 110 кВ, а персоналу тупиковой подстанции «Б», питающейся от подстанции «А», дана вводная часть об исчезновении напряжения. По ходу тренировки персонал подстанции «А» осматривает шины 110 кВ, отделяет поврежденный участок, принимает напряжение на шины 110 кВ и дает его на подстанцию «Б». Вводная о появлении напряжения персоналу подстанции «Б» дается посредником либо после сообщения руководителя тренировки, находящегося на подстанции «А», либо через определенное время после начала тренировки, заранее предусмотренное программой. В этом случае при составлении программы необходимо определить время, которое должен затратить персонал подстанции «А» на осмотр шин 110 кВ, отделение поврежденного участка и подачу напряжения на подстанцию «Б». При этом возможна некоторая несогласованность в аварийных ситуациях на отдельных участках, вызванная отклонениями от программы в процессе проведения тренировки.

- Рекомендуется максимально уменьшить переговоры и объяснения между тренирующимися и контролирующими лицами. Не следует допускать каких-либо подсказок, наводящих вопросов, неодобрительных возгласов и всего, что может отвлечь участвующих в тренировке от их прямой задачи по выявлению причины, вызвавшей аварию, и ликвидации аварийной ситуации. - При использовании телефонной и радиосвязи одновременно для эксплуатационных и тренировочных переговоров необходимо о начале тренировочного разговора сообщить словом «Тренировка».

- Не рекомендуется использование устройств телемеханики на находящемся в работе оборудовании для показа коммутационного состояния аппаратуры и запорной арматуры, передачи сигналов на сигнальное табло, искусственного изменения показаний измерительных приборов при проведении противоаварийной тренировки.

- При возникновении на каком-либо участке или объекте действительно аварийной ситуации проведение противоаварийной тренировки должно быть прекращено.

- По окончании тренировки все плакаты и бирки должны быть сняты с оборудования. РАЗБОР ТРЕНИРОВОК

- Разбор тренировок производится с целью определения полноты и правильности действий при ликвидации аварии, предусмотренной темой тренировки, каждого из участвующих в ней, и выявления мероприятий, способствующих повышению надежности работы оборудования и безопасности обслуживающего персонала.

- Разбор тренировок должен производиться, как правило, сразу же после их окончания руководителями тренировок с привлечением посредников. Если организовать разбор тренировки непосредственно после ее окончания невозможно, то проводить его следует в последующие дни, но не позднее чем через пять дней.

- При разборе блочных, цеховых, подстанционных, участковых и совмещенных тренировок должен присутствовать весь участвовавший в ней персонал. На разборе общесетевых и общестанционных тренировок для сокращения времени можно ограничиться присутствием персонала, участвовавшего в тренировке на наиболее важных участках, охваченных условной аварией. Для остальных участников разбор может быть произведен на рабочих местах посредниками. Разбор общесетевых тренировок можно производить по телефону.

- При разборе должны быть выяснены в отношении каждого участника тренировки: – правильность понимания происшедшего; – правильность действия по ликвидации аварии; – допущенные ошибки и их причины; – правильность ведения оперативных переговоров и использования средств связи.

- При проведении разбора тренировки ее руководитель заслушивает сообщения посредников о действиях участников тренировки, анализирует карты деятельности тренирующихся, в случае необходимости заслушивает самих участников, указывает на допущенные ошибки и утверждает по четырехбалльной системе индивидуальные и общие оценки результатов тренировки. При проведении разбора противоаварийной тренировки, совмещенной с противопожарной, кроме вышесказанного, руководитель тушения пожара докладывает руководителю тренировки о сложившейся обстановке и принятых им решениях по ликвидации пожара, а также предотвращению развития аварии, отмечает правильные действия персонала и недостатки, выявленные в процессе ликвидации пожара. Рекомендуется для оценки действий участников тренировки руководствоваться следующим: – если по ходу тренировки ее участник принимает решения, которые в реальной обстановке при их выполнении привели бы к развитию аварии или к несчастному случаю, то ему выставляется оценка «неудовлетворительно»; – если по ходу тренировки ее участник допускает ошибки, не усугубляющие ситуацию, но затягивающие процесс ликвидации аварийного положения, то ему 18 выставляется оценка «хорошо» или «удовлетворительно», в зависимости от числа и характера ошибок; – если по ходу тренировки ее участник действует без единой ошибки, то ему выставляется оценка «отлично».

- Лицам, допустившим во время тренировки грубые ошибки и получившим неудовлетворительные оценки, по заключению ее руководителя назначаются дополнительные инструктажи и внеплановые тренировки. Эти лица могут быть лишены права допуска к самостоятельной работе.

- Если половина и более участников тренировки получила неудовлетворительные оценки, то тренировка оценивается как «неуспешная» и должна быть проведена по этой же теме вторично в течение времени, установленного национальным законодательством государств-участников СНГ, причем повторная тренировка не учитывается как плановая.

- Результаты тренировки должны быть занесены в журнал по учету противоаварийных тренировок (Приложение 8) и документы, определенные национальным законодательством государств-участников СНГ. При проведении совмещенных тренировок, кроме того, результаты заносятся в журнал по учету противопожарных тренировок.

Разработка мероприятий по результатам тренировок

- Если в процессе подготовки или проведения тренировки выявится необходимость в проведении мероприятий, способствующих безаварийной работе, то их следует занести в журнал по учету противоаварийных тренировок. При этом руководитель тренировки должен ознакомить руководителей соответствующих подразделений с мероприятиями, занесенными в журнал по учету противоаварийных тренировок. Руководящий персонал обязан принять меры по реализации этих мероприятий.

- Программа тренировки, а также журнал после проведения каждой тренировки передаются на рабочее место лица, руководившего ликвидацией условной аварии, для ознакомления с этими документами персонала, участвующего в тренировке. Все предложения персонала должны быть сообщены руководителю тренировки или начальнику цеха (участка, службы).
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:

1. Вести статистику:

1.1 Аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду. 

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

· место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами); 

· дату и время обнаружения повреждения; 

· количество потребителей, отключенных от теплоснабжения; 

· общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения; 

· дату и время начала устранения повреждения; 

· дату и время завершения устранения повреждения; 

· дату и время включения теплоснабжения потребителям; 

· причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей. 

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

· место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами); 

· дату и время обнаружения повреждения; 

· количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения; 

· дату и время начала устранения повреждения; 

· дату и время завершения устранения повреждения; 

· дату и время включения теплоснабжения потребителям; 

· причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей. 

1.2. По данным гидравлических испытаний на плотность с указанием: 

· места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность; 

· место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний; 

· причину/причины повреждения. 

1.3. Отпускаемой тепловой энергии потребителям.

1.4. Температуры обратного теплоносителя.

2. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:

- замена теплоизоляции.

- замена изношенных участков тепловых сетей

3. При актуализации схемы теплоснабжения необходимо учитывать:

3.1 Предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

3.2 Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;


3.3 Описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

3.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

3.5 Данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;


3.6 Корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2. Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

3. Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

4. Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

5. Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

6. Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667) 

7. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
8. Методические указания по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).
2

_1635679778.unknown

