	
	Приложение 

к постановлению администрации
муниципального округа «Княжпогостский»

от 05 мая 2026 г. № 447



Актуализированная 

Схема водоснабжения и водоотведения 
муниципального округа 
"Княжпогостский" в Республике Коми 
на период до 2037 года
(актуализация на 2027 год)
 2026 г.

Содержание
6Паспорт схем водоснабжения и водоотведения


8Общие сведения


101 Технико-экономическое состояние централизованных систем


101.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны.


111.2 Описание территорий муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.


121.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.


141.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.


331.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.


331.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).


342 Направления развития централизованных систем водоснабжения


342.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.


342.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев.


363 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды


363.1
Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.


373.2
Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).


373.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения


383.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.


393.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.


403.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения


413.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.


423.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.


423.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды


433.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды


433.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.


443.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).


443.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).


463.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.


473.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.


484. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения


484.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам


484.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.


494.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.


504.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.


504.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.


515 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.


515.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.


515.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).


526 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения


526.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения


526.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения


567 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.


598 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию


60Глава 2.  Схема водоотведения


609 Существующее положение в сфере водоотведения


609.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.


699.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.


729.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.


739.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.


739.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.


779.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.


779.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.


789.8 Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.


7910 Балансы сточных вод в системе водоотведения.


7910.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.


7910.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.


8010.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.


8110.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.


8110.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения


8211 Прогноз объема сточных вод


8211.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.


8211.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).


8311.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.


8311.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.


8311.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.


8412. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.


8412.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.


8412.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.


8512.3 Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоотведения


8612.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения


8612.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.


8712.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения


8912.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения


9112.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения


9213 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.


9213.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению  сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные  водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площадки


9313.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.


9414. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения


9815. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.


9815.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения


9815.2 Показатели качества обслуживания абонентов


9815.3 Показатели качества очистки сточных вод


9815.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод


9815.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод


9915.6 Показатели, установленные федеральными органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства


10016 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию


10117 Заключение


101Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схем.


102Приложение 1. Нормативы потребления коммунальных услуг


Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 14 мая 2013 года № 28/11 (с изменениями на 24 июня 2024 года) О НОРМАТИВАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"

 Паспорт схем водоснабжения и водоотведения

	Наименование схемы
	Актуализированная Схема водоснабжения и водоотведения муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми до 2037 года. (актуализация на 2027 год)

	Основание для разработки схемы
	· Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
· Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

· Приказ Минрегиона РФ от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

· Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

· СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011года № 13330 2012;

· СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

· ТСН 40-13-2001 СО Системы водоотведения территорий малоэтажного жилищного строительства и садоводческих объединений граждан, 2002 г.;

	Основные разработчики схемы
	Управление муниципального хозяйства администрации МО «Княжпогостский»

	Цели схемы
	· Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного строительства, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2036 года;

· Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

· Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

· Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

· Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистки, соответствующей экологическим нормативам;

· Снижение вредного воздействия на окружающую среду.

	Сроки и этапы реализации схемы
	Согласно п. 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения (утв. постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782) проекты схем водоснабжения и водоотведения разрабатываются на срок не менее 10 лет.
Срок реализации Схемы до 2037 года.
Актуализация по состоянию на 2027 год.


Общие сведения 
Муниципальный округ «Княжпогостский» — административно-территориальная единица в составе Республики Коми Российской Федерации. С 2005 до 2024 годов имел статус муниципального района.

Расположен в центральной части Республики Коми, в бассейне реки Вымь. Граничит с Удорским, Усть-Цилемским, Ухтинским, Корткеросским, Сыктывдинским и Усть-Вымскими районами.

Через территорию округа проходит железная дорога Котлас — Воркута и автомобильная дорога «Сыктывкар — Ухта – Печора – Усинск – Нарьян - Мар».

Наиболее крупные реки района — Вымь с притоками Весляна, Ёлва.

Крупнейшее озеро района — Синдорское.

Приравнен к районам Крайнего Севера.

В состав муниципального округа входят:

· город районного значения Емва;

· посёлок городского типа Синдор;

· посёлки сельского типа Брусничный, Ветью, Вожаёль, Иоссер, Кылтово, Ляли, Малиновка, Месъю, Мещура, Ракпас, Ропча, Симва, Тракт, Чернореченский, Чиньяворык, Чуб, Шомвуково;

· сёла Княжпогост, Серёгово, Туръя, Шошка;

· деревни Анюша, Весляна, Верхняя Отла, Евдино, Злоба, Катыдпом, Керес, Козловка, Кони, Кошки, Кыркещ, Луг, Ляли, Нижняя Отла, Онежье, Петкоя, Политовка, Половники, Раковица, Синдор, Средняя Отла, Удор, Часадор.

Население муниципального округа на 1 января 2025 года составляет 14 753 человек.

Административный центр — город Емва.

Население муниципального округа в последние годы сокращается за счет отрицательного естественного прироста и отрицательной миграции, что связано с ухудшением социально-экономической ситуации в муниципальном округе – сокращением количества рабочих мест. 
Жилищный фонд на 01.01.2026 г. составил 621,47 тыс. кв. м общей площади, в среднем на одного жителя приходится 42,1 кв. м, что превышает значение общероссийского показателя.

Большая часть жилищного фонда (71,6%) представлена индивидуальными жилыми домами с участками. Доля многоэтажных домов (4-5 эт.) составляет 4 %, среднеэтажных (2-3 эт.) – 13,4 %. 
Наличие в Емве большого количества ветхого и аварийного жилищного фонда (88 тыс. кв. м, что составляет 24 % от всего жилищного фонда) является острой социальной проблемой. Кроме того, часть жилых домов по ул. Загородная, в м. Ачим, на ул. Октябрьская, около АТП, «Завода ДВП», гаражей, в прибрежной зоне реки (за вокзалом), в северной части от железной дороги находится в санитарно-защитной зоне. 
В последние годы объемы нового жилищного строительства составляют порядка 1 – 1,5 тыс. кв. м общей площади. Все это - только индивидуальные жилые дома. 

Гидрографическая сеть муниципального округа хорошо развита и принадлежит к бассейну р. Вычегда. Главная водная артерия муниципального образования – р. Вымь (правый приток р. Вычегда, общая длина – 499 км, площадь водосбора – 25 600 кв. км). По территории поселения река протекает в своём нижнем течении. Долина реки на данном участке расширяется до 2-3 км; ее склоны пологие, преимущественно залесены, пойма узкая, односторонняя, русло песчано-галечное, шириной до 200-300 м. Глубина воды в межень – 1,5-3 м. 
Питание р. Вымь смешанное, преимущественно снеговое. Годовая амплитуда колебания уровней воды достигает 9,7 м., в среднем 6,5-6,7 м. 
Главные притоки р. Вымь, протекающие на территории муниципального округа:               р. Кылтовка,  р. Ачим. 
Территория поселения расположена в зоне избыточного увлажнения, в значительной степени заболочена. На территории муниципального округа множество болот верхнего и низинного типа. Многие считаются непроходимыми.

Гидрологический режим рек муниципального округа характеризуется высоким половодьем, летней меженью, прерываемой эпизодическими дождевыми паводками, повышенным осенним стоком и низкой зимней меженью. Сток воды уменьшается к концу зимы по мере истощения запасов подземных вод, минимальным бывает обычно к концу зимнего периода. 
Максимальные уровни на р. Вымь наблюдаются в середине мая. Летняя межень формируется с третьей декады июня до конца октября. Наименьшие уровни зимой наблюдаются со второй декады декабря до конца апреля. Появление ледяных образований на реках рассматриваемой территории приходится на третью декаду октября. Ледостав устанавливается в первой декаде ноября. Максимальная толщина льда (55-90 см) наблюдается в конце марта. Вскрытие рек происходит в начале мая. Период открытого русла длится около 6 месяцев. Температура воды достигает своего максимума (21-22,4 °С) в третьей декаде июля. 
Таблица 1 Наличие централизованных систем в муниципальном округе
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Численность на 01.01.2025
	Наличие централизованного ХВС
	Наличие централизованного ГВС
	Наличие централизованного водоотведения

	1
	г. Емва
	10525
	 +
	 +
	 +

	2
	пст. Вожаель
	28
	+
	 -
	 -

	3
	пст. Иоссер
	152
	+
	 -
	 +

	4
	пгт. Синдор
	1897
	+
	+
	+

	5
	пст. Тракт
	264
	+
	 -
	 -

	6
	пст. Чернореченский
	30
	+
	 -
	 -

	7
	пст. Чиньяворык
	598
	+
	 -
	+

	8
	с. Шошка
	190
	+
	 -
	+

	9
	пст. Ракпас
	66
	+
	 -
	+

	10
	с. Серегово 
	301
	 +
	 -
	 -

	11
	с. Серегово (ГАУ РК «Санаторий «Серегово»)
	 -
	+
	+
	септик

	 
	ИТОГО
	14051
	 
	 
	 


Глава I. Схема водоснабжения 
1 Технико-экономическое состояние централизованных систем

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны.

Система водоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» имеет одну эксплуатационную зону, так как эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения осуществляет одна ресурсоснабжающая организация, а именно                             АО "Княжпогостская тепло-энергетическая компания". Подземный водозабор пгт. Синдор (4 скважины) эксплуатирует ООО «Газпром энерго».
Холодное водоснабжение

В настоящее время источниками хозяйственного и производственного водоснабжения на территории муниципального округа «Княжпогостский» являются подземные воды и            р. Вымь. На территории округа располагаются 22 скважины и 2 поверхностных водозабора.
Таблица 2 Население, охваченное централизованными системами.

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Численность на 01.01.2025
	Население, охваченное централизованным ХВС на 01.01.2026
	Население, охваченное централизованным ГВС

	1
	г. Емва
	10525
	9052
	н/д

	2
	пст. Вожаель
	28
	28
	 -

	3
	пст. Иоссер
	152
	122
	 -

	4
	пгт. Синдор
	1897
	1583
	н/д

	5
	пст. Тракт
	264
	17
	 -

	6
	пст. Чернореченский
	30
	20
	 -

	7
	пст. Чиньяворык
	598
	484
	 -

	8
	с. Шошка
	190
	141
	 -

	9
	пст. Ракпас
	66
	82
	 -

	10
	с. Серегово
	301
	95
	 - 


Горячее водоснабжение

На территории муниципального округа «Княжпогостский» централизованная система горячего водоснабжения закрытого типа организована в г. Емва, с. Серегово (ГАУ РК «Санаторий «Серегово») и пгт. Синдор.

Централизованное горячее водоснабжение представлено закрытыми системами в двухтрубном исполнении. Подготовка горячей воды для нужд ГВС по закрытой схеме в централизованных системах осуществляется непосредственно в котельных. В нецентрализованных системах ГВС подготовка горячей воды осуществляется в индивидуальных водоподогревателях (газовых и электрических).

К централизованной системе горячего водоснабжения подключены около 33,9 % объектов в муниципальном образовании.

1.2 Описание территорий муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

 На территории муниципального округа централизованным ХВС не охвачены 36 населенных пунктов. 
Таблица 3 Территории, полностью не охваченные централизованной системой 
Водоснабжения

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Численность на 01.01.2025
	Наличие централизованного ХВС
	Наличие централизованного ГВС

	1
	пст. Брусничный
	18
	-
	-

	2
	пст. Ветью
	7
	-
	-

	3
	пст. Кылтово
	9
	-
	-

	4
	пст. Ляли
	133
	-
	-

	5
	пст. Малиновка
	0
	-
	-

	6
	пст. Месъю
	6
	-
	-

	7
	пст. Мещура
	117
	-
	-

	8
	пст. Ропча
	53
	-
	-

	9
	пст. Симва
	18
	-
	-

	10
	пст. Чуб
	0
	-
	-

	11
	пст. Шомвуково
	0
	-
	-

	12
	с. Княжпогост
	58
	-
	-

	13
	с. Туръя
	33
	-
	-

	14
	д. Анюша
	18
	-
	-

	15
	д. Весляна
	10
	-
	-

	16
	д. Верхняя Отла
	14
	-
	-

	17
	д. Евдино
	1
	-
	-

	18
	д. Злоба
	2
	-
	-

	19
	д. Катыдпом
	0
	-
	-

	20
	д. Керес
	0
	-
	-

	21
	д. Козловка
	6
	-
	-

	22
	д. Кони
	21
	-
	-

	23
	д. Кошки
	6
	-
	-

	24
	д. Кыркещ
	8
	-
	-

	25
	д. Луг
	2
	-
	-

	26
	д. Ляли
	29
	-
	-

	27
	д. Нижняя Отла
	11
	-
	-

	28
	д. Онежье
	35
	-
	-

	29
	д. Петкоя
	1
	-
	-

	30
	д. Политовка
	2
	-
	-

	31
	д. Половники
	2
	-
	-

	32
	д. Раковица
	8
	-
	-

	33
	д. Синдор
	1
	-
	-

	34
	д. Средняя Отла
	10
	-
	-

	35
	д. Удор
	11
	-
	-

	36
	д. Часадор
	2
	-
	-


Нецентрализованные источники водоснабжения используются преимущественно жителями индивидуальной застройки, расположенной по всем поселениям. 
На территории муниципального округа централизованным ГВС не охвачены 44 населенных пункта. 
1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Системы холодного водоснабжения

г. Емва

Основным источником централизованного водоснабжения города Емва является              р. Вымь. От подруслового водозабора вода подается насосной станцией I подъема по двум водоводам на очистные сооружения типа «Струя». 

В составе водопроводных сооружений имеются: отстойник на 350 куб. м/сут, 2 резервуара чистой воды на 250 куб. м и 400 куб. м.

Далее насосами II подъема вода направляется в объединенную кольцевую сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Мощность водозабора составляет 5 тыс. куб. м/сут. Водопровод выполнен из стальных и полиэтиленовых труб диаметром 32-219 мм, общая протяженность сетей 24,885 км.

ООО «Завод ДВП» получает воду для питьевых целей из системы городского водопровода, в количестве 200-215 тыс. куб. м/год (0,7-0,8 тыс. куб. м/сут), для производственных нужд имеется собственный поверхностный водозабор.

Подземные ведомственные водозаборы (6 скважин), в основном, снабжают промышленные объекты, частично соединены с кольцевой водопроводной сетью.

пст. Вожаель

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважины № 1345-Э. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 26-57 мм, общая протяженность сетей 1,46 км.

пст. Иоссер

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважин №№ 2372-Э, 599-Э (резерв). Водопровод выполнен из стальных и полиэтиленовых труб диаметром 32-219 мм, общая протяженность сетей 5,04 км.

пгт. Синдор

Источником централизованного водоснабжения пгт. Синдор является подземный водозабор. Из четырех скважин в работе находятся две, производительность каждой скважины – 18 м3/час. Общая производительность водозабора составляет 1,0 тыс.м3/сут. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 32-159 мм, общая протяженность сетей 6,029 км.
пст. Тракт

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважин №№ 135-Э, 85-Э. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 57 мм, общая протяженность сетей 2,4 км.

Скважина 135-Э размещена на окраине поселка неподалеку от ул. Железнодорожная. Пробурена в 1965 году. Павильон и водобашня в одном здании, строение деревянное, ветхое, зона санитарной охраны 1 пояса строгого режима огорожена штакетником радиусом 30 м. Оголовок бетонирован, помещение павильона содержится в чистоте. Территория спланирована, имеются дощатые дорожки.

Скважина № 85-Э размещена по ул. Рабочая. Пробурена в 1965 году. Строение павильона деревянное, ветхое. Ограда деревянная, частично отсутствует. Герметичность оголовка обеспечена путем бетонирования. Территория 1 пояса ЗСО не огорожена, не обеспечена охраной, не обеспечена дорожками с твердым покрытием.

пст. Чернореченский

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважин №№ 1370-Э, 987-Э, 100-Э. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 25-57 мм, общая протяженность сетей 2,215 км. В 2024 году построены водоочистные сооружения.
Скважина № 1370-Э находится по ул. Школьная в пеноблочном павильоне. Пробурена в 1980 году. Оголовок бетонирован. Имеющаяся деревянная ограда частично разрушена. Территория 1 пояса ЗСО не огорожена, не обеспечена охраной, не обеспечена дорожками с твердым покрытием.

Скважина № 987-Э находится по ул. Центральная в ветхом павильоне деревянного исполнения. Пробурена в 1975 году. Оголовок бетонирован. Имеющаяся деревянная ограда частично разрушена. В павильоне находится накопительная емкость 8 куб. м., устройство, отпускающее воду потребителям через кран снаружи павильона. Территория 1 пояса ЗСО не огорожена, не обеспечена охраной, не обеспечена дорожками с твердым покрытием.

Скважина № 100-Э находится по ул. Гагарина возле котельной Центральная в павильоне пеноблочного исполнения. Пробурена в 1966 году. Оголовок бетонирован. Деревянная ограда частично разрушена. Оголовок герметично не закрыт, имеется доступ к стволу скважины. В течение долгого времени осуществляется слив добываемой воды через трубу на рельеф местности возле павильона с неизвестной целью. Территория 1 пояса ЗСО не огорожена, не обеспечена охраной, не обеспечена дорожками с твердым покрытием.

пст. Чиньяворык

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважин №№ 2330-Э, 976А-Э. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 20-114 мм, общая протяженность сетей 5,31 км.

с. Шошка

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважины № 96-Э. Скважина № 96А-Э находится в резерве. Водопровод выполнен из стальных и полиэтиленовых труб диаметром 20-125 мм, общая протяженность сетей 1,96 км.

пст. Ракпас

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважин №№ 3-Р и 4-Р. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 25-57 мм, общая протяженность сетей 2,2 км.

Скважина 3-Р является основной, пробурена в 2013 году, в работу запущена в 2016 году. Расположена в 40 м от здания ВОС в низине. Над скважиной выстроен павильон из бруса. Ограда отсутствует. Добываемая вода подается по трубопроводу, висящему в воздухе, в водобашню на территории ВОС. Территория 1 пояса ЗСО не огорожена, не обеспечена охраной, не обеспечена дорожками с твердым покрытием.

Скважина 4-Р пробурена в 2013 году, в эксплуатацию введена в 2017 году, используется для подпитки при нехватке воды на основной скважине. Расположена примерно в 60 метрах от станции ВОС в хвойном лесу. Оголовок не бетонирован, над скважиной установлен ящик для защиты от проникновения посторонних к стволу скважины. Добываемая вода подается по трубопроводу, висящему в воздухе, в водобашню на территории ВОС. Территория 1 пояса ЗСО не огорожена, не обеспечена охраной, не обеспечена дорожками с твердым покрытием.

с. Серегово

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважин №№ 7-э и 380А-э. Водозабор обеспечивает питьевое централизованное водоснабжение села Серегово и состоит из двух скважин глубиной по 35 метров каждая. Скважины размещены в отдельных павильонах, удаленных от здания насосной на 25-60 метров и на 25-40 метрах друг от друга. Скважины оборудованы глубинными центробежными насосами ЭЦВ 6-6,5-85. Имеется регулирующая емкость объемом 250 куб. м. Водопровод выполнен из стальных и полиэтиленовых труб диаметром 32-159 мм, общая протяженность сетей 3,058 км.

Системы горячего водоснабжения

На территории муниципального округа «Княжпогостское» централизованная система горячего водоснабжения закрытого типа организована в г. Емва, с. Серегово (ГАУ РК «Санаторий «Серегово») и пгт. Синдор.

Централизованное горячее водоснабжение осуществляется от четырех котельных, представлено закрытыми системами в двухтрубном исполнении. Подготовка горячей воды для нужд ГВС по закрытой схеме в централизованных системах осуществляется непосредственно в котельных. В нецентрализованных системах ГВС подготовка горячей воды осуществляется в индивидуальных водоподогревателях (газовых и электрических).
1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.
Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Таблица 4 Характеристика водозаборов населенных пунктов

	№ п/п
	Месторасположение объекта
	Тип водозабора
	Наличие счетчика
	Регулирующая ёмкость

	
	
	подземный (№ скважин)
	глубина скважины
	поверхностный (название реки)
	
	Промежуточная/ накопительная подземная ёмкость, м³
	водонапорная башня (накопитель), м³

	1
	г. Емва м. Ачим ул. 60 лет Октября 69"б"
	786 А
	9
	
	да
	
	50

	2
	г. Емва м. Ачим ул. 60 лет Октября 69"б"
	786 Э
	12
	
	да
	
	

	3
	г. Емва, м. Северный ул. Чапаева
	220 А
	40
	
	да
	
	

	4
	г. Емва, м. Лесокомбинат (Южный) ул. Строителей
	309-Э
	38
	
	да
	
	

	5
	г. Емва, м. Лесокомбинат, (21-й) ул. Транспортная
	502-Э
	35
	
	да
	
	

	6
	г. Емва, м. Южный, (КОС) ул. Строителей
	845-Э
	40
	
	да
	
	

	7
	п. Чиньяворык ул. Свердлова
	976 А-э
	23
	
	да
	
	

	8
	п. Чиньяворык ул. Свердлова
	2330-Э
	50
	
	да
	
	

	9
	п. Вожаель ул. 50 лет ВЛКСМ
	1345-Э
	37
	
	да
	
	60

	10
	п. Чернореченский к. "Центральная" ул. Центральная
	1370-Э
	38
	
	да
	
	

	11
	п. Чернореченcкий к. "Школьная" ул. Центральная
	100-Э
	20
	
	да
	
	

	12
	с. Шошка
	96-Э
	42
	
	да
	
	50

	13
	с. Шошка ул. Центральная (резерв)
	96-А
	65
	
	да
	
	

	14
	п. Иоссер ул. Центральная (резерв)
	599-Э
	27
	
	да
	
	

	15
	п. Иоссер ул. Центральная
	2372-Э
	37
	
	да
	
	

	16
	п. Тракт ул. Рабочая
	85-Э
	50
	
	да
	
	

	17
	п. Тракт ул. Новая
	135-Э
	50
	
	да
	
	40

	18
	п. Ветью ул. Центральная
	976-Э
	43
	
	нет
	
	

	19
	п. Ракпас ул. Центральная
	3Р
	58
	
	нет
	
	50

	20
	п. Ракпас ул. Центральняа (резерв)
	2Р
	44
	
	нет
	
	

	21
	г. Емва м. Северный ул. Куратова
	
	
	р. Вымь
	да
	
	

	22
	г. Емва, водоочистные сооружения ул. 30 Лет Победы д. 4
	
	
	р. Вымь
	нет
	400 и 250
	

	23
	с. Серегово м. Усолье д. 70 "а"
	7-э
	45
	
	да
	250
	

	24
	с. Серегово м. Усолье д. 70 "б"
	380А-э
	45
	
	да
	
	

	25
	ПГТ Синдор, подземный водозабор 
МППВ Синдорское

 
	15
	45
	
	да
	250 и 250
	

	26
	
	16
	45
	
	да
	
	

	27
	
	14
	45
	
	да
	
	

	28
	
	17
	45
	
	да
	
	


Таблица 5 Перечень насосного оборудования источников водоснабжения

	№ п/п
	Месторасположение объекта
	Насосная станция I-го подъёма
	Насосная станция II-го подъёма

	
	
	марка насоса
	кол-во насосов, шт.
	марка насоса
	кол-во насосов, шт.

	1
	г. Емва м.Ачим ул. 60 лет Октября 69"б"
	ЭЦВ 6-6,5-80
	1
	-
	-

	2
	г. Емва м.Ачим ул. 60 лет Октября 69"б"
	ЭЦВ 6-6,5-80
	1
	-
	-

	3
	г. Емва, м. Северный ул. Чапаева
	ЭЦВ 6-6,5-80
	1
	-
	-

	4
	г. Емва, м. Лесокомбинат (Южный) ул. Строителей
	ЭЦВ 6-6,5-80
	1
	-
	-

	5
	г. Емва, м. Лесокомбинат, (21-й) ул. Транспортная
	ЭЦВ 6-6,5-80
	1
	-
	-

	6
	г. Емва, м. Южный, (КОС) ул. Строителей
	ЭЦВ 6-6,5-80
	1
	-
	-

	7
	п. Чиньяворык ул. Свердлова
	ЭЦВ 6-6,5-80
	1
	-
	-

	8
	п. Чиньяворык ул. Свердлова
	ЭЦВ 6-6,5-80
	1
	-
	-

	9
	п. Вожаель ул. 50 лет ВЛКСМ
	ЭЦВ 6-6,5-80
	1
	-
	-

	10
	п. Чернореченский к. "Центральная" ул. Центральная
	ЭЦВ 6-6,5-80
	1
	-
	-

	11
	п. Чернореченкий к. "Школьная" ул. Центральная
	ЭЦВ 6-6,5-80
	1
	-
	-

	12
	с. Шошка
	ЭЦВ 6-6,5-80
	1
	-
	-

	13
	с. Шошка ул. Центральная (резерв)
	ЭЦВ 6-6,5-80
	1
	-
	-

	14
	п. Иоссер ул. Центральная (резерв)
	ЭЦВ 6-6,5-80
	1
	-
	-

	15
	п. Иоссер ул. Центральная
	ЭЦВ 6-6,5-80
	1
	-
	-

	16
	п. Тракт ул. Рабочая
	ЭЦВ 6-6,5-85
	1
	-
	-

	17
	п. Тракт ул. Новая
	ЭЦВ 6-6,5-85
	1
	-
	-

	18
	п. Ветью ул. Центральная
	ЭЦВ 6-6,5-80
	1
	-
	-

	19
	п. Ракпас ул. Центральная
	ЭЦВ 6-6,5-80
	1
	-
	-

	20
	п. Ракпас ул. Центральняа (резерв)
	ЭЦВ 6-6,5-80
	1
	-
	-

	21
	г. Емва м. Северный ул. Куратова
	ЭЦВ 12-160-65
	3
	-
	-

	22
	г. Емва, водоочистные сооружения ул. 30 Лет Победы д. 4
	 -
	-
	АХ 280/42
	2

	23
	с. Серегово м. Усолье д. 70 "а"
	ЭЦВ 6-6,5-80
	1
	КМ 80-50-160
	2

	24
	с. Серегово м. Усолье д. 70 "б"
	ЭЦВ 6-6,5-80
	1
	-
	-

	25
	пгт. Синдор, подземный водозабор 
МППВ Синдорское
	ЭЦВ8-25-110
	4
	КМ 80-50-160
	2


Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории муниципального округа «Княжпогостский» сооружения очистки и подготовки воды используются  г. Емва (проводится хлорирование) и пст. Чернореченский. В   остальных населенных пунктах сооружения очистки воды отсутствуют. 

 В период 2025 -  2027 гг планируется установка водоочистной станции в с. Шошка.

Установка «СТРУЯ» в г. Емва, предназначенная для очистки природных вод с целью их осветления, обесцвечивания, умягчения, обесфторивания, обезжелезивания (сложные формы, высокие концентрации железа) и обеззараживания -  физически устарела и не выполняет свои функции. 

Станция водоочистки (ВОС) в пст. Чернореченский обеспечивает очистку воды из скважины до требований СанПин 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
Описание существующих сооружений очистки представлено в таблице 6.
Таблица 6 Характеристики насосного оборудования, участвующего в технологическом процессе очистки и подготовки воды
	Место нахождения (расположения) объекта
	Стадия технологического процесса
	Наименование,марка оборудования
	Номинальная мощность, кВт
	Полный напор, развиваемый насосом, м
	Производительность, м3/час
	Время работы агрегата, часов/год
	КПД, %

	Водоочистная установка «Струя» в г. Емва
	очистка воды
	к-160/30
	30
	30
	160
	3 660,00
	65

	
	очистка воды
	к-160/30
	30
	30
	160
	3 660,00
	65

	
	очистка воды
	к-160/30
	30
	30
	160
	3 660,00
	65

	
	очистка воды
	к-160/30
	30
	30
	160
	3 660,00
	65

	
	очистка воды
	к-20/30
	4
	30
	20
	3 660,00
	65

	
	очистка воды
	к-20/30
	4
	30
	20
	3 660,00
	65

	
	очистка воды
	к-20/30
	4
	30
	20
	3 660,00
	65

	
	очистка воды
	к-20/30
	4
	30
	20
	3 660,00
	65

	
	очистка воды
	к-20/30
	4
	30
	20
	3 660,00
	65

	
	очистка воды
	к-20/30
	4
	30
	20
	3 660,00
	65

	
	очистка воды
	к-20/30
	4
	30
	20
	3 660,00
	65

	
	очистка воды
	к-20/30
	4
	30
	20
	3 660,00
	65

	Водоочистная станция в пст. Чернореченский
	Для очистки от крупных механических частиц и защиты управляемых клапанов фильтров
	Фильтр грубой очистки HF – Y-1                     (1ед.)
	н/д
	н/д
	5.0
	н/д
	н/д

	
	Для насыщения воды кислородом воздуха, необходимого для окисления растворенного железа и марганца,
	Компрессор AF1 – 100    (2 ед.)
	0,23
	 -
	1,5
	 -
	 -

	
	Для аэрации
	Аэрационная колонна в комплекте с оголовком и воздухоотделительным клапаном (1ед.)
	
	
	2,5
	
	

	
	Для непрерывной аэрации
	Блок автоматики, состоящий из реле потока РП 1 – R1/2 и контроллера  GTK(V2) (1ед.)
	
	
	
	
	

	
	Для окисления осажденных примесей
	Фильтр – обезжелезиватель с каталитической загрузкойГейзер – SF14/TM.F67P (1ед.)
	
	
	1,0 – 1,2
	
	

	
	Для очистки от марганца
	Фильтр с ионообменной загрузкой для очистки от марганца Гейзер - Aquachief14/TM.F63P3 (P) (1ед.)
	
	
	1,0 – 1,2
	
	

	
	Для хранения очищенной воды, обеспечения пикового водопотребления и промывки фильтров
	Резервуар чистой воды (1 ед.)
	
	
	
	
	

	
	Для регулировки уровня и подачи воды в емкость и промывку фильтров
	Поплавковый датчик уровня (2 ед.)
	
	
	
	
	

	
	
	Электромагнитный клапан (1ед.)
	
	
	
	
	

	
	
	Кран шаровой 3-х ходовой с электроприводом DN 25 MS – 311 – 25 (2 ед.)
	
	
	
	
	

	
	Для подачи воды потребителям
	Насосная станция (1ед.)
	
	
	
	
	

	
	Для стерилизации воды
	УФ стерилизатор воды УОВ SST8 – 30w (1 ед)
	30,0
	
	2,3
	
	


Проектная производительность оборудования водоочистки в г. Емва составляет 2400,0 м3/сут.
Проектная производительность системы очистки воды в пст. Чернореченский  - 1,0 куб. м./час, расход 12,0 куб. м./сутки, давление в подводящей магистрали – 0,3 – 0,6 Мпа.

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранения требуемых качеств воды.

Данные о качестве воды представлены в таблице 7.

Таблица 7 Данные лабораторных анализов воды
	№ п/п
	Объект, местоположение
	Водоочистная станция
	Соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
	Примечание

	
	
	Произв-ть проектная, м³/сут.
	Произв-ть фактическая, м³/сут.
	
	

	1
	786 А, г. Емва
	-
	11,61
	не соответствует
	несоответствие по 1-3 показателям

	2
	786 Э, г. Емва
	-
	27,1
	не соответствует
	несоответствие по 1-3 показателям

	3
	220 А, г. Емва
	-
	33,23
	не соответствует
	несоответствие по 1-3 показателям

	4
	309-Э, г. Емва
	-
	1,45
	не соответствует
	несоответствие по 1-3 показателям

	5
	502-Э, г. Емва
	-
	27,1
	не соответствует
	несоответствие по 1-3 показателям

	6
	845-Э, г. Емва
	-
	7,19
	не соответствует
	несоответствие по 1-3 показателям

	7
	976 А-э, п. Чиньяворык
	-
	139,26
	не соответствует
	несоответствие по 1-3 показателям

	8
	2330-Э, п. Чиньяворык
	-
	236,03
	не соответствует
	несоответствие по 1-3 показателям

	9
	1345-Э, п. Вожаель
	-
	31,16
	не соответствует
	несоответствие по 1-3 показателям

	10
	1370-Э, п. Чернореченский
	 -
	4,84
	не соответствует
	несоответствие по 1-3 показателям

	11
	100-Э, п. Чернореченский
	-
	13,39
	не соответствует
	несоответствие по 1-3 показателям

	12
	96-Э, с. Шошка
	-
	108,,94
	не соответствует
	несоответствие по 1-3 показателям

	13
	96-А, с. Шошка
	-
	15,0
	-
	-

	14
	599-Э, п. Иоссер
	-
	12,0
	не соответствует
	несоответствие по 1-3 показателям

	15
	2372-Э, п. Иоссер
	-
	167,74
	не соответствует
	несоответствие по 1-3 показателям

	16
	85-Э, п. Тракт
	-
	8,71
	не соответствует
	несоответствие по 1-3 показателям

	17
	135-Э, п. Тракт
	-
	8,1
	не соответствует
	несоответствие по 1-3 показателям

	18
	976-Э, п. Ветью
	-
	4,19
	не соответствует
	несоответствие по 1-3 показателям

	19
	3Р, п. Ракпас
	-
	25,81
	не соответствует
	несоответствие по 1-3 показателям

	20
	2Р, п. Ракпас
	-
	-
	не соответствует
	несоответствие по 1-3 показателям

	21
	Водозабор, г. Емва
	-
	-
	не соответствует
	несоответствие по 1-3 показателям

	22
	Водозабор, г. Емва
	2400
	2400
	не соответствует
	очистка не производится, только хлорирование

	23
	7-э, с. Серегово
	-
	64,06
	не соответствует
	несоответствие по 1-3 показателям

	24
	380А-э, с. Серегово
	-
	64,1
	не соответствует
	несоответствие по 1-3 показателям

	25
	 пгт. Синдор, подземный водозабор МППВ Синдорское
	-
	-
	не соответствует
	несоответствие по 1-3 показателям ????


На момент актуализации схемы водоснабжения вода не соответствует установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Показатели «Цветность», «Мутность» не соответствуют требованиям. Вода из поверхностного водозабора не проходит очистку, выполняется только хлорирование.

Анализ существующего состояния систем водоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» установил наличие следующих особенностей:

· источником водоснабжения являются подземные воды, поверхностные воды        р. Вымь, качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;

· система водоподготовки воды г. Емва не обеспечивает качество очистки воды до требуемых показателей, установленных СанПиН. В отношении ресурсоснабжающей организации имеется решение суда о приведении качества водопроводной воды в соответствие с установленными нормативами;
· отсутствие систем водоподготовки и очистки в других населенных пунктах.

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
На территории г. Емва водоснабжение осуществляется поверхностной водой из              р. Вымь. В системе водоснабжения города применяется двухступенчатая подача воды: насосными станциями 1-го и 2-го подъема. В других населенных пунктах источниками хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения являются подземные воды – артезианские скважины. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из скважин, под напором погружных насосов, подается в водонапорные башни и одновременно в магистральные и распределительные водопроводные сети. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 8. 
Таблица 8 Характеристики насосного оборудования, участвующего в технологическом процессе холодного водоснабжения

	Объект, местоположение
	Стадия технологического процесса 
	Марка оборудования
	Номинальная мощность, кВт
	Полный напор, развиваемый насосом, м
	Производительность, м3/час
	Время работы агрегата, часов/год
	КПД, %

	786 А, г. Емва
	подъем воды
	ЭЦВ 6-6,5-80
	6
	80
	6,3
	3 660
	65

	786 Э, г. Емва
	подъем воды
	ЭЦВ 6-6,5-80
	6
	80
	6,3
	3 660
	65

	220 А, г. Емва
	подъем воды
	ЭЦВ 6-6,5-80
	6
	80
	6,3
	4 392
	65

	309-Э, г. Емва
	подъем воды
	ЭЦВ 6-6,5-80
	6
	80
	6,5
	4 392
	65

	502-Э, г. Емва
	подъем воды
	ЭЦВ 6-6,5-80
	6
	80
	6,5
	4 392
	65

	845-Э, г. Емва
	подъем воды
	ЭЦВ 6-6,5-80
	6
	80
	6,5
	
	

	976 А-э, п. Чиньяворык
	подъем воды
	ЭЦВ 6-6,5-80
	6
	80
	6,5
	
	

	2330-Э, п. Чиньяворык
	подъем воды
	ЭЦВ 6-6,5-80
	6
	80
	6,5
	
	

	1345-Э, п. Вожаель
	подъем воды
	ЭЦВ 6-6,5-80
	6
	80
	6,5
	
	

	1370-Э, п. Чернореченский
	подъем воды
	ЭЦВ 6-6,5-80
	6
	80
	6,5
	
	

	100-Э, п. Чернореченский
	подъем воды
	ЭЦВ 6-6,5-80
	6
	80
	6,5
	
	

	96-Э, с. Шошка
	подъем воды
	ЭЦВ 6-6,5-80
	6
	80
	6,5
	
	

	96-А, с. Шошка
	подъем воды
	ЭЦВ 6-6,5-80
	6
	80
	6,5
	
	

	599-Э, п. Иоссер
	подъем воды
	ЭЦВ 6-6,5-80
	6
	80
	6,5
	
	

	2372-Э, п. Иоссер
	подъем воды
	ЭЦВ 6-6,5-80
	6
	80
	6,5
	
	

	85-Э, п. Тракт
	подъем воды
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6
	85
	6,5
	
	

	135-Э, п. Тракт
	подъем воды
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6
	85
	6,5
	
	

	976-Э, п. Ветью
	подъем воды
	ЭЦВ 6-6,5-80
	6
	80
	6,5
	
	

	3Р, п. Ракпас
	подъем воды
	ЭЦВ 6-6,5-80
	6
	80
	6,5
	
	

	2Р, п. Ракпас
	подъем воды
	ЭЦВ 6-6,5-80
	6
	80
	6,5
	
	

	Водозабор, г. Емва
	подъем воды
	ЭЦВ 12-160-65
	12
	65
	160
	
	

	
	подъем воды
	ЭЦВ 12-160-65
	12
	65
	160
	
	

	
	подъем воды
	ЭЦВ 12-160-65
	12
	65
	160
	
	

	
	транспортировка воды
	 АХ 280/42
	75
	42
	280
	
	

	
	транспортировка воды
	 АХ 280/42
	75
	42
	280
	
	

	7-э, с. Серегово
	подъем воды
	ЭЦВ 6-6,5-80
	6
	80
	6,5
	
	

	
	транспортировка воды
	КМ 80-50-160
	80
	160
	50
	
	

	
	транспортировка воды
	КМ 80-50-160
	80
	160
	50
	
	

	380А-э, с. Серегово
	подъем воды
	ЭЦВ 6-6,5-80
	6
	80
	6,5
	
	

	14, пгт. Синдор
	подъем воды
	ЭЦВ8-25-110
	11
	110
	25
	
	

	15, пгт. Синдор
	подъем воды
	ЭЦВ8-25-110
	11
	110
	25
	
	

	16, пгт. Синдор
	подъем воды
	ЭЦВ8-25-110
	11
	110
	25
	
	

	17, пгт. Синдор
	подъем воды
	ЭЦВ8-25-110
	11
	110
	25
	
	

	станция I подъема пгт. Синдор
	транспортировка воды
	К 100-65-200
	30
	50
	100
	
	

	станция II подъема пгт. Синдор
	транспортировка воды
	КМ 80-50-160
	80
	160
	50
	
	

	
	транспортировка воды
	КМ 80-50-160
	80
	160
	50
	
	


Энергоэффективность холодного водоснабжения определяется по фактическим показателям и оценивается как соотношение расхода электрической энергии, необходимого для подготовки, транспортировки установленного объёма воды, заданного уровня напора (давления).

Результаты расчёта значений показателей энергоэффективности холодного водоснабжения представлены в таблице 9.
Таблица 9 Показатели энергоэффективности холодного водоснабжения за 2025 год
	Населенный пункт
	Расход эл. энергии, тыс.кВт
	Поднято (перекачено) воды, м3
	Удельный расход эл. энергии, кВт/ м3

	г. Емва
	743,1
	680299,000
	1,092

	пст. Вожаель
	15,4
	4145,500
	3,704

	пст. Иоссер
	64,2
	31200,000
	2,059

	пгт. Синдор
	132,1
	0,0
	0,803

	пст. Тракт
	84,8
	7591,520
	11,172

	пст. Чернореченский
	40,9
	8716,400
	4,688

	пст. Чиньяворык
	113,7
	79209,00
	1,436

	с. Шошка
	34,1
	11107,000
	3,074

	пст. Ракпас
	94,1
	8400,000
	11,200

	с. Серегово
	162,6
	42278,000
	3,846

	Общий показатель
	1 484,9
	872946,420
	1,701


Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Таблица 10 Перечень водопроводных сетей
	№ п/п
	Наименование участка
	Диаметр участка, Ду
	Длина участка, км
	Год прокладки
	Материал трубы

	г. Емва

	1
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы
	150
	0,31
	1979-89
	стальные

	2
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы
	159
	0,085
	1979-89
	стальные

	3
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы
	32
	0,05
	1979-89
	стальные

	4
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы
	114
	0,06
	1979-89
	стальные

	5
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы
	114
	0,04
	1979-89
	стальные

	6
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы
	114
	0,06
	1979-89
	стальные

	7
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы
	114
	0,79
	1979-89
	стальные

	8
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы
	219
	0,035
	1979-89
	стальные

	9
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы
	32
	0,03
	1979-89
	стальные

	10
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы
	114
	0,03
	1979-89
	стальные

	11
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул. 30 лет Победы
	114
	0,04
	1979-89
	стальные

	
	
	
	1,53
	
	

	12
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского
	114
	0,01
	1979-89
	стальные

	13
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского
	48
	0,015
	1979-89
	стальные

	14
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского
	48
	0,01
	1979-89
	стальные

	15
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского
	57
	0,045
	1979-89
	стальные

	16
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского
	89
	0,045
	1979-89
	стальные

	17
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского
	89
	0,045
	1979-89
	стальные

	18
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского
	89
	0,01
	1979-89
	стальные

	19
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского
	48
	0,045
	1979-89
	стальные

	20
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского
	89
	0,14
	1979-89
	стальные

	21
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского
	114
	0,06
	1979-89
	стальные

	22
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского
	159
	0,06
	1979-89
	стальные

	23
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского
	159
	0,06
	1979-89
	стальные

	24
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского
	159
	0,06
	1979-89
	стальные

	25
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Дзержинского
	159
	1,17
	1979-89
	стальные

	
	
	
	1,775
	
	

	26
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная
	219
	0,029
	1979-89
	стальные

	27
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная
	57
	0,41
	1979-89
	стальные

	28
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная
	159
	0,029
	1979-89
	стальные

	29
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная
	57
	0,029
	1979-89
	стальные

	30
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная
	57
	0,035
	1979-89
	стальные

	31
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная
	32
	0,029
	1979-89
	стальные

	32
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная
	57
	0,029
	1979-89
	стальные

	33
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная
	57
	0,029
	1979-89
	стальные

	34
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная
	57
	0,029
	1979-89
	стальные

	35
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная
	57
	0,029
	1979-89
	стальные

	36
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная
	57
	0,029
	1979-89
	стальные

	37
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная
	57
	0,035
	1979-89
	стальные

	38
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Совхозная
	26
	0,029
	1979-89
	стальные

	
	
	
	0,77
	
	

	39
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Сенюкова
	57
	0,9
	1979-89
	стальные

	40
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Сенюкова
	114
	0,9
	1979-89
	стальные

	41
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Сенюкова
	114
	0,005
	1979-89
	стальные

	42
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Сенюкова
	57
	0,07
	1979-89
	стальные

	43
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Сенюкова
	48
	0,005
	1979-89
	стальные

	
	
	
	1,88
	
	

	44
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская
	57
	0,17
	1979-89
	стальные

	45
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская
	32
	0,08
	1979-89
	стальные

	46
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская
	89
	0,17
	1979-89
	стальные

	47
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская
	114
	0,17
	1979-89
	стальные

	48
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская
	114
	0,18
	1979-89
	стальные

	49
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская
	114
	0,17
	1979-89
	стальные

	50
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская
	114
	0,02
	1979-89
	стальные

	51
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская
	57
	0,17
	1979-89
	стальные

	52
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская
	114
	0,17
	1979-89
	стальные

	53
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Октябрьская
	114
	0,17
	1979-89
	стальные

	
	
	
	1,47
	
	

	54
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая
	114
	0,024
	1979-89
	стальные

	55
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая
	57
	0,024
	1979-89
	стальные

	56
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая
	57
	1
	1979-89
	стальные

	57
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая
	114
	0,62
	1979-89
	стальные

	58
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая
	114
	0,024
	1979-89
	стальные

	59
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая
	57
	0,02
	1979-89
	стальные

	60
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая
	89
	0,016
	1979-89
	стальные

	61
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая
	89
	0,016
	1979-89
	стальные

	62
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая
	89
	0,02
	1979-89
	стальные

	63
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Коммунистическая
	57
	0,02
	1979-89
	стальные

	
	
	
	1,784
	
	

	64
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	57
	0,03
	1979-89
	стальные

	65
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	114
	0,03
	1979-89
	стальные

	66
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	114
	0,03
	1979-89
	стальные

	67
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	114
	0,08
	1979-89
	стальные

	68
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	159
	0,08
	1979-89
	стальные

	69
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	159
	0,03
	1979-89
	стальные

	70
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	114
	0,03
	1979-89
	стальные

	71
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	114
	0,03
	1979-89
	стальные

	72
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	114
	0,03
	1979-89
	стальные

	73
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	114
	0,03
	1979-89
	стальные

	74
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	114
	0,03
	1979-89
	стальные

	75
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	57
	0,03
	1979-89
	стальные

	76
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	57
	0,03
	1979-89
	стальные

	77
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	57
	0,03
	1979-89
	стальные

	78
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	114
	2,55
	1979-89
	стальные

	79
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	219
	0,03
	1979-89
	стальные

	80
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	114
	0,03
	1979-89
	стальные

	81
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	114
	0,03
	1979-89
	стальные

	82
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	114
	0,03
	1979-89
	стальные

	83
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	114
	0,082
	1979-89
	стальные

	84
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	159
	0,082
	1979-89
	стальные

	85
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	159
	0,03
	1979-89
	стальные

	86
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	114
	0,03
	1979-89
	стальные

	87
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	114
	0,03
	1979-89
	стальные

	88
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	114
	0,03
	1979-89
	стальные

	89
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	114
	0,03
	1979-89
	стальные

	90
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	114
	0,03
	1979-89
	стальные

	91
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	114
	0,03
	1979-89
	стальные

	92
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	114
	0,03
	1979-89
	стальные

	93
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	114
	0,03
	1979-89
	стальные

	94
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	114
	0,082
	1979-89
	стальные

	95
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	159
	0,03
	1979-89
	стальные

	96
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	114
	0,082
	1979-89
	стальные

	97
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	159
	0,038
	1979-89
	стальные

	98
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	26
	0,038
	1979-89
	стальные

	99
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	26
	0,038
	1979-89
	стальные

	100
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	26
	0,038
	1979-89
	стальные

	101
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Ленинградская
	26
	0,038
	1979-89
	стальные

	
	
	
	4,008
	
	

	102
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Мечникова
	26
	0,66
	1979-89
	стальные

	103
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Мечникова
	159
	0,039
	1979-89
	стальные

	104
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Мечникова
	57
	0,039
	1979-89
	стальные

	105
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Мечникова
	57
	0,039
	1979-89
	стальные

	106
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Мечникова
	57
	0,039
	1979-89
	стальные

	107
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Мечникова
	57
	0,035
	1979-89
	стальные

	108
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Мечникова
	57
	0,035
	1979-89
	стальные

	109
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Мечникова
	57
	0,035
	1979-89
	стальные

	110
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Пушкина
	57
	0,13
	1979-89
	стальные

	111
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Пушкина
	114
	0,13
	1979-89
	стальные

	112
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Пушкина
	114
	0,13
	1979-89
	стальные

	113
	Водопроводная сеть по адресу: г.Емва, ул.Пушкина
	114
	0,05
	1979-89
	стальные

	
	
	
	1,361
	
	

	114
	Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва
	32
	0,31
	1979-89
	стальные

	115
	Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва
	57
	0,19
	1979-89
	стальные

	116
	Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва
	159
	0,54
	1979-89
	стальные

	117
	Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва
	114
	0,43
	1979-89
	стальные

	118
	Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва
	219
	0,013
	1979-89
	стальные

	119
	Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва
	32
	0,013
	1979-89
	стальные

	120
	Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва
	32
	0,013
	1979-89
	стальные

	121
	Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва
	32
	0,012
	1979-89
	стальные

	122
	Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва
	32
	0,012
	1979-89
	стальные

	123
	Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва
	32
	0,012
	1979-89
	стальные

	124
	Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва
	32
	0,013
	1979-89
	стальные

	125
	Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва
	32
	0,012
	1979-89
	стальные

	126
	Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва
	32
	0,013
	1979-89
	стальные

	127
	Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва
	32
	0,012
	1979-89
	стальные

	128
	Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва
	32
	0,012
	1979-89
	стальные

	129
	Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва
	32
	0,012
	1979-89
	стальные

	130
	Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва
	32
	0,012
	1979-89
	стальные

	131
	Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва
	32
	0,012
	1979-89
	стальные

	132
	Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва
	32
	0,013
	1979-89
	стальные

	133
	Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва
	32
	0,013
	1979-89
	стальные

	134
	Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва
	32
	0,012
	1979-89
	стальные

	135
	Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва
	32
	0,013
	1979-89
	стальные

	136
	Водопроводная сеть по адресу: м.Новый, г.Емва
	32
	0,013
	1979-89
	стальные

	
	
	
	1,707
	
	

	137
	Водопроводная сеть по адресу: м.Северный, г.Емва
	32
	0,25
	1979-89
	полиэтиленовые

	138
	Водопроводная сеть по адресу: м.Северный, г.Емва
	76
	0,25
	1979-89
	полиэтиленовые

	139
	Водопроводная сеть по адресу: м.Северный, г.Емва
	76
	0,25
	1979-89
	полиэтиленовые

	140
	Водопроводная сеть по адресу: м.Северный, г.Емва
	76
	0,01
	1979-89
	полиэтиленовые

	141
	Водопроводная сеть по адресу: м.Северный, г.Емва
	32
	0,25
	1979-89
	полиэтиленовые

	
	
	
	1,01
	
	

	142
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	76
	0,058
	1979-89
	стальные

	143
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	144
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	145
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	146
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	147
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	148
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	149
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	150
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	151
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	152
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	153
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	154
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	155
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	156
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	157
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	158
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	159
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	133
	0,61
	1979-89
	стальные

	160
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	161
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	162
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	133
	0,56
	1979-89
	стальные

	163
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	133
	0,25
	1979-89
	стальные

	164
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	165
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	166
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные


	167
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	57
	0,17
	1979-89
	стальные

	168
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	57
	0,17
	1979-89
	стальные

	169
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	170
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	171
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	172
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	173
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	174
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	175
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	76
	0,01
	1979-89
	стальные

	176
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	177
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	178
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	179
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	180
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	57
	0,17
	1979-89
	стальные

	181
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	182
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	183
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	57
	0,17
	1979-89
	стальные

	184
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	185
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	186
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	187
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	188
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	57
	0,17
	1979-89
	стальные

	189
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	190
	Водопроводная сеть по адресу:      м.Лесокомбинат, г.Емва
	57
	0,17
	1979-89
	стальные

	191
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	192
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	57
	0,17
	1979-89
	стальные

	193
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	194
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	195
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	196
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	197
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	57
	0,17
	1979-89
	стальные

	198
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	199
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	200
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	201
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	202
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	203
	Водопроводная сеть по адресу: м.Лесокомбинат, г.Емва
	32
	0,058
	1979-89
	стальные

	
	
	
	5,69
	
	

	204
	Водопроводная сеть по адресу: м.Ачим, г.Емва
	
	0,6
	1979-89
	полиэтиленовые

	205
	Водопроводная сеть по адресу: м.Ачим, г.Емва
	
	0,75
	1979-89
	полиэтиленовые

	206
	Водопроводная сеть по адресу: м.Ачим, г.Емва
	
	0,55
	1979-89
	полиэтиленовые

	
	
	
	1,9
	
	

	
	ИТОГО по г.Емва
	
	24,885
	износ 70%
	

	п. Иоссер

	1
	Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер
	50
	0,15
	1979-89
	полиэтиленовые

	2
	Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер
	32
	0,09
	1979-89
	стальные

	3
	Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер
	48
	0,15
	1979-89
	стальные

	4
	Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер
	57
	0,33
	1979-89
	стальные

	5
	Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер
	76
	0,19
	1979-89
	стальные

	6
	Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер
	89
	0,01
	1979-89
	стальные

	7
	Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер
	114
	0,29
	1979-89
	стальные

	8
	Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер
	32
	0,09
	1979-89
	стальные

	9
	Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер
	48
	0,15
	1979-89
	стальные

	10
	Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер
	57
	0,3
	1979-89
	стальные

	11
	Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер
	114
	0,29
	1979-89
	стальные

	12
	Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер
	219
	0,6
	1979-89
	полиэтиленовые

	13
	Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер
	114
	0,29
	1979-89
	стальные

	14
	Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер
	159
	0,47
	1979-89
	стальные

	15
	Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер
	219
	0,6
	1979-89
	стальные

	16
	Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер
	26
	0,27
	1979-89
	полиэтиленовые

	17
	Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер
	47
	0,15
	1979-89
	полиэтиленовые

	18
	Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер
	57
	0,33
	1979-89
	стальные

	19
	Водопроводная сеть по адресу: п.Иоссер
	114
	0,29
	1979-89
	стальные

	
	ИТОГО по п.Иоссер
	
	5,04
	износ 80%
	

	п. Шошка

	1
	Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка
	125
	0,3
	1979-89
	керамические

	2
	Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка
	114
	0,31
	1979-89
	полиэтиленовые

	4
	Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка
	57
	0,1
	1979-89
	стальные

	5
	Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка
	63
	0,1
	1979-89
	стальные

	6
	Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка
	50
	0,03
	1979-89
	полиэтиленовые

	7
	Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка
	114
	0,3
	1979-89
	полиэтиленовые

	8
	Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка
	57
	0,1
	1979-89
	стальные

	9
	Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка
	63
	0,1
	1979-89
	стальные

	10
	Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка
	57
	0,1
	1979-89
	полиэтиленовые

	11
	Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка
	50
	0,03
	1979-89
	стальные

	12
	Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка
	32
	0,16
	1979-89
	полиэтиленовые

	13
	Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка
	32
	0,16
	1979-89
	стальные

	14
	Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка
	32
	0,16
	1979-89
	стальные

	15
	Водопроводная сеть по адресу: с.Шошка
	20
	0,01
	1979-89
	стальные

	
	ИТОГО по с.Шошка
	
	1,96
	износ 80%
	

	п. Тракт

	1
	Водопроводная сеть по адресу: п.Тракт
	57
	2,4
	1979-89
	стальные

	
	ИТОГО по п.Тракт
	
	2,4
	износ 75%
	

	п. Чиньяворык

	

	1
	Водопроводная сеть по адресу: п.Чиньяворык
	114
	2,13
	1979-89
	стальные

	2
	Водопроводная сеть по адресу: п.Чиньяворык
	76
	0,15
	1979-89
	стальные

	3
	Водопроводная сеть по адресу: п.Чиньяворык
	57
	1,43
	1979-89
	стальные

	4
	Водопроводная сеть по адресу: п.Чиньяворык
	48
	0,34
	1979-89
	стальные

	5
	Водопроводная сеть по адресу: п.Чиньяворык
	32
	0,72
	1979-89
	стальные

	6
	Водопроводная сеть по адресу: п.Чиньяворык
	20
	0,04
	1979-89
	стальные

	7
	Водопроводная сеть по адресу: п.Чиньяворык
	89
	0,5
	1979-89
	стальные

	
	ИТОГО по п.Чиньяворык
	
	5,31
	износ 75%
	

	п. Вожаель

	1
	Водопроводные сети по адресу: п.Вожаель
	57
	0,12
	1979-89
	стальные

	2
	Водопроводные сети по адресу: п.Вожаель
	57
	0,12
	1979-89
	стальные

	3
	Водопроводные сети по адресу: п.Вожаель
	50
	0,13
	1979-89
	стальные

	4
	Водопроводные сети по адресу: п.Вожаель
	50
	0,13
	1979-89
	стальные

	5
	Водопроводные сети по адресу: п.Вожаель
	50
	0,13
	1979-89
	стальные

	6
	Водопроводные сети по адресу: п.Вожаель
	50
	0,13
	1979-89
	стальные

	7
	Водопроводные сети по адресу: п.Вожаель
	50
	0,13
	1979-89
	стальные

	8
	Водопроводные сети по адресу: п.Вожаель
	50
	0,13
	1979-89
	стальные

	9
	Водопроводные сети по адресу: п.Вожаель
	26
	0,22
	1979-89
	стальные

	10
	Водопроводные сети по адресу: п.Вожаель
	26
	0,22
	1979-89
	стальные

	
	ИТОГО по п.Вожаель
	
	1,46
	износ 80%
	

	п. Чернореченский

	1
	Водопроводная сеть по адресу: 
п.Чернореченский
	57
	0,25
	1979-89
	стальные

	2
	Водопроводная сеть по адресу: п.Чернореченский
	32
	0,15
	1979-89
	стальные

	3
	Водопроводная сеть по адресу: п.Чернореченский
	26
	0,29
	1979-89
	стальные

	4
	Водопроводная сеть по адресу: п.Чернореченский
	57
	0,25
	1979-89
	стальные

	5
	Водопроводная сеть по адресу: п.Чернореченский
	32
	0,15
	1979-89
	стальные

	6
	Водопроводная сеть по адресу: п.Чернореченский
	
	
	1979-89
	стальные

	7
	Водопроводная сеть по адресу: п.Чернореченский
	32
	0,15
	1979-89
	стальные

	8
	Водопроводная сеть по адресу: п.Чернореченский
	57
	0,2
	1979-89
	стальные

	9
	Водопроводная сеть по адресу: п.Чернореченский
	57
	0,25
	1979-89
	стальные

	10
	Водопроводная сеть по адресу: п.Чернореченский
	32
	0,15
	1979-89
	стальные

	11
	Водопроводная сеть по адресу: п.Чернореченский
	25
	0,085
	1979-89
	стальные

	12
	Водопроводная сеть по адресу: п.Чернореченский
	26
	0,29
	1979-89
	стальные

	
	ИТОГО по п.Чернореченский
	
	2,215
	износ 80%
	

	п. Ракпас

	1
	Водопроводная сеть по адресу: п.Ракпас
	57
	0,7
	1979-89
	стальные

	2
	Водопроводная сеть по адресу: п.Ракпас
	25
	1,5
	1979-89
	стальные

	
	ИТОГО по п.Ракпас
	
	2,2
	
	

	пгт. Синдор

	1
	Водопроводная сеть по адресу: пгт.Синдор
	108
	0,44
	1979-89
	стальные

	2
	Водопроводная сеть по адресу: пгт.Синдор
	32
	0,21
	1979-89
	стальные

	3
	Водопроводная сеть по адресу: пгт.Синдор
	159
	3,259
	1979-89
	стальные

	4
	Водопроводная сеть по адресу: пгт.Синдор
	108
	0,913
	1979-89
	стальные

	5
	Водопроводная сеть по адресу: пгт.Синдор
	89
	0,228
	1979-89
	стальные

	6
	Водопроводная сеть по адресу: пгт.Синдор
	76
	0,05
	1979-89
	стальные

	7
	Водопроводная сеть по адресу: пгт.Синдор
	57
	0,929
	1979-89
	стальные

	
	ИТОГО по пгт. Синдор
	
	6,029
	износ 75%
	

	с Серегово.

	1
	  Станция 2-го подъема - ул. Октябрьская (м. Усолье)
	159
	1,43
	1979-89
	стальные

	2
	ул. Октябрьская (м. Усолье) - котельная "Санаторий"
	108
	0,2
	1979-89
	стальные

	3
	котельная "Санаторий" - водолечебница
	159
	0,35
	1979-89
	стальные

	4
	водолечебница - ул. Октябрьская, 25
	40
	0,077
	1979-89
	стальные

	5
	ул. Октябрьская, 25 - ул. Октябрьская, 19
	40
	0,154
	1979-89
	стальные

	6
	ул. Октябрьская, 19 - СОШ "Серегово"
	40
	0,02
	1979-89
	стальные

	7
	СОШ "Серегово" - ул. Заводская, 4
	32
	0,39
	1979-89
	полиэтиленовые

	8
	ул. Заводская, 4 - котельная "Центральная"
	32
	0,437
	1979-89
	полиэтиленовые

	
	ИТОГО по с.Серегово
	
	3,058
	износ 75%
	

	
	ИТОГО по округу
	
	54,557
	
	


Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена участков сети, задвижек.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении 
В настоящее время основными проблемами в водоснабжении являются: 
· высокий процент износа водопроводных сетей;

· высокий процент износа значительного количества насосного оборудования;

· качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;

· недостаточное количество и неудовлетворительное состояние секционирующей и запорной арматуры, что не позволяет производить ремонтные работы на водопроводных сетях без отключения значительного количества абонентов;

· неудовлетворительное состояние значительного количества смотровых колодцев;

· отсутствие приборов учета;

· для обеспечения нормативной надежности необходимо строительство резервного водовода от станции 1-го подъема до ВОС в г. Емва.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

На территории муниципального округа «Княжпогостское» централизованная система горячего водоснабжения закрытого типа организована в г. Емва, с. Серегово (ГАУ РК Санаторий «Серегово») и пгт. Синдор.

Горячее водоснабжение осуществляется от четырех котельных:
· Котельная "ДВП" г. Емва ул. Вымская, д. 35;
· Котельная КМЗ г. Емва ул. Дзержинского, д. 51;
· Котельная санатория с. Серегово ул. Октябрьская, д. 7 А;
· ЦТП пгт. Синдор ул. Северная, д.14.
Централизованное горячее водоснабжение представлено закрытыми системами в двухтрубном исполнении. Подготовка горячей воды для нужд ГВС по закрытой схеме в централизованных системах осуществляется непосредственно в котельных. В нецентрализованных системах ГВС подготовка горячей воды осуществляется в индивидуальных водоподогревателях (газовых и электрических).
1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Вечномерзлые грунты на территории муниципального округа «Княжпогостский» отсутствуют.
1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Акционерное общество «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» (далее –   АО «КТЭК») осуществляет водоснабжение и водоотведение на территории муниципального округа «Княжпогостский».

Объекты централизованной системы водоснабжения находятся в собственности               АО «КТЭК», в собственности муниципального округа «Княжпогостский» и переданы на праве аренды АО «КТЭК» (169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва,                                ул. Первомайская, д. 30), за исключением подземного водозабора пгт. Синдор (4 скважины), который эксплуатирует ООО «Газпромэнерго» (169225, пгт. Синдор, р-н Княжпогостский).

2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.
Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной  подачи  гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития территорий округа.
Принципами развития системы водоснабжения являются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:
· реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения, снижения аварийности, сокращения потерь воды;

· строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей;

· привлечение  инвестиций  в  модернизацию  и  техническое  перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

· повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

· обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

· улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев.

В муниципальном округе «Княжпогостский» Республики Коми предусмотрены мероприятия по развитию систем водоснабжения.
· Строительство ВОС п. Шошка (2025 – 2027 гг.)

· Реконструкция существующих водоочистных сооружений  (далее – ВОС) в г. Емва (2026-2027гг.)

· Установка общедомовых приборов учета (2026-2036гг.)

· Строительство ВОС п. Ракпас (2029  - 2030 гг.)

· Строительство ВОС п. Тракт (2029-2030 гг.)

· Проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства (2029-2030гг.)

· Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, включая замену ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы,  мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке (2026-2036гг.)

· Бурение скважины в м. Ачим г. Емва и строительство к ней новых водоочистных сооружений (2029 - 2030гг.)

3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Согласно данным АО «КТЭК», объем поднятой воды в 2025 году составил 872,946 тыс. м3, 164,484 тыс. м3 – покупная вода у ООО «Газпром энерго» в пгт. Синдор. Общий баланс представлен в таблице 11.
Таблица 11 Общий баланс подачи и реализации воды, тыс. м3
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Год 

2024

	1
	Поднято воды
	тыс.м3/год
	872,946

	2
	Покупная вода
	тыс.м3/год
	164,484

	3
	Расход воды на собственные нужды
	тыс.м3/год
	251,233

	4
	Потери в сети водоснабжения
	тыс.м3/год
	212,331

	5
	Полезный отпуск, из них:
	тыс.м3/год
	456,329

	5.1
	Население
	тыс.м3/год
	398,443

	5.2
	Бюджетно-финансируемые организации
	тыс.м3/год
	42,851

	5.3
	Прочие потребители
	тыс.м3/год
	15,035

	6
	Объёмы реализации воды, в том числе:
	тыс.м3/год
	573,865

	6.1
	Питьевая вода
	
	456,329

	6.2
	Для производства тепловой энергии
	
	26,806

	6.3
	Для приготовления горячей воды
	
	90,73



[image: image1]
Рисунок 1 Структура поднятой воды
Как видно из рисунка, полезный отпуск составляет 52,3 % от общего количества поднятой воды. Потери составляют 24,3% от поднятого количества.

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

На территории муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми существует 10 технологических зон холодного водоснабжения. Горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме в г. Емва, с. Серегово («ГАУ РК Санаторий «Серегово») и пгт.. Синдор. 
Таблица 12 Территориальный баланс подачи и реализации воды за 2025 год, м3
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Всего
	Расход воды на СН
	Потери в сетях
	Отпуск воды 
	Суточное водопотребление, м3/сут
	Максимальное суточное водопотребление, м3/сут

	1
	г. Емва
	610589,990
	158739,65
	39943,14
	411907,2
	1672,849
	2313,11

	2
	пст. Вожаель
	7371,355
	927,41
	3911,498
	2532,447
	20,19549
	22,20

	3
	пст. Иоссер
	51053,355
	6649,16
	39481,36
	4922,835
	139,8722
	141,88

	4
	пгт. Синдор
	181593,09
	53194,79
	24218,1
	104180,2
	497,5153
	534,16

	5
	пст. Тракт
	8335,98
	1820,82
	2222,91
	4292,25
	22,8383
	22,54

	6
	пст. Чернореченский
	10619,946
	1953,18
	6918,562
	1748,204
	29,09574
	31,33

	7
	пст. Чиньяворык
	97830,750
	17698,69
	58603,84
	21528,22
	268,0295
	299,73

	8
	с. Шошка
	35622,972
	2516,28
	28962,88
	4143,812
	97,59718
	101,87

	9
	пст. Ракпас
	11447,493
	1810,48
	6246,152
	3390,861
	31,36299
	37,62

	10
	с. Серегово
	22964,950
	5922,50
	1822,67
	15219,78
	62,91767
	77,01

	 
	ИТОГО
	1037429,881
	251233,00
	212331,116
	573865,884
	2842,274
	3581,45


Среднесуточный полезный отпуск питьевой воды составляет 2842,27 м3/сут.
3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения  
Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды представлен в таблице 13.
Таблица 13 Структурный баланс реализации

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2025

	1
	Объем воды, отпущенной абонентам с учетом межцехового оборота, из них:
	тыс.м3/год
	573,865

	1.1
	Население
	тыс.м3/год
	398,443

	1.2
	Бюджетно-финансируемые организации
	тыс.м3/год
	42,851

	1.3
	Прочие потребители
	тыс.м3/год
	15,035

	2
	Объёмы реализации воды, в том числе:
	тыс.м3/год
	574,438

	2.1
	Питьевая вода
	
	456,329

	2.2
	Для приготовления горячей воды
	
	90,730

	2.3
	Для производства тепловой энергии
	
	26,806



[image: image2]
Рисунок 2 Структурный баланс реализации воды

Исходя из данных рисунка видно, что основная масса полезно отпущенной воды расходуется на население (79,5 %). 
Всего 7,5 % приходится на бюджетофинансируемых потребителей. В структуру прочих потребителей входят юридические лица, не относящиеся к бюджетной сфере.
3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

На текущий период в муниципальном округе «Княжпогостский» применяются  нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, утвержденные Приказом Службы Республики Коми по тарифам от 14 мая 2013 года № 28/11 (с изменениями на 24 июня 2024 года). Приказ представлен в Приложении 1.
Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды представлено в таблице 14.

Таблица 14 Удельное потребление воды за 2025 год
	Показатель
	Ед. изм.
	2025 год

	Количество населения, использующие воду из водопровода
	чел.
	11636

	Общее количество реализованной воды населению
	тыс. м3
	398,443

	Удельное водопотребление холодной воды на 1 человека
	л/сут
	1,09

	
	куб. м/мес
	33,20


Величины удельного потребления воды населением округа ниже существующих норм. Исходя из представленных значений, можно сказать, что фактически потребленные объемы значительно ниже нормативных.
3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

Таблица 15 Данные по приборам учета ВЗУ
	№ п/п
	Месторасположение объекта
	Тип водозабора
	Наличие счетчика
	Дата установки

	
	
	подземный (№ скважин)
	глубина скважины
	поверхностный (название реки)
	
	

	1
	г. Емва м. Ачим ул. 60 лет Октября 69"б"
	786 А
	9
	
	да
	

	2
	г. Емва м. Ачим ул. 60 лет Октября 69"б"
	786 Э
	12
	
	да
	

	3
	г. Емва, м. Северный ул. Чапаева
	220 А
	40
	
	Норма СВК-40х 

1 шт.
	

	4
	г. Емва, м. Лесокомбинат (Южный) ул. Строителей
	309-Э
	38
	
	да
	

	5
	г. Емва, м. Лесокомбинат, (21-й) ул. Транспортная
	502-Э
	35
	
	да
	

	6
	г. Емва, м. Южный, (КОС) ул. Строителей
	845-Э
	40
	
	да
	

	7
	п. Чиньяворык ул. Свердлова
	976 А-э
	23
	
	да
	

	8
	п. Чиньяворык ул. Свердлова
	2330-Э
	50
	
	да
	

	9
	п. Вожаель ул. 50 лет ВЛКСМ
	1345-Э
	37
	
	да
	

	10
	п. Чернореченский к. "Центральная" ул. Центральная
	1370-Э
	38
	
	да
	

	11
	п. Чернореченcкий к. "Школьная" ул. Центральная
	100-Э
	20
	
	да
	

	12
	с. Шошка
	96-Э
	42
	
	да
	

	13
	с. Шошка ул. Центральная (резерв)
	96-А
	65
	
	да
	

	14
	п. Иоссер ул. Центральная (резерв)
	599-Э
	27
	
	да
	

	15
	п. Иоссер ул. Центральная
	2372-Э
	37
	
	да
	

	16
	п. Тракт ул. Рабочая
	85-Э
	50
	
	да
	

	17
	п. Тракт ул. Новая
	135-Э
	50
	
	да
	

	18
	п. Ветью ул. Центральная
	976-Э
	43
	
	нет
	

	19
	п. Ракпас ул. Центральная
	3Р
	58
	
	нет
	

	20
	п. Ракпас ул. Центральняа (резерв)
	2Р
	44
	
	нет
	

	21
	г. Емва м. Северный ул. Куратова
	
	
	р. Вымь
	ВСХНд-200 1 шт.
	19.09.2013

	22
	г. Емва, водоочистные сооружения ул. 30 Лет Победы д. 4
	
	
	р. Вымь
	нет
	

	23
	с. Серегово м. Усолье д. 70 "а"
	7-э
	45
	
	да
	

	24
	с. Серегово м. Усолье д. 70 "б"
	380А-э
	45
	
	да
	

	25
	ПГТ Синдор, подземный водозабор 
МППВ Синдорское


	15
	45
	
	да
	

	26
	
	16
	45
	
	да
	

	27
	
	14
	45
	
	да
	

	28
	
	17
	45
	
	да
	


В муниципальном округе «Княжпогостское» уровень приборного учета холодной воды у абонентов относительно невысокий. Наибольший процент оснащенности приборами учета холодной воды отмечен у абонентов в жилом секторе. Общедомовые приборы учета в многоквартирных домах установлены не везде. Учет холодной воды осуществляется на основании индивидуальных приборов учета различных марок. 
Планы по установке приборов учета воды (ВЗУ, абоненты) представлены в таблице 16.

Таблица 16 Планы по установке приборов учета воды
	Число МКД
	Подлежат оснащению
	2025 год (ед./%)
	2026 год (ед./%)
	2027 год (ед./%)
	2028 год (ед./%)
	2029 год (ед./%)
	2030 год (ед./%)

	326
	169
	17/10,1
	19/11,2
	26/15,4
	34/20,1
	34/20,1
	39/23,1


3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения
Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения определены для следующих случаев: соответствие расчетного дебита скважины/поверхностного водозабора объему существующего водопотребления.
Таблица 17 Анализ резервов и дефицитов производительности оборудования   
	Сооружение
	Проектная производительность существующих сооружений, м3/сут
	Фактическая производительность существующих сооружений, м3/сут
	Резерв (+) / дефицит (-) производственной мощности, м3/сут
	Резерв (+) / дефицит (-) производственной мощности, %

	г. Емва
	5000
	1927,59
	3072
	61

	пст. Вожаель
	156
	15,86
	140
	90

	пст. Иоссер
	156
	85,48
	71
	45

	пгт. Синдор
	1000
	393,49
	607
	61

	пст. Тракт
	312
	18,78
	293
	94

	пст. Чернореченский
	312
	18,61
	293
	94

	пст. Чиньяворык
	312
	191,44
	121
	39

	с. Шошка
	156
	64,06
	92
	59

	пст. Ракпас
	156
	23,01
	133
	85

	с. Серегово
	312
	64,18
	248
	79

	ИТОГО
	7872
	2802,5
	5069,51
	64


Согласно расчетам по среднегодовым значениям, резерв мощности водозаборных сооружений составляет более 64 %. Дефицитов в необходимом объеме воды системы водоснабжения муниципального округа нет.

 3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

При прогнозировании расходов воды для различных групп потребителей применялись нормы водопотребления согласно Своду правил СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*», утверждённому Приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр, Своду правил СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*», утверждённому Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 920/пр), а также нормативы, установленные Приказом Службы Республики Коми по тарифам от 14 мая 2013 года № 28/11 (с изменениями на 24 июня 2024 года) «О НОРМАТИВАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ». На основании данных документов, а также прогноза социально-экономического развития муниципального округа «Княжпогостское» планировался уровень водопотребления сроком до 2037 года.
При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном округе.

Таблица 18 Прогнозный баланс потребления воды
	Показатель
	2024

(факт)
	2025

(факт)
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2037

	Годовое потребление, тыс. м3/год
	1041,765
	1037,43
	775,315
	775,315
	775,315
	775,315
	775,315

	Среднесуточное водопотребление, м3/сут
	2854,15
	2842,27
	2124,15
	2124,15
	2124,15
	2124,15
	2124,15

	Максимальное суточное водопотребление, м3/сут
	3424,98
	3422,76
	2766,85
	2766,85
	2766,85
	2766,85
	2766,85

	Объем воды из источников водоснабжения
	879,29
	872,946
	612,84
	612,84
	612,84
	612,84
	612,84

	Покупная вода, тыс. м3/год
	162,475
	164,484
	162,475
	162,475
	162,475
	162,475
	162,475

	Потери воды из водопроводной сети, тыс. м3/год
	286,64
	212,331
	104,65
	104,65
	104,65
	104,65
	104,65

	Потребление воды на собственные нужды, тыс. м3/год
	154,57
	251,233
	70,11
	70,11
	70,11
	70,11
	70,11

	Объем воды, отпущенной из сети, в том числе
	600,56
	573,865
	600,56
	600,56
	600,56
	600,56
	600,56

	Межцеховой оборот
	120,80
	117,536
	120,80
	120,80
	120,80
	120,80
	120,80

	Населению
	408,71
	398,443
	525,230
	525,230
	525,230
	525,230
	525,230

	Бюджетным потребителям
	55,62
	42,851
	55,62
	55,62
	55,62
	55,62
	55,62

	Прочим потребителям
	15,42
	15,035
	15,43
	15,43
	15,43
	15,43
	15,43


3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории муниципального округа «Княжпогостское» централизованная система горячего водоснабжения закрытого типа организована в г. Емва, с. Серегово (ГАУ РК Санаторий «Серегово») и пгт. Синдор.

Горячее водоснабжение осуществляется от четырех котельных:

· Котельная "ДВП" г. Емва ул. Вымская, д. 35;

· Котельная КМЗ г. Емва ул. Дзержинского, д. 51;

· Котельная санатория с. Серегово ул. Октябрьская, д. 7 А;

· ЦТП пгт. Синдор ул. Северная, д.14.

Централизованное горячее водоснабжение представлено закрытыми системами в двухтрубном исполнении. Подготовка горячей воды для нужд ГВС по закрытой схеме в централизованных системах осуществляется непосредственно в котельных. В нецентрализованных системах ГВС подготовка горячей воды осуществляется в индивидуальных водоподогревателях (газовых и электрических).
3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Фактическое и ожидаемое потребление воды приведены в таблице 19.

Таблица 19 Фактическое и ожидаемое потребление воды
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2024 факт
	2025 факт
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2037

	Объёмы реализации воды, в том числе:
	тыс.м3/год
	600,56
	573,865
	600,56
	600,56
	600,56
	600,56
	600,56

	Питьевая вода
	
	479,76
	456,329
	479,76
	479,76
	479,76
	479,76
	479,76

	Межцеховой оборот
	
	120,80
	117,536
	120,80
	120,80
	120,80
	120,80
	120,80


3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

В муниципальном округе «Княжпогостское» централизованные системы водоснабжения организованы в следующих населенных пунктах: г. Емва, пст. Вожаель,         пст. Иоссер, пгт. Синдор, пст. Тракт, пст. Чернореченский, пст. Чиньяворык, с. Шошка,         пст. Ракпас, с. Серегово.
В перспективе не планируется создание новых технологических зон водоснабжения, либо разбиения существующих технологических зон на части.
3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей приведено в таблице 20.

Таблица 20 Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2024 (факт)
	2025 (факт)
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2037

	Полезный отпуск воды по организациям, из них:
	тыс.м3/год
	479,76
	456,329
	479,76
	479,76
	479,76
	479,76
	479,76

	Население
	тыс.м3/год
	408,71
	398,443
	408,71
	408,71
	408,71
	408,71
	408,71

	Бюджетно-финансируемые организации
	тыс.м3/год
	55,62
	42,851
	55,62
	55,62
	55,62
	55,62
	55,62

	Прочие потребители
	тыс.м3/год
	15,43
	15,035
	15,43
	15,43
	15,43
	15,43
	15,43


3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Существующая система водоснабжения в силу объективных причин не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. 
В 2025 году потери воды при транспортировке составили 212,331 тыс. м3 за год.
Данные о фактических, а также о планируемых потерях воды предоставлены в таблице 21. 
Планируемые потери воды при транспортировке указаны при условии замены трубопроводов с истекшим сроком эксплуатации. Более подробно о данном мероприятии  описано в разделе 4.

Таблица 21 Потери в сети водоснабжения
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2024 (факт)
	2025 (факт)
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2037

	Потери в сети водоснабжения
	тыс.м3/год
	286,64
	212,331
	104,65
	104,65
	104,65
	104,65
	104,65

	
	%
	27,52
	20,46
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5


3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Общий перспективный баланс подачи и реализации воды на 2024-2037 годы представлен в таблице 22.

Таблица 22 Общий перспективный баланс подачи и реализации воды

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2024

(факт)
	2025

(факт)
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2037

	1
	Общий перспективный баланс подачи воды
	тыс.м3/год
	1041,77
	1037,43
	775,32


	775,32
	775,32
	775,32
	775,32

	2
	Объем воды, поступившей в сеть из источников водоснабжения, в  том числе 
	тыс.м3/год
	879,29
	872,946
	612,84
	612,84
	612,84
	612,84
	612,84

	3
	Объем воды, поступившей в сеть от других операторов (покупка воды)
	тыс.м3/год
	162,48
	164,484
	162,48
	162,48
	162,48
	162,48
	162,48

	4
	Расход воды на собственные нужды
	тыс.м3/год
	154,57
	251,233
	70,11
	70,11
	70,11
	70,11
	70,11

	5
	Потери в сети водоснабжения
	тыс.м3/год
	286,64
	212,331
	104,65
	104,65
	104,65
	104,65
	104,65

	
	
	%
	27,52
	20,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5

	6
	Межцеховой оборот
	тыс.м3/год
	120,80
	117,536
	120,80
	120,80
	120,80
	120,80
	120,80

	6
	Полезный отпуск, из них:
	тыс.м3/год
	479,76
	456,329
	479,76
	479,76
	479,76
	479,76
	479,76

	6.1
	Население
	тыс.м3/год
	408,71
	398,443
	408,71
	408,71
	408,71
	408,71
	408,71

	6.2
	Бюджетно-финансируемые организации
	тыс.м3/год
	55,62
	42,851
	55,62
	55,62
	55,62
	55,62
	55,62

	6.3
	Прочие потребители
	тыс.м3/год
	15,42
	15,035
	15,42
	15,42
	15,42
	15,42
	15,42


3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Определение требуемой мощности водозаборных сооружений выполнено исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке. Показатели требуемой мощности водозаборов представлены в таблице 23.

Таблица 23 Определение требуемой мощности водозаборных сооружений
	Наименование
	ед. изм.
	2024 (факт)
	2025(факт)
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2037

	Мощность водозаборных сооружений
	м3/сут
	7872
	7872
	7872
	7872
	7872
	7872
	7872

	
	тыс. м³/год
	2873,28
	2873,28
	2873,28
	2873,28
	2873,28
	2873,28
	2873,28

	Объем поднятой воды  
	м3/сут
	2409
	2392
	1679
	1679
	1679
	1679
	1679

	
	тыс. м³/год
	879,29
	872,946
	612,84
	612,84
	612,84
	612,84
	612,84

	Резервы ("+")/

дефициты ("-") водозаборных сооружений  
	м3/сут
	5463
	5480
	6193
	6193
	6193
	6193
	6193

	
	%
	+69
	+70
	+79
	+79
	+79
	+79
	+79


Исходя из таблицы видно, что существующей мощности водозаборных и очистных сооружений достаточно для обеспечения перспективного прироста объемов поднимаемой воды.
 3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.


Согласно постановления администрации муниципального округа «Княжпогостский» от     04 августа 2025 г. № 588 «Об   определении   гарантирующей  организации для централизованных систем холодного водоснабжения и  водоотведения   на  территории    муниципального округа    «Княжпогостский»    в   Республике    Коми»  статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального округа «Княжпогостский» наделено Акционерное Общество «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» (АО «КТЭК»), 169200, г. Емва, ул. Первомайская, 30,            ИНН 1117005242. 


Зоны деятельности гарантирующей организации, АО «КТЭК», - централизованная система холодного водоснабжения города Емва, поселка городского типа Синдор, поселка сельского типа Чиньяворык, поселка сельского типа Иоссер, поселка сельского типа Тракт, поселка сельского типа Ракпас, поселка сельского типа Вожаёль, поселка сельского типа Чернореченский, села Серегово, села Шошка. 


Объекты централизованной системы водоснабжения находятся в собственности                АО «КТЭК», в собственности муниципального округа «Княжпогостский» и переданы на праве аренды и эксплуатируются АО «КТЭК», за исключением подземного водозабора пгт. Синдор        (4 скважины), который эксплуатирует ООО «Газпромэнерго» (169225, пгт. Синдор,                        р-н Княжпогостский).
4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
В муниципальном округе «Княжпогостский» Республики Коми предусмотрены мероприятия по развитию систем водоснабжения.

· Строительство ВОС п. Шошка (2025 – 2027 гг.)

· Реконструкция существующего ВОС в г. Емва (2026-2027гг.)

· Установка общедомовых приборов учета (2026-2036гг.)

· Строительство ВОС п. Ракпас (2029  - 2030 гг.)

· Строительство ВОС п. Тракт (2029-2030 гг.)

· Проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства (2029-2036гг.)

· Плановые мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, включая замену ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке (2026-2036гг.)
· Бурение скважины в м. Ачим г. Емва и строительство к ней новых водоочистных сооружений (2029 - 2030гг.)

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

Строительство ВОС в с. Шошка (2025 – 2027гг.), пст. Ракпас, пст. Тракт (2029-2030 гг.)
Необходимо осуществить строительство водоочистных сооружений для обеспечения качества питьевой воды.
Реконструкция существующего ВОС в г. Емва (2026-2027гг.)

Источником водоснабжения являются поверхностные воды р. Вымь, качество воды которой не соответствует питьевым требованиям. Оборудования станции морально и физически устарело. Для обеспечения качества питьевой воды необходимо произвести своевременную реконструкцию. Учитывая, что здание водоочистной станции находится в ветхом состоянии планируется произвести в период  2026 – 2028гг:

- ремонт существующего здания ВОС (внутренние и наружные работы, монтаж оборудовани) по адресу: г. Емва, ул. 30 лет Победы;

- поставку оборудования водоочистной установки «СТРУЯ», шефмонтаж и пусконаладочные работы.  
Строительство водовода диаметром 280 мм исходной воды от насосной станции I-го подъема до площадки станции очистки питьевой воды (ВОС) (2026-2028гг.)
Для обеспечения нормативной надежности необходимо строительство резервного водовода от станции 1-го подъема до ВОС. Общая протяженность водовода составляет 2000м.
Установка общедомовых приборов учета (2026-2036гг.)

В соответствии требованиям Статьи 13 п.1 Федерального Закона №261-ФЗ «Об энергосбережении»»: Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов».
Проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства (2029-2036гг.)

Для обеспечения перспективных потребителей централизованным водоснабжением необходимо осуществить строительство трубопровод. Точная протяжённость сетей будет определена после разработки проектной и рабочей документации.
Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, включая замену ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы, мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке (2026-2036гг.)

Для снижения потерь при транспортировке необходимо своевременно проводить мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения , в том числе замену ветхих сетей. Данное мероприятие так же позволит экономить затраты электроэнергии на транспортировку воды.
Бурение скважины в м. Ачим г. Емва и строительство к ней новых водоочистных сооружений (2029-2030 гг.)
Для обеспечения перспективных потребителей качественной питьевой водой.

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Предлагается:
· Строительство ВОС с. Шошка (2025 – 2027 гг.)
· Реконструкция ВОС в г. Емва (2026-2027гг.)
·       Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, включая замену ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы,  мероприятия, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке ( 2026 – 2036 гг.);
· Строительство водовода диаметром 280 мм исходной воды от насосной станции I-го подъема до площадки станции очистки питьевой воды (ВОС) ( 2027 – 2029гг);
· Проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сете й для районов нового строительства (2029 – 2036 гг.);

· Бурение скважины в м. Ачим г. Емва и строительство к ней новых водоочистных сооружений (2029 – 2030 гг.).
· Строительство ВОС п. Ракпас (2029 -  2030 гг.)

· Строительство ВОС п. Тракт (2029-2030 гг.)

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Предлагается осуществлять развитие в направлении подстройки и модернизации имеющихся систем и средств диспетчеризации для работы с новыми насосами.

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды приведены ранее (раздел 3.5).

4.6  Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование.

Маршруты прохождения существующих трубопроводов по территории поселения не изменятся.
4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

На сегодняшний день размещение насосных станций, и резервуаров чистой воды не требует изменений.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Все объекты систем холодного водоснабжения находятся в пределах ранее указанных зон, охваченных централизованными системами. Увеличения зон размещения систем за пределами данных населенных пунктов не планируется.
4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения. 
Схемы существующего расположения объектов представлены в электронном виде.
5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Предлагается
Организовать сброс промывных вод в хозяйственно-питьевую канализацию либо строительство на станции водоподготовки блока очистки промывных вод.

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

Соблюдение Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03, позволит предотвратить вредное воздействие на окружающую среду.

В перспективе, при использовании гипохлорита натрия, его транспортировка и хранение осуществляется при температуре от -10 ̊С до +20 ̊С. Хранить гипохлорит натрия следует в чистой емкости, имеющей естественную вентиляцию, в прохладном помещении без доступа солнечного света, а также при отсутствии кислот и химикатов с кислой реакцией, во избежание их возможных реакций. Необходимо исключить возможность протечек гипохлорита натрия.

Класс транспортировки: 8, III;

Класс химиката: едкий С.

6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

Пунктом 43 «Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 определен порядок определения надбавки к тарифу – «Размер надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, к расчетному объему реализуемых организацией коммунального комплекса товаров и услуг соответствующего вида».

При анализе экономической эффективности необходимо производить оценку реальных инвестиций. Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов. Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов. 

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.

6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения, предложенных схемой водоснабжения, указанных в п. 4.1, производится на основании объемов капиталовложений в строительство и реконструкцию объектов аналогов, и приведена в таблице 24.

Общая величина необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения составляет 153250,00 тыс. руб.

Основными источниками финансирования являются:

- средства федерального бюджета;

- средства республиканского бюджета;

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;

- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Таблица 24 Характеристика вводимых мероприятий
	№
	Наименование мероприятий
	Источник финансирования
	Всего, тыс. руб.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	3
	Строительство ВОС п. Шошка
	Амортизация, нормативная прибыль
	3 940,77
	 
3 940,77

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Реконструкция  существующего ВОС в г Емва
	Не определен
	47 960,00
	 -
	47 960,00
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство ВОС п. Ракпас
	Амортизация, нормативная прибыль
	3 345,12
	
	-
	-
	-
	3 345,12
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство ВОС п. Тракт
	Амортизация, нормативная прибыль
	5 977,91
	-
	
	
	-
	5 977,91
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Строительство водовода диаметром 280 мм исходной воды от насосной станции I-го подъема до площадки станции очистки питьевой воды (ВОС)
	Не определен
	н/д
	 -
	 -
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Установка общедомовых приборов учета
	Средства собственников жилых и нежилых помещений домов
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства
	Не определен
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Плановые мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, включая замену ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы, мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
	АО «КТЭК»
	22 600,59
	н/д
	22 600,59
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Бурение скважины в м. Ачим г. Емва и строительство к ней новых водоочистных сооружений
	Не определен
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ИТОГО
	-
	83 824,39
	74 501,36
	9 323,03
	-
	-
	-
	-
	-
	-


7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Данный раздел содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам. К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного и горячего водоснабжения приведены в таблице 25.
Таблица 25 Целевые показатели в сфере водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения плановых показателей на период регулирования

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2037

	I
	Показатели качества питьевой воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	52,00
	52,00
	42,86
	42,86
	42,86
	40,00

	2
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	29,03
	29,51
	26,23
	26,23
	26,23
	25,00

	II
	Показатели качества горячей воды
	
	
	
	
	
	
	

	1
	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	ед.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	ед.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	III
	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53

	IV
	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	1
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	V
	Показатели энергетической эффективности
	
	
	
	
	
	
	

	1
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	27,51
	20,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5

	2
	удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды
	Гкал/куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды 
	кВт*ч/
тыс.

куб.м
	1 234,69
	0,19
	386,31
	386,31
	386,31
	386,31

	4
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды холодной  
	кВт*ч/
тыс. куб.м
	94,18
	0,44
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18


8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
При проведении инвентаризации и обнаружении бесхозных водопроводных сетей на территории поселения необходимо поступить следующим образом:

Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, сельского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

Принятие на учет бесхозяйных водопроводных сетей (водопроводных и водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

По результатам инвентаризации бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения на территории округа не выявлено.
 Глава 2.  Схема водоотведения

9 Существующее положение в сфере водоотведения

9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.
На территории муниципального округа «Княжпогостское» действуют централизованные системы водоотведения в г. Емва, пгт. Синдор, пст. Чиньяворык,               пст. Иоссер, пст. Ракпас, с. Шошка.

В муниципальном округе централизованной системой канализации пользуются более 55% от общего числа жителей.
АО «КТЭК» осуществляет хозяйственную деятельность по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии), распределению воды, а также по сбору и очистке воды. Поэтому можно выделить одну эксплуатационную зону на всей территории муниципального округа.                      
Для полной биологической очистки сточных вод с показателями, удовлетворяющими нормативам и лимитам сброса загрязняющих веществ и состава сточных вод, в работе комплексных очистных сооружений (КОС) должны находиться следующие сооружения:

· насосная станция;

· приемная камера;

· песколовки;

· первичные отстойники;

· аэротенки;

· вторичные отстойники;

· хлораторная станция;

· контактные резервуары;

· блок доочистки сточных вод;

· воздуходувно-насосная станция;

· иловые бетонные карты;

· песчаные иловые площадки;

· илоуплотнители;

· станция биогенной подпитки.

На очистные сооружения сточные воды должны поступать со следующими показателями:

· расход стоков 250-500 м3/час;

· pH не ниже 6,5 и не выше 8,5;

· взвешенные вещества не более 520 мг/л;

· ХПК – 2000 мг/л 02;

· БПК5 – не более 1500 мг/л 02;

· На биологическую очистку БПК5 – не более 800-1000 мг/л 02;

· Температура не ниже +6 (С и не выше +30(С;

· Равномерное и постоянное поступление стоков (коэффициент неравномерности должен быть не более 1,25).

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЯЕМЫХ ХИМРЕАГЕНТОВ

Гипохлорит натрия. По ГОСТ 11086-76 марки «А»: получают хлорированием водного раствора едкого натра молекулярным хлором или электролизом раствора поваренной соли. Дезинфицирующее действие гипохлорита натрия основано на том, ч при растворении образует хлорноватистую кислоту, которая оказывает непосредственное окисляющее и дезинфицирующее действие:

NaClO + H2O ( NaOH + HClO
Гипохлорит натрия представляет собой жидкость зеленовато-желтого цвета.

Раствор гипохлорита натрия по ГОСТ 11086-76 марки «А» является сильным окислителем. При нагревании свыше 35(С разлагается с образованием хлоратов, выделением хлора и кислорода. Гипохлорит натрия не горюч и невзрывоопасен.

Аммиачная селитра. По ГОСТ 2-75 марки «Б»: содержание азота не ниже 0,3%, pH – не менее 4. Аммиачная селитра – соль азотной кислоты. При хранении в помещениях с повышенной влажностью выделяется аммиак. Аммиак – газ с резким запахом, обладает сильным раздражающим действием. При длительном воздействии на ткани вызывает воспаление. Аммиачная селитра – сильный окислитель. Это свойство определяет ее повышенную пожароопасность.

Аммофос.  По ГОСТ 18913-73: содержание усваиваемой Р2О5 – не менее 50%, содержание влаги не более 1%, содержание воднорастворимой Р2О5 – не менее 46%, содержание азота не менее 11%. Аммофос представляет собой порошкообразное вещество. Аммофос – соль фосфатной кислоты.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Для удаления минеральных и органических веществ, масел, грубодисперсных примесей и для снижения нагрузки на сооружения биологической очистки, применяется механический метод очистки сточных вод. Коллоидные и растворенные органические и минеральные примеси при механической очистке сточных вод не удаляются.

Ниже предлагается технологический регламент работы отдельных сооружений механической очистки сточных вод.

Песколовки

Песколовки предназначены для выделения из сточных вод тяжелых минеральных примесей, главным образом песка. Они характеризуются количеством и качеством задерживаемого осадка и содержания в них песка.

Имеются 4-е горизонтальные песколовки с круговым движением воды. Общий секундный расход составляет 178,6 л/сек. На песколовках данного типа скорость прохождения сточных вод от притока будет колебаться в пределах:

	Н (мм)
	м2/час
	л/сек
	м2
	м/сек

	860
	480
	133
	0,4
	0,33

	630
	236
	65,5
	0,22
	0,30

	540
	150
	41,5
	0,15
	0,27

	460
	72
	20
	0,1
	0,18


  Из таблицы видно, что при поддержании скорости стоков в пределах 0,27 – 0,30 м/сек песколовка будет работать в оптимальном режиме.

Для задержания в песколовках фракций песка размером более 0,25мм необходимо:

· постоянное и равномерное поступление стоков с расходом 250 – 500 м3/час;

· скорость движения стоков поддерживать в пределах 0,2 – 0,3 м/сек;

· периодически прочищать щель в песколовках.

При скорости стоков в песколовках свыше 0,3 м/сек будет большой вынос песка в первичные отстойники, что приведет их выходу строя: при скорости стоков ниже 0,2 м/сек в песколовках будет задерживается большое количество волокна, что приведет ко вторичному загрязнению сточных вод по взвешенным и минеральным веществам и к засорению круговой щели.

Песколовки горизонтального типа дают осадок с более высоким содержанием песка. Зольность осадка до 90% содержанием песка до 85%. Соотношение песка и воды в пульпе, подаваемой на песколовки, колеблется 1,0-1,5-2,0. Давление воды, даваемой на гидроэлеватор, должна быть 2-3 кг/cм. Отгрузку песка производить 1-2 раза в сутки.

Примечание: при незначительном содержании песка в сточных водах выгрузку песколовок можно производить 1 раз в неделю. 
После удаления тяжелых минеральных примесей стоки через распредчашу поступают на первичные отстойники. 
Первичные отстойники

Первичные отстойники предназначены для задержания взвешенных органических веществ, нефтепродуктов и плавающих веществ.

Эффект осветления сточных вод зависит:

· от концентрации взвешенных веществ (процент задержания выше при более высокой концентрации);

· от скорости осаждения взвешенных частиц (с увеличением скорости эффект очистки снижается);

· от времени пребывания в первичном отстойнике.

Абсолютные цифры выноса взвешенных веществ из первичных отстойников не должна превышать 50% взвешенных веществ, поступающих стоков.

Для задержания взвешенных веществ в первичных отстойниках до 50%-55% необходимо:

· время пребывания сточных вод в радиальном отстойнике должно быть не менее двух часов;

· скорость осаждения взвешенных частиц не должна превышать 2 мм/сек;

· направлять избыточный активный ил в отстойник для увеличения эффекта осветления;

· равномерное распределение сточных вод через переливные бортики;

· уровень стояния осадка о отстойнике не должен превышать 10-15 см.

Работа первичных отстойников контролируется как по выносу взвешенных веществ, так и по влажности осадка, откачиваемого из первичных отстойников. Обычно влажность колеблется от 92-98%.

Во время выгрузки осадка из первичных отстойников скребковый механизм должен быть включен. Плавающие вещества удалять при помощи жиро сборника. Осадок выгружать по мере необходимости, но не реже 2-х раз в смену. При подаче избыточного ила в отстойник в зависимости от его количества, отгрузку осадка из первичных отстойников рекомендуется увеличить. Количество удаляемого осадка зависит от:

· количества взвешенных веществ;

· избыточного активного ила;

· о влажности осадка, 
и колеблется в пределах 30-45% за одну выгрузку с каждого из 3-х отстойников. Время выгрузки осадка зависит от количества взвешенных веществ, поступающих в первичные отстойники, и подаваемого избыточного активного ила.

После механической очистки сточная жидкость направляется в аэротенки-смесители на биологическую очистку.

[image: image3.jpg]



Рисунок 3 Схема первичного радиального отстойника
( = 16 м (18 м)

h = 3 м 
V = 522 м2 (788 м2)

1 – Поступление сточной воды в отстойник;

2 – Отвод осветленной воды после механической очистки;

3 – Переливные бортики;

4 – Отражательный щит;

5 – Приямок для сбора осадка;

6 – Трубопровод для отвода осадка.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Аэротенк - смеситель 
Аэротенк представляет собой резервуар, котором происходит процесс биологической очистки сточных вод, поступающих с первичных отстойников.

Работа аэротенка оценивается в первую очередь по качеству очищенной воды. Небольшое количество нитратов в очищенной воде (в пределах 0,5-1,0мг/л) свидетельствует о законченности процесса окисления органического загрязнения сточной воды. Эти по сочетаются с содержанием растворенного кислорода в очищенной воде в пределах 2-4мг/л. Качество очистки сточной воды определяется тремя важнейшим факторами процесса: 
· периодом аэрации сточной воды; 
· концентрацией активного ила и степенью его регенерации; 
· расходом воздуха. 
Продолжительность периода аэрации для аэротенков-смесителей для очистки производственных стоков не менее 30 часов. 
Концентрация активного ила поцеживается в таких пределах, чтобы обеспечить заданный эффект очистки и хорошее качество активного ила, но не менее 5 кг/м сточной жидкости.

«Хороший активный ил» характеризуется разнообразием простейших организмов при небольшом количественном преобладании какого-либо вида, развитием брюхореснитчатых и круглоресничатых инфузорий, коловраток. Индекс такого ила не превышает 140мг/л, потребность ила в кислороде составляет 3,0-5,0мг/л стоков. Чтобы обеспечить хорошее качество активного ила, надо поддерживать такую дозу активного ила, чтобы нагрузка в миллиграммах БПК5 на 1г активного ила не превышала 150-250мг/л, и чтобы активный ил в системе аэрационных сооружений пребывал не более 6-7 суток.

Расход воздуха является определяющим фактором процесса очистки. Это относится к объему сточных вод (м3/м3) и к весу перерабатываемого Загрязнения по БПК5 (м/кг). Оптимальная величина расхода воздуха l50-180м3/м3. В этих условиях отмечается устойчивая работа, как отдельных сооружений, так и станции и в целом. Качество работы очистных сооружений осуществляется исходя из БПК5 поступающих стоков. Так как ежедневный оперативный контроль за нагрузкой (количеством загрязнения) непосредственно через БПК5 невозможен, работу очистных сооружений контролируют по перманганатной окисляемости, пересчитывая данные анализов на БПК5. Для сточных вод от производства древесноволокнистых плит можно считать, что БПК5-0,8 окисляемости ХПК = 1,2 БПКполн и БПКполн=2БПК5.

Для нормального протекания процесса биохимической очистки необходима подача в аэротенк азота и фосфора. Количество 100%-го азота и фосфора, которые необходимо дать в сточные воды, зависит от БПК5 и поступления стоков. Недостаток биогенных элементов тормозит процесс биохимического окисления, искусственная добавка стимулирует рост бактерий, а, следовательно, и окисления органических веществ. 
Длительный недостаток азота при очистке сточных вод кроме торможения биохимического процесса приводит к образованию трудно оседающего ила и к потерям его в результате выноса из вторичных отстойников. 
При недостатке в сточных водах фосфора в иле развиваются нитчатые формы бактерий, которые обуславливают мешенное его оседание, качество ила при этом ухудшается. Одновременно происходит замедление роста активного ила и снижение интенсивности органических веществ.

Скорость биохимических процессов очистки сточных вод сильно зависит от температуры среды. При температуре ниже +6°С жизнедеятельность микроорганизмов, а, следовательно, их работоспособность резко снижаются, при температуре свыше +30°С заметно уменьшается скорость нитрификации в связи с уменьшением в воде растворенного кислорода. Оптимальной является температура +20-28°С. 
Для получения проектных показателей очистки необходимо соблюдать следующий режим работы аэротенков:

· расход сточных вод не более 500м3/час;

· БПК5 не более 1500мг/л О​2 (оптимальным являются БПК5 800 – 1000 мг/л О2);

· рН в аэротенках держать в пределах 7,0 – 7,5;

· температура от +10(С до +30(С;

· соли азота и фосфора подавать в соотношении БПК5:N:P=100:5:1;

· расход воздуха 150-180 м3 на 1 м3 стоков;

· осуществлять циркуляцию активного ила в количестве 300-350% от количества поступающих стоков;

· концентрация активного ила в зависимости от нагрузки должна поддерживаться в пределах 5 – 7г/л;

· распределение сточных вод по коридорам аэротенков производится дифференцированно:

· первый выпуск – 10%;

· второй выпуск – 35%;

· третий выпуск – 35%;

· четвертый выпуск – 20%.

· регулировать поступление сточных вод между секциями аэротенка в зависимости от концентрации активного ила т расходы воздуха;

· избыточный активный ил постоянно сбрасывать через илоуплотнители и первичные отстойники на иловые карты;

· на выходе в очищенных стоках из вторичных отстойников должно содержаться:

· азота – 0,5мг/л;

· нитратов – 10мг/л;

· нитритов – 0,02мг/л;

· фосфора – 0,2мг/л.

· в каждой точке аэротенка должно быть не менее 2 – 4 мг/л растворенного кислорода;

· время аэрации стоков в аэротенке должно быть не менее 30 часов;

· окисляемость сточной жидкости по коридорам аэротенка должна быть в пределах 50 – 110мг/л;

· при отсутствии в коридорах аэротенка азота и фосфора, а также при постановке аэротенка на «контакт», биогенные добавки загружаются непосредственно в коридоры аэротенка;

· «хороший активный ил» должен быть темно-коричневого цвета, образовывать крупные хлопья и характеризоваться разнообразием простейших при количественном преобладании одного какого-либо вида;

· постоянно следить за количеством поступающих стоков; воздуха, биогенных добавок и возвратного активного ила.

После биологической очистки сточная жидкость в смеси с активным илом через распределительную чашу поступает на вторичные отстойники.

[image: image4.jpg]BosBpar axTMBHOTO NA

PerenepaTop ‘@‘
1
o | e T ey |

.





Рисунок 4 Схема движения сточной воды и ила в секции аэротенка
1, 2, 3 – коридоры секции аэротенка;

4 – лоток подачи сточной воды;

5 – распределительный канал (сточная вода);

6 – сборный канал (иловая смесь);

7 – поступление возвратного ила;

8 – поступление сточной воды после первичных отстойников;

9 – выход из аэротенка на вторичные отстойники.

Вторичные отстойники

Вторичные отстойники предназначены для задержания активного ила, поступающего с очищенной сточной водой, уплотнения его и возвращения в регенератор аэротенка. Работа вторичных отстойников оценивается по выносу взвешенных веществ, содержанию растворенного кислорода в очищенной воде и концентрации возвратного ила.

Для обеспечения выноса взвешенных веществ из вторичного отстойника не более 12 - 15 мг/л требуется время пребывания во вторичном отстойнике не менее 8-ми часов при концентрации активного ила 5- 7 г/л. С увеличением концентрация ила соответственно должно увеличиться и время отстаивания. Важным показателем для всего комплекса аэрационных сооружений является содержание растворенного кислорода, которое в любой точке этих сооружений должно быть не менее 2-4мг/л. 
В тех случаях, когда ил накапливается во вторичных отстойниках и усиленно потребляет растворенный кислород очищенная вода выходит с небольшим содержанием растворенного кислорода, а если в аэротенках идет нитрификация, то во вторичных отстойниках начинается денитрификация, которая приводит к значительному увеличению выноса взвешенных веществ из отстойников. 
Для нормальной работы вторичных отстойников необходимо:

· равномерный перелив очищенной воды через переливной бортик;

· время отстаивания иловой смеси в отстойнике не менее 6-8 часов; 
· не допускать залеживания активного ила в отстойниках;

· высота стояния активного ила в отстойнике не должна превышать 0,7 – 0,75м, при повышении уровня стояния ила необходимо увеличить выгрузку ила из отстойника;

· число оборотов илоскреба (илососа) вторичного отстойника должно быть 2 – 3 об/час;

· илоскреб (илосос) должен работать постоянно.

При перегрузке вторичного отстойника иловый индекс ила может повышаться до 260 – 300 и как следствие – большой вынос активного ила из отстойника. Чтобы этого не произошла, необходимо увеличить время отстоя.

В работе находится 5 радиальных вторичных отстойников: два диаметром 16м, емкостью 520 м3 каждый и три – диаметром 18 м, с объемом отстойной зоны 788 м3.

[image: image5.jpg]



Рисунок 5 Схема вторичного радиального отстойника
1 – поступление иловой смеси в отстойник;

2 – отвод биологически очищенной воды;

3 – переливные бортики;

4 – отражательный щит;

5 – приямок для сбора уплотненного ила (возвратный);

6 – трубопровод для отвода возвратного ила.

Централизованной системы дождевой канализации в округе не существует.

Дождевые стоки поступают в естественные водоприемники, очистные сооружения дождевых стоков отсутствуют.
Гидротехнические и иные сооружения, расположенные на водном объекте:

Вниз по течению на расстоянии 10 км от водозабора расположены канализационные очистные сооружения (КОС), предназначенные для механической и биологической очистки сточных вод г. Емва.
	Основные характеристики, использование водного объекта осуществляется:

	- использование водного объекта осуществляется в течение всего года;

	- максимальная нагрузка на водный объект в период таяния снега

	- максимальная суточная нагрузка с 06:00 (час. мин.) по 09:00 (час. мин.)

	- максимальный расход (сброса) 400 м3/час


9.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

г. Емва

Канализационные стоки города самотечно-напорной системой направляются на очистные сооружения (КОС), расположенные на расстоянии 10 км от водозабора.

Очистные сооружения предназначены для полной биологической очистки сточных вод, поступающих с хозяйственно-фекальной канализации г. Емва и завода ДВП. Проектная производительность 12000 м3/сут. Канализационная сеть выполнена из стальных, керамических, чугунных, асбестоцементных труб диаметром 116-430 мм, общая протяженность сетей 11,0495 км. Очистка стоков ненадлежащая.
пгт. Синдор
Канализационные стоки поселка самотечно-напорной системой направляются на очистные сооружения (КОС). Мощность КОС ограничена как по протяжённости, так и по объёмам очистки. Установленная пропускная способность очистных сооружений составляет 800 м3/сут. 
Схема очистки сточных вод и обработки осадка: 
	Наименование объекта
	Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения)

	
	Механическая очистка

(состав сооружений и оборудования)
	Биологическая очистка

(состав сооружений и оборудования)
	Обеззараживание

(состав сооружений и оборудования)
	Обработка осадка

(состав сооружений и оборудования)

	КОС
	Камера гашения, песколовка
	Установка КУ-200 (4 шт.), контактный резервуар, воздуходувки (6 шт.), насосы внутреннего контура (2 шт.), насосы распределения сточных вод – 4 шт.
	Электролизная установка
	Иловые карты


Канализационная сеть выполнена из стальных и керамических труб диаметром 150-325 мм, общая протяженность сетей 6,764 км.
 пст. Чиньяворык
В п. Чиньяворык существует централизованная система канализации. Канализационные стоки направляются на канализационный очистной блочный комплекс КОБК-75. Проектная производительность 75 м3/сут. КОС не исправна. Очистка стоков ненадлежащая. Канализационная сеть выполнена из стальных труб диаметром 159 мм, общая протяженность сетей 1,797 км. Централизованным водоотведением не охвачена большая часть частной жилой застройки. Население использует выгребы и септики. 
пст. Иоссер
В п. Иоссер существует централизованная система канализации. Канализационные стоки направляются на очистные сооружения механической очистки (2 шт). Проектная производительность 62,7 м3/сут. Очистные сооружения не исправны, очистка стоков ненадлежащая. Канализационная сеть выполнена из чугунных труб диаметром 222 мм, общая протяженность сетей 1,798 км.  Стоки от части населения собираются в выгреба.

пст. Ракпас
К системе водоотведения подключены четыре 12-ти квартирных жилых дома. Канализационные сооружения введены в эксплуатацию в 1975 году. 
Канализационные очистные сооружения п. Ракпас предназначены для полной биологической очистки сточных вод хозяйственно-бытовых стоков данного населенного пункта. Проектная производительность очистных сооружений – 200 м3/сутки.

Сточная вода проходит приемную камеру, ручную решетку и самотеком направляется в аэротенки.

Аэротенк – сооружение для биологической очистки сточных вод. Представляет собой проточную емкость, которая оснащена аэраторами (пневматическая аэрация через перфорированные трубы), через которые подается воздух для снабжения кислородом активного ила и его перемешивания со сточными водами. Сточная вода, протекая по аэротенку, очищается в результате окисления содержащихся в ней органических загрязнений микроорганизмами активного ила. Далее сточная вода поступает в горизонтальный отстойник.

Отстойник – емкость, где происходит осаждение и сгущение активного ила. Смесь сточной воды и активного ила подводится подающим трубопроводом в центральный цилиндр, где осуществляется снижение скорости потока до критической величины, при которой частицы ила начинают падать в осадочную часть отстойника. Сгущенный ил при помощи эрлифта или иловой трубы подается обратно в аэротенк. Отведение избыточного ила осуществляется эрлифтом. Отстоявшаяся вода через погружную стенку и переливную грань собирается в сточном желобе и по отводящему трубопроводу перетекает в контактный резервуар.

Контактные резервуары. Биологически очищенные сточные воды после отстойника подвергаются обеззараживанию в контактных резервуарах. Контактные отстойники применяют для обработки небольших объемов сточных вод. Предусмотрены резервуары в виде 2-х спаренных колодцев из сборных железобетонных колец. После введения раствора гипохлорита натрия необходимо тщательно перемешать его с очищенной сточной жидкостью. Продолжительность контакта раствора с жидкостью не менее 30 минут.

Иловые карты. Иловые карты приняты с искусственным основанием с намораживанием. Сырой осадок из отстойников сбрасывается на иловые карты по трубопроводу самотеком. В наличии имеется две карты с естественным основанием, которые отделены друг от друга оградительными валиками. Высота валиков на 0,3 м выше рабочего уровня.

Система выпуска КОС состоит из водоотводящей стальной трубы диаметром 150 мм длиной 50 м.

Выпуск осуществляется в болото – водосборную площадь реки Кылтовка. Оголовок выпуска – цилиндрический, диаметром 150 мм, находится на расстоянии 100 м от реки.

Износ составляет 90 %. Очистка стоков ненадлежащая. Канализационная сеть выполнена из стальных, керамических труб диаметром 159-220 мм, общая протяженность сетей 1,645 км.

 с. Шошка
 В с. Шошка существует централизованная система канализации. Технология очистки сточных вод и краткая характеристика КОС с. Шошка.

Канализационные очистные сооружения п. Шошка предназначены для полной биологической очистки сточных вод хозяйственно-бытовых стоков данного населенного пункта. Проектная производительность очистных сооружений – 100 м3/сутки. Сброс сточных вод после очистки производится в ручей без названия, с последующим отводом в реку Вымь.

Сточная вода проходит приемную камеру, ручную решетку и самотеком направляется в аэротенки.

Аэротенк-смеситель. Представляет собой закрытый резервуар, в котором происходит процесс биологической очистки сточных вод, поступающих с приемной камеры. Предусмотрены двухсекционные блоки емкостей шириной 6 м и 12 м. Стены выполнены из сборного железобетона, днище из монолитного железобетона. Блок перекрыт сборными железобетонными плитами, в которых предусмотрены эксплутационные проемы. Сточная вода подвергается очистке в смеси с активным илом в аэротенках продленной аэрации. Очистка сточных вод производится под воздействием скоплений микроорганизмов (активного ила). Для нормальной их жизнедеятельности в аэротенки подают постоянно воздух. Аэрация в аэротенках – пневматическая, через дырчатые трубы. Применение мелкопузырчатой  аэрации улучшает технологический процесс очистки. 

Сточная вода после аэротенков является значительно обезвреженной благодаря окислению органических веществ, но содержит большое количество ила.

 Из аэротенка сточная жидкость вместе с активным илом поступает в горизонтальный отстойник.

Отстойники. Отстаивание является наиболее простым и часто применяемым в практике способом выделения из сточных вод грубодисперсных примесей, которые под воздействием гравитационной силы оседают на дно отстойника или всплывают на его поверхность. 

Отстойник предназначен для задержания активного ила, поступающего с очищенной сточной водой, в отстойнике активный ил осаждается и с помощью эрлифтов частично возвращается в аэротенки. Избыточный активный ил из отстойника отводится по трубопроводу на иловые площадки.

Контактные резервуары. Биологически очищенные сточные воды после отстойника подвергаются обеззараживанию в контактных резервуарах. Контактные отстойники применяют для обработки небольших объемов сточных вод. Предусмотрены два отстойника из сборных железобетонных колец. После введения раствора гипохлорита натрия необходимо тщательно перемешать его с очищенной сточной жидкостью. Продолжительность контакта раствора с жидкостью не менее 30 минут. 

Из контактных резервуаров очищенная вода отводится по трубопроводу на выпуск в водоем – в ручей без названия.

Иловые карты. Иловые карты приняты с искусственным основанием. Сырой осадок из отстойников сбрасывается на иловые карты по трубопроводу самотеком. В наличии имеется две карты.

Канализационная сеть выполнена из асбестоцементных труб диаметром 200 мм, общая протяженность сетей 1,787 км. Централизованным водоотведением не охвачена большая часть частной жилой застройки. Население использует выгребы и септики. Очистка стоков ненадлежащая.
С. Серегово
На территории с. Серегово централизованное водоотведение отсутствует. 

Для очистки хозяйственно  - бытовых  сточных вод от жилых домов , оборудованных внутридомовой системой водоотведения, используются локальные очистные сооружения «Септобак».

 Для глубокой биологической очистки хозяйственно  - бытовых  сточных вод от Государственного автономного учреждения Республики Коми «Санаторий «Серегово» используется подземная установка «Диамант-300» производительностью не менее 60,0 куб.м в сутки и производительностью для пиковых нагрузок не менее 9,0 куб. м в час. 

. Подробное описание процесса очистки сточных вод на КОС представлено в разделе 9.1.
Техническое обследование централизованной системы водоотведения не проводилось.

Очистка стоков ненадлежащая. 

Сводная информация по объектам систем водоотведения представлена в таблице 26.
Таблица 26 Перечень участков канализационных сетей
	№ п/п
	Место расположения объекта
	КНС
	Очистные сооружения
	Наличие расходомера (счётчик)
	Место выпуска (название реки и т. д.)
	Соответствие сброса сточных вод ПДК

	
	
	марка насоса
	кол-во насосов (раб./рез.)
	произ-ть проектная, м³/сут.
	произ-ть фактическая, м³/сут.
	
	
	

	1
	КНС, г. Емва, м. Южный
	фг 51/58
	1 - рабочий, 1 -резерв.
	 
	 
	нет
	 
	 

	2
	КНС, г. Емва, м. Ачим
	FAGGIOLATI G210R3V1-M50AA2
	1 - рабочий, 1 -резерв.
	 
	 
	нет
	 
	 

	3
	КНС, г. Емва, м. Новый
	FAGGIOLATI G210R3V1-M50AA3
	1 - рабочий, 1 -резерв.
	 
	 
	нет
	 
	 

	4
	КНС, г. Емва, ул. Ленинградская
	FAGGIOLATI G413R6V1-P80AA2
	1 - рабочий, 1 -резерв.
	 
	 
	нет
	 
	 

	5
	КНС, г. Емва, м. Совхоз
	FAGGIOLATI G210R3V1-M50AA2
	1 - рабочий, 1 -резерв.
	 
	 
	нет
	 
	 

	6
	КНС, г. Емва (Биржа) (Лесокомбинат)
	FAGGIOLATI G416R6V1-P80AA2
	1 - рабочий, 1 -резерв.
	 
	 
	нет
	 
	 

	7
	КНС №2 г. Емва
	FAGGIOLATI G416R6V1-P80AA2
	1 - рабочий, 1 -резерв.
	 
	 
	нет
	 
	 

	8
	КНС № 2, пгт. Синдор
	FAGGIOLATI G213R3V4-M80AA2
	1 - рабочий, 1 -резерв.
	40 
	 
	нет
	 
	 

	9
	КНС № 3, пгт. Синдор
	FAGGIOLATI G210R3V1-M50AA2
	1 - рабочий, 1 -резерв.
	25 
	 
	нет
	 
	 

	10
	КНС № 4, пгт. Синдор
	FAGGIOLATI G213R3V4-M80AA2
	1 - рабочий, 1 -резерв.
	15 
	 
	нет
	 
	 

	11
	КНС Дзержинского 140 
	 
	1 рабочий 
	 
	 
	нет
	 
	 

	12
	КОС г. Емва, м. Южный
	 
	 
	12 000
	4200
	нет
	р. Вымь
	не соответствует

	13
	КОС пгт. Синдор
	
	
	800
	327
	ультразвуковой расходомер ВЗЛЕТ ЭМ №1301059
	р. Симва
	соответствует

	14
	КОС п. Ракпас
	 
	 
	200
	15
	нет
	болото без названия
	не соответствует

	15
	КОС с. Шошка
	 
	 
	100
	20
	нет
	ручей без названия
	не соответствует

	16
	Канализационный очистной блочный комплекс (КОБК-75) п. Чиньяворык
	 
	 
	75
	75
	нет
	р. Чинья-Ворык
	не соответствует

	17
	Механические очистные сооружения п. Иоссер
	 
	 
	62,7
	30
	нет
	ручей Безымянный
	не соответствует

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Локальные очистные сооружения (Септик) «Септобак»» с. Серегово
	
	
	0.7
	
	
	
	 -

	19
	Установка «Диамант-300» с. Серегово
	
	
	60,0
	
	
	
	соответствует

	
	
	
	
	
	
	
	
	


9.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

На данный момент на территории муниципального округа «Княжпогостское» действуют централизованные системы водоотведения в г. Емва, пгт. Синдор, пст. Чиньяворык, пст. Иоссер, пст. Ракпас, с. Шошка. Охваченность населения централизованной системой водоотведения отражена в таблице 27.
Таблица 27 Наличие централизованных систем в муниципальном образовании

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Численность на 2025 год (общая)
	Наличие централизованного водоотведения
	Численность населения, охваченного централизованной системой водоотведения, чел

	1
	г. Емва
	10525
	 +
	9026

	2
	пст. Вожаель
	28
	 -
	0

	3
	пст. Иоссер
	152
	+
	н/д

	4
	пгт. Синдор
	1897
	+
	н/д

	5
	пст. Тракт
	264
	 -
	0

	6
	пст. Чернореченский
	30
	 -
	0

	7
	пст. Чиньяворык
	598
	+
	н/д

	8
	с. Шошка
	190
	+
	н/д

	9
	пст. Ракпас
	66
	 +
	н/д

	10
	с. Серегово
	301
	 -
	0

	11
	пст. Брусничный
	18
	 -
	0

	12
	пст. Ветью
	7
	 -
	0

	13
	пст. Кылтово
	9
	 -
	0

	14
	пст. Ляли
	133
	 -
	0

	15
	пст. Малиновка
	0
	 -
	0

	16
	пст. Месъю
	6
	 -
	0

	17
	пст. Мещура
	117
	 -
	0

	18
	д. Ракпас
	66
	 -
	0

	19
	пст. Ропча
	53
	 -
	0

	20
	пст. Симва
	18
	 -
	0

	21
	пст. Чуб
	0
	 -
	0

	22
	пст. Шомвуково
	0
	 -
	0

	23
	с. Княжпогост
	58
	 -
	0

	24
	с. Туръя
	33
	 -
	0

	25
	д. Анюша
	18
	 -
	0

	26
	д. Весляна
	10
	 -
	0

	27
	д. Верхняя Отла
	14
	 -
	0

	28
	д. Евдино
	1
	 -
	0

	29
	д. Злоба
	4
	 -
	0

	30
	д. Катыдпом
	0
	 -
	0

	31
	д. Керес
	0
	 -
	0

	32
	д. Козловка
	6
	 -
	0

	33
	д. Кони
	21
	 -
	0

	34
	д. Кошки
	6
	 -
	0

	35
	д. Кыркещ
	8
	 -
	0

	36
	д. Луг
	2
	 -
	0

	37
	д. Ляли
	29
	 -
	0

	38
	д. Нижняя Отла
	11
	 -
	0

	39
	д. Онежье
	35
	 -
	0

	40
	д. Петкоя
	1
	 -
	0

	41
	д. Политовка
	2
	 -
	0

	42
	д. Половники
	2
	 -
	0

	43
	д. Раковица
	8
	 -
	0

	44
	д. Синдор
	1
	 -
	0

	45
	д. Средняя Отла
	10
	 -
	0

	46
	д. Удор
	11
	 -
	0

	47
	д. Часадор
	2
	 -
	0


9.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Поэтому, прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды.

9.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

В настоящее время существующие трубопроводы системы канализации находятся в работоспособном состоянии. Канализационные коллекторы имеют значительный износ и требуют ежегодной замены. Величина износа составляет 80 %.
Таблица 28 Перечень участков канализационных сетей
	№ п/п
	Наименование участка
	Диаметр участка, мм
	Длина участка, км
	Год прокладки
	Материал

трубы
	Собственность/ аренда

	г. Емва

	1
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз
	150
	0,011
	
	чугунные
	собственность

	2
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз
	150
	0,011
	
	чугунные
	собственность

	3
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз
	150
	0,011
	
	чугунные
	собственность

	4
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз
	150
	0,0035
	
	чугунные
	собственность

	5
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз
	150
	0,005
	
	чугунные
	собственность

	6
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз
	150
	0,005
	
	чугунные
	собственность

	7
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз
	150
	0,006
	
	чугунные
	собственность

	8
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз
	150
	0,006
	
	чугунные
	собственность

	9
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз
	150
	0,004
	
	чугунные
	собственность

	10
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз
	150
	0,005
	
	чугунные
	собственность

	11
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз
	150
	0,0053
	
	чугунные
	собственность

	12
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз
	150
	0,0049
	
	чугунные
	собственность

	13
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз
	150
	0,0049
	
	чугунные
	собственность

	14
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз
	150
	0,0049
	
	чугунные
	собственность

	15
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз
	150
	0,066
	
	чугунные
	собственность

	16
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз
	150
	0,038
	
	чугунные
	собственность

	17
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз
	150
	0,031
	
	чугунные
	собственность

	18
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз
	150
	0,087
	
	чугунные
	собственность

	19
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз
	150
	0,027
	
	чугунные
	собственность

	20
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз
	150
	0,134
	
	чугунные
	собственность

	21
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз
	150
	0,025
	
	чугунные
	собственность

	22
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз
	150
	0,113
	
	чугунные
	собственность

	23
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Совхоз
	150
	0,09
	
	чугунные
	собственность

	24
	
	
	0,6985
	
	
	

	25
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый
	116
	0,17
	
	асбестоцементные
	собственность

	26
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый
	116
	0,073
	
	асбестоцементные
	собственность

	27
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый
	116
	0,57
	
	асбестоцементные
	собственность

	28
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый
	116
	0,217
	
	асбестоцементные
	собственность

	29
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый
	116
	0,164
	
	асбестоцементные
	собственность

	30
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый
	116
	0,152
	
	асбестоцементные
	собственность

	31
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый
	116
	0,102
	
	асбестоцементные
	собственность

	32
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый
	116
	0,139
	
	асбестоцементные
	собственность

	33
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый
	116
	0,143
	
	асбестоцементные
	собственность

	34
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Новый
	150
	0,346
	
	чугунные
	собственность

	35
	
	
	2,076
	
	
	

	36
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, центральная часть города
	220
	0,536
	
	асбестоцементные
	собственность

	37
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, центральная часть города
	220
	0,387
	
	асбестоцементные
	собственность

	38
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, центральная часть города
	220
	1,24
	
	асбестоцементные
	собственность

	39
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, центральная часть города
	220
	0,84
	
	асбестоцементные
	собственность

	40
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, центральная часть города
	220
	1,334
	
	асбестоцементные
	собственность

	41
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, центральная часть города
	220
	0,687
	
	асбестоцементные
	собственность

	42
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, центральная часть города
	220
	0,611
	
	асбестоцементные
	собственность

	43
	
	
	5,635
	
	
	

	44
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Лесокомбинат
	150
	0,279
	
	стальные
	собственность

	45
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Лесокомбинат
	430
	0,354
	
	керамические
	собственность

	46
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Лесокомбинат
	430
	0,245
	
	керамические
	собственность

	47
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Лесокомбинат
	430
	1,689
	
	керамические
	собственность

	48
	Канализационная сеть по адресу: г.Емва, м.Лесокомбинат
	150
	0,073
	
	чугунные
	собственность

	
	
	
	2,64
	
	
	

	
	ИТОГО по г.Емва
	
	11,0495
	Износ 80%
	
	

	п. Чиньяворык

	1
	Канализационная сеть по адресу: п.Чиньяворык
	159
	0,137
	
	стальные
	собственность

	2
	Канализационная сеть по адресу: п.Чиньяворык
	159
	0,215
	
	стальные
	собственность

	3
	Канализационная сеть по адресу: п.Чиньяворык
	159
	0,094
	
	стальные
	собственность

	4
	Канализационная сеть по адресу: п.Чиньяворык
	159
	0,236
	
	стальные
	собственность

	5
	Канализационная сеть по адресу: п.Чиньяворык
	159
	0,262
	
	стальные
	собственность

	6
	Канализационная сеть по адресу: п.Чиньяворык
	159
	0,142
	
	стальные
	собственность

	7
	Канализационная сеть по адресу: п.Чиньяворык
	159
	0,097
	
	стальные
	собственность

	8
	Канализационная сеть по адресу: п.Чиньяворык
	159
	0,614
	
	стальные
	собственность

	ИТОГО по п.Чиньяворык
	1,797
	Износ 93%
	
	

	п. Ракпас

	1
	Канализационная сеть по адресу: п.Ракпас
	159
	1,009
	
	стальные
	собственность

	2
	Канализационная сеть по адресу: п.Ракпас
	220
	0,636
	
	керамические
	собственность

	ИТОГО по п. Ракпас
	1,645
	Износ 93%
	
	

	пгт. Синдор

	1
	Канализационная сеть по адресу: пгт.Синдор
	220
	0,464
	
	стальные
	собственность

	2
	Канализационная сеть по адресу: пгт.Синдор
	220
	0,221
	
	стальные
	собственность

	3
	Канализационная сеть по адресу: пгт.Синдор
	80
	0,693
	
	стальные
	собственность

	4
	Канализационная сеть по адресу: пгт.Синдор
	220
	0,942
	
	стальные
	собственность

	5
	Канализационная сеть по адресу: пгт.Синдор
	169
	0,701
	
	стальные
	собственность

	6
	Канализационная сеть по адресу: пгт.Синдор
	
	0,407
	
	стальные
	собственность

	7
	Канализационная сеть по адресу: пгт.Синдор
	150
	1,638
	
	керамические
	собственность

	8
	Канализационная сеть по адресу: пгт.Синдор
	325
	0,574
	
	стальные
	собственность

	9
	Канализационная сеть по адресу: пгт.Синдор
	169
	0,58
	
	керамические
	собственность

	10
	Канализационная сеть по адресу: пгт.Синдор
	
	0,544
	
	стальные
	собственность

	ИТОГО по п. Синдор
	6,764
	Износ 80%
	
	

	п. Шошка

	1
	Канализационная сеть по адресу:  с.Шошка
	200
	0,662
	
	асбестоцементные
	собственность

	2
	Канализационная сеть по адресу:  с.Шошка
	200
	0,436
	
	асбестоцементные
	собственность

	3
	Канализационная сеть по адресу:  с.Шошка
	200
	0,689
	
	асбестоцементные
	собственность

	ИТОГО по п. Шошка
	1,787
	Износ 93%
	
	

	
	п.Иоссер

	1
	Канализационная сеть по адресу:  п.Иоссер
	222
	0,335
	
	чугунные
	собственность

	2
	Канализационная сеть по адресу:  п.Иоссер
	222
	0,624
	
	чугунные
	собственность

	3
	Канализационная сеть по адресу:  п.Иоссер
	222
	0,261
	
	чугунные
	собственность

	4
	Канализационная сеть по адресу:  п.Иоссер
	222
	0,578
	
	чугунные
	собственность

	
	ИТОГО по п. Иосер
	
	1,798
	Износ 95%
	
	

	
	ВСЕГО по округу
	
	24,8405
	
	
	


9.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Информация об авариях в системе водоотведения отсутствуют. Для повышения надежности необходимо своевременно проводить замену трубопроводов с истекшим сроком эксплуатации. Сети и сооружения системы водоотведения находятся в работоспособном состоянии.
9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Недостаточная очистка сточных вод может привести к загрязнению почвы и водных источников.

Согласно заключенному с ОАО «КТК» договору, специалисты лаборатории регулярно (раз в квартал) берут пробы сточных вод на химический и микробиологический анализ. Определяемые показатели:

Таблица 29 Химические испытания

	1
	pH

	2
	Запах

	3
	Цвет

	4
	Взвешенные вещества

	5
	Сухой остаток

	6
	хлориды

	7
	БПК5

	8
	Азот амонийный

	9
	Фосфаты

	10
	Нитраты

	11
	Нитриты

	12
	Сульфаты

	13
	Железо

	14
	АПАВ

	15
	Нефтепродукты

	16
	Марганец

	17
	Медь

	18
	Цинк

	19
	Свинец

	20
	Фенол

	21
	Формальдегид

	22
	Метанол


Таблица 30 Микробиологические испытания

	23
	ОКБ, ТКБ, колифаги

	24
	Сальмонелла

	25
	Яйца гельминтов

	26
	Токсичность


9.8 Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

На данный момент в муниципальном округе «Княжпогостское» не охвачены централизованным водоотведением 31 населенный пункт. В г. Емва, пгт. Синдор,                  пст. Чиньяворык, пст. Иоссер, пст. Ракпас, с. Шошка имеет место неполный охват потребителей. 
10 Балансы сточных вод в системе водоотведения.  
10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Таблица 31 Общий баланс водоотведения за 2025 год
	
	Всего, в том числе
	В г. Емва и пгт. Синдор
	В пст. Чиньяворы, пст. Иоссер, пст. Ракпас, с. Шошка

	Общее количество стоков, пропущенное через очистные, тыс.м3/год в том числе:
	1382,38
	1356,16
	26,22

	Реализация абонентам и населению, тыс.м3/год
	600,98
	589,8
	11,18

	Население, тыс. м3/год
	397,67
	388,54
	9,13

	Бюджетные организации, тыс. м3/год
	83,35
	81,32
	2,03

	Прочие абоненты, тыс. м3/год
	99,77
	99,77
	0,0

	Объем ЖБО, принятых на КОС, тыс. м3/год
	11,163
	11,163
	0,0

	Неучтенный объем сточных вод, тыс. м3/год
	770,045
	755,053
	14,992

	Собственные нужды КОС, тыс. м3/год
	0,192
	0,144
	0,048

	Объем сбрасываемых стоков  в сутки, м3/сут.
	3787,0
	3716,0
	72,0


[image: image6.png]ofbem
JKBO,MpUHATSIX
Ha KOC 0,8

peanuzaua
aBoHenTam
43,5%

HeyuTeHHble
CToKN 55,7%




Рисунок 6 Общий баланс водоотведения
10.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Фактический приток неорганизованного стока представлен в разделе 11.1 и составил за 2025 год 770,045 тыс. м3.
Организация поверхностного стока на территории сельского поселения имеет большое значение, так как является не только фактором благоустройства поселения, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт. Основной задачей организации поверхностного стока является выполнение вертикальной планировки территории для отвода дождевых и талых вод путем сбора водоотводящими системами. 

На участках территории индивидуальной застройки и зеленой зоны дренажные канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м, глубиной 0,6 м; заложение одернованных откосов – 1:2. На участках территории капитальной и общественной застройки, промышленных и коммунально-складских зон, а также с уклоном более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4 м – 0,6 м и глубиной до 1,0 м. Водоотвод планируется организовать самотеком.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на устьевых участках главных коллекторов.

Проектируемые очистные сооружения принимают наиболее загрязнённую часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова. В первые минуты дождя концентрация взвешенных веществ в 12-20 раз выше, чем в конце дождя. Пиковые расходы, относящиеся к периоду наиболее интенсивного стока дождя, сбрасываются в водоприёмники без очистки. Для разделения наиболее загрязненных и условно чистых потоков ливневых вод устраивается разделительная камера. Разделение должно производиться таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70% годового объёма поверхностного стока.

При этом состав и свойства стоков, отводимых в водоемы, должен соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
10.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Здания и сооружения не оснащены приборами учета принимаемых сточных вод.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод рассчитывается косвенным методом на основе учета потребления воды для всех групп потребителей.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2010 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

10.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.
Для анализа были предоставлены данные только за 2025 г., отраженные в разделе 11.1. Соответственно, выделение зон дефицитов и резервов производственных мощностей за 10 лет невозможно.

10.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения
Таблица 32  Прогнозные балансы поступления сточных вод
	Наименование
	2025 (факт)
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2037

	Общее количество стоков, пропущенное через очистные, тыс.м3/год в том числе:
	1382,38
	1392,85
	1392,85
	1392,85
	1392,85
	1392,85

	Реализация абонентам и населению, тыс.м3/год
	600,98
	611,45
	611,45
	611,45
	611,45
	611,45

	Население, тыс. м3/год
	397,67
	424,10
	424,10
	424,10
	424,10
	424,10

	Бюджетные организации, тыс. м3/год
	83,35
	66,34
	66,34
	66,34
	66,34
	66,34

	Прочие абоненты, тыс. м3/год
	99,77
	121,01
	121,01
	121,01
	121,01
	121,01

	Объем ЖБО, принятых на КОС, тыс. м3/год
	11,163
	11,163
	11,163
	11,163
	11,163
	11,163

	Неучтенный объем сточных вод, тыс. м3/год
	770,045
	770,045
	770,045
	770,045
	770,045
	770,045

	Собственные нужды КОС, тыс. м3/год
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192

	Объем сбрасываемых стоков  в сутки, м3/сут.
	3787,0
	3816,0
	3816,0
	3816,0
	3816,0
	3816,0


11 Прогноз объема сточных вод

11.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Таблица 33 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод
	Наименование
	2025 (факт)
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2037

	Общее количество стоков, пропущенное через очистные, тыс.м3/год в том числе:
	1382,38
	1392,85
	1392,85
	1392,85
	1392,85
	1392,85

	Реализация абонентам и населению, тыс.м3/год
	600,98
	611,45
	611,45
	611,45
	611,45
	611,45

	Население, тыс. м3/год
	397,67
	424,10
	424,10
	424,10
	424,10
	424,10

	Бюджетные организации, тыс. м3/год
	83,35
	66,34
	66,34
	66,34
	66,34
	66,34

	Прочие абоненты, тыс. м3/год
	99,77
	121,01
	121,01
	121,01
	121,01
	121,01

	Объем ЖБО, принятых на КОС, тыс. м3/год
	11,163
	11,163
	11,163
	11,163
	11,163
	11,163

	Неучтенный объем сточных вод, тыс. м3/год
	770,045
	770,045
	770,045
	770,045
	770,045
	770,045

	Собственные нужды КОС, тыс. м3/год
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192

	Объем сбрасываемых стоков  в сутки, м3/сут.
	3787,0
	3816,0
	3816,0
	3816,0
	3816,0
	3816,0


11.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

На территории муниципального округа «Княжпогостское» действуют централизованные системы водоотведения в г. Емва, пгт. Синдор, пст. Чиньяворык,               пст. Иоссер, пст. Ракпас, с. Шошка.

В муниципальном округе централизованной системой канализации пользуются более 66,5% от общего числа жителей.

АО «КТЭК» осуществляет хозяйственную деятельность по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии), распределению воды, а также по сбору и очистке воды. Поэтому можно выделить одну эксплуатационную зону на всей территории муниципального округа. 

Протяженность канализационных сетей округа около 24,8405 км. Фактический износ сетей достигает более 80%.

Всего на территории округа образуется стоков 1382,38 тыс. м3/год, 100 % от этого объёма проходят очистку.
11.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Таблица 34 Расчет требуемой мощности очистных сооружений канализации
	Наименование КОС
	Суточное поступление сточных вод, м3/сут

2036 год
	Проектная производительность КОС, м3/сут
	Резерв (+)/ дефицит (-) мощности, м3/сут

	г. Емва
	3403,0
	12000
	+8597,0

	пгт. Синдор
	305,3
	800
	+494,7

	пст. Чиньяворык
	45,9
	75
	+29,1

	пст. Иоссер
	14,4
	62,7
	+48,3

	пст. Ракпас
	8,2
	200
	+191,8

	с. Шошка
	10,2
	100
	+89,8

	ИТОГО
	3787,0
	13237,7
	+9450,7


11.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

В напорных коллекторах централизованных систем дефицита производительности не обнаружено.

Гидравлические режимы движения сточных вод обеспечивают нормальный гидравлический режим работы сети (за 2025 год аварий не было).
11.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

На данный момент максимальная проектная общая производительность очистных сооружений составляет 13237,7 м3/сут. Фактически среднесуточное количество сбрасываемых стоков за 2025 г. составило 3787,0 м3/сут. Это говорит о том, что по состоянию на  2025 год резерв мощностей оборудования очистки стоков составляет 71,4%. 
Учитывая перспективу развития муниципального образования на состояние 2036 года объем сбрасываемых стоков в зоне изменится не значительно. При наилучшем плане развития существующая система сможет обеспечить подключение перспективных абонентов. Однако, в связи с отсутствием ливневой канализацией, дождевые, таловые и дренажные стоки поступают в бытовую канализацию и увеличивают её нагрузку в весенний и осенний период. 
12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

 12.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Основные направления развития систем водоотведения:

· Повышение надежности работы системы водоотведения;

· Снижение негативного воздействия на окружающую среду;

· Повышение качества предоставления услуг;

· Снижение уровня износа оборудования.

12.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения,  мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе замена сетей водоотведения с износом 60 и более процентов - срок реализации 2026-2037 гг;
2. Строительство канализационного напорного коллектора Ду 530 мм от КНС Биржа до КОС в г. Емва;
3. Строительство канализационных очистных сооружений и централизованной системы водоотведения с подключением всех многоквартирных домов, расположенных в м. Ачим г. Емва; 
4. Строительство новых канализационных очистных сооружений и централизованной системы водоотведения с подключением всех многоквартирных домов, расположенных в м. Северный г. Емва;

5. Переподключение к новым КОС всех абонентов м. Совхоз г. Емва для разгрузки сетей водоотведения г. Емва;

6. Строительство прибрежной полосы защиты водного объекта, водоохранной зоны водного объекта р. Вымь в г. Емва (КОС); 
7. Строительство новой КНС в районе действующей КНС «Биржа»;
8. Строительство напорного канализационного коллектора от центральной канализационной насосной станции «Центральная» г. Емва ул. Ленинградская 25 «б» до канализационных очистных сооружений г. Емва;
9. Строительство КОС Шошка на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений из эксплуатации;
10. Строительство КОС Ракпас на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений;
11. Строительство КОС Чиньяворык на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений;
12. Строительство КОС Иоссер, строительство канализационной насосной станции и коллектора для объединения стоков с двух недействующих очистных сооружений для очистки на одном новом КОС.
12.3 Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения,  мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе замена сетей водоотведения с износом 60 и более процентов - срок реализации 2023-2037 гг. 
Повышенный износ сетей может, так же не благоприятно сказаться на экологическом состоянии грунта путём возможного протекания. Замена ветхих сетей приведет к улучшению экологической обстановки.
Строительство канализационного напорного коллектора Ду 530 мм от КНС Биржа до КОС в г. Емва. Мероприятие в целях повышения надежности системы водоотведения.
Строительство прибрежной полосы защиты водного объекта, водоохранной зоны водного объекта р. Вымь в г. Емва (КОС). Мероприятие в целях выполнения требований природоохранного законодательства.
Строительство канализационных очистных сооружений и централизованной системы водоотведения с подключением всех многоквартирных домов, расположенных в м. Ачим г. Емва. Мероприятие в целях повышения эффективности работы системы водоотведения.
Строительство новых канализационных очистных сооружений и централизованной системы водоотведения с подключением всех многоквартирных домов, расположенных в м. Северный г. Емва. Мероприятие в целях повышения эффективности работы системы водоотведения.
Переподключение к новым КОС всех абонентов м. Совхоз г. Емва для разгрузки сетей водоотведения г. Емва. Мероприятие в целях повышения эффективности работы системы водоотведения.
Строительство новой КНС в районе действующей КНС «Биржа». Мероприятие в целях повышения эффективности работы системы водоотведения. 
Строительство КОС Шошка на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений из эксплуатации. Мероприятие в целях повышения эффективности работы системы водоотведения.
Строительство КОС Ракпас на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений. Мероприятие в целях повышения эффективности работы системы водоотведения.
Строительство КОС Чиньяворык на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений. Мероприятие в целях повышения эффективности работы системы водоотведения.
Строительство КОС Иоссер, строительство канализационной насосной станции и коллектора для объединения стоков с двух недействующих очистных сооружений для очистки на одном новом КОС. Мероприятие в целях повышения надежности системы водоотведения.
12.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

На момент актуализации Схемы большая часть сетей системы централизованного водоотведения морально и физически устарела, общий износ достигает 70%. В связи с этим проведение следующих мероприятий являются необходимым:

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения,  мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе замена сетей водоотведения с износом 60 и более процентов - срок реализации 2026-2037 гг;

2.  Строительство канализационного напорного коллектора Ду 530 мм от КНС Биржа до КОС в г. Емва;
3. Строительство канализационных очистных сооружений и централизованной системы водоотведения с подключением всех многоквартирных домов, расположенных в м. Ачим г. Емва; 
4. Строительство новых канализационных очистных сооружений и централизованной системы водоотведения с подключением всех многоквартирных домов, расположенных в м. Северный г. Емва;

5. Строительство прибрежной полосы защиты водного объекта, водоохранной зоны водного объекта р. Вымь в г. Емва (КОС); 
6. Строительство новой КНС в районе действующей КНС «Биржа»;
7. Строительство напорного канализационного коллектора от центральной канализационной насосной станции «Центральная» г. Емва ул. Ленинградская 25 «б» до канализационных очистных сооружений г. Емва;
8. Строительство КОС Шошка на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений из эксплуатации;
9. Строительство КОС Ракпас на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений;
10. Строительство КОС Чиньяворык на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений;
11. Строительство КОС Иоссер, строительство канализационной насосной станции и коллектора для объединения стоков с двух недействующих очистных сооружений для очистки на одном новом КОС.
12.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

На перспективных объектах водоотведения необходимо предусматривать автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), а также систему диспетчеризации. Работу объектов предусмотреть в автоматическом режиме, с выводом сигналов в диспетчерский пункт.

Структура типовой системы сбора и анализа данных показана на рисунке.

	[image: image7.emf]
Рисунок 7 Структура типовой системы


Структура системы диспетчеризации

Создаваемая система автоматизированного управления позволит решать следующие задачи:

 автоматизированного дистанционного управления исполнительными механизмами и регулирующими органами;

 формирования и представления оператору (диспетчеру) оперативной и учетной информации по технологическому процессу;

 создание временных графиков запуска и остановки технологического оборудования;

 вывод аварийных сигналов на дисплей рабочей станции (оператора) диспетчера;

 ведения автоматизированного контроля и архивирования состояний работы технологического оборудования в целом и отдельных исполнительных механизмов в частности, а также вносимых изменений в параметры управления и контроля;

 повышение надежности работы сооружений за счет своевременного предупреждения аварийных ситуаций, скорейшего их обнаружения и ликвидации.
12.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения
Основные положения прокладки сетей

Для надежной работы сетей водоотведения необходимо предотвратить осаждение загрязнений в трубопроводах и их заиливание. Поэтому в трубопроводах должны обеспечиваться скорости движения сточных вод, гарантирующие самоочищение трубопроводов. Такие скорости стоков называются скоростями самоочищения. Рекомендуемое значение скорости самоочищения зависит от диаметра трубы и составляет  от 0,7 до 1,5 м/с. Меньшее значение соответствует диаметру 150 мм, а максимальное – 1500 мм и более.

Так как в сетях водоотведения организуется преимущественно самотечное движение сточных вод, трубопроводы должны прокладываться с уклоном в сторону движения стоков. Чем больше уклон трубопроводов, тем больше скорость движения сточных вод. Для обеспечения в трубопроводах скоростей самоочищения трубы необходимо прокладывать с уклоном, не менее 0,008 для труб диаметром 150 мм и не менее 0,007 для труб диаметром 200 мм. 
Для сетей водоотведения применяются керамические, асбестоцементные, бетонные, железобетонные, пластмассовые трубы. Использование чугунных и стальных труб допускается при пересечении естественных препятствий, железнодорожных путей, водопроводов и в других особых случаях. В последние годы широкое распространение получили пластмассовые трубы из поливенилхлорида и полипропилена. Незначительно превышая другие виды неметаллических труб в стоимости, пластмассовые трубы обеспечивают высокую стойкость к агрессивным воздействиям, низкое гидравлическое сопротивление и, что особенно важно, высокую степень механизации и автоматизации работ по прокладке трубопроводов.

Наименьшие диаметры труб самотечных сетей принимаются:

· для уличной сети – 200 мм, для небольших населенных пунктов - 150 мм.;

· для внутриквартальной сети бытовой и производственной канализации – 150 мм;

· для дождевой и общесплавной уличной сети – 250 мм, внутриквартальной – 200 мм.

Глубина заложения трубопроводов определяется требованиями по предотвращению разрушения труб от внешних нагрузок и замерзания сточных вод. При выборе глубины заложения труб учитывается также необходимость сокращения объемов земляных работ и уменьшения общей стоимости сетей.

Наименьшая глубина заложения труб принимается по условиям предотвращения:

· разрушения трубы от внешних нагрузок - не менее 0,7 м от поверхности земли до верха трубы;

· замерзания сточных вод – низ трубы не выше чем на 0,3 м отметки проникновения в грунт нулевой температуры (глубины промерзания грунта).

Наибольшая глубина заложения уличных труб зависит от их материала и вида грунта и находится в пределах от 4 до 8 метров.

Прокладка сетей водоотведения производится подземно в пределах проезжей части, под газонами или в полосе зеленых насаждений. При ширине улиц до 30 м уличная сеть прокладывается с одной стороны улицы, а при ширине более 30 м – с двух сторон.

Минимальные расстояния от трубопроводов сетей водоотведения до фундаментов зданий, других инженерных коммуникаций регламентируются СНиП 2.07.01-89.

Сети водоотведения размещаются, как правило, ниже других инженерных сетей.

Отличительной особенностью самотечных сетей водоотведения является то, что сточные воды при своем движении по трубам заполняют сечение трубопровода не полностью. Это предусмотрено для того, чтобы иметь некоторый запас для пропуска расхода сточных вод, превышающего расчетный, а также  для обеспечения транспортировки легких загрязнений и необходимости вентиляции сети.

Расчетное наполнение трубопроводов и каналов с поперечным сечением любой формы принимается не более 0,7 диаметра (высоты).

12.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер санитарно-защитной зоны для канализационных очистных сооружений указаны в таблице 35.
Таблица 35  Размеры санитарно-защитной зоны ОС
	Расчетная производительность очистных сооружений, 

тыс. м3/сутки
	Сооружения для очистки сточных вод

	
	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения
	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками и для сброженных осадков, а также иловые площадки
	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях
	Поля фильтрации
	Поля орошения
	Биологические пруды

	от 0,5 до 5
	20 м
	200 м
	150 м
	300 м
	200 м
	200 м

	более5,0 до 50,0
	20 м
	400 м
	300 м
	500 м
	400 м
	300 м


Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов. 

В таких зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы: 

-высаживать деревья; 

-препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети; 

-производить склад материалов; 

-заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами; 

-производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений; 

-осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств. 

СЗЗ - обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размеры и границы СЗЗ определяются в проекте санитарно-защитной зоны. 

Проект санитарно-защитной зоны обязаны разрабатывать предприятия, относящиеся к объектам I–III классов опасности.

Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны включает следующие основные этапы: 

-составление и согласование задания на разработку проекта; 

-разработку проекта организации СЗЗ; 

-согласование проекта организации СЗЗ. 

В качестве исходных данных при разработке проекта организации санитарно-защитной зоны и для включения в его состав используется информация об источниках сточных вод предприятия. 

Для канализационных сетей, проходящих по уличным проездам, другим открытым территориям, в том числе и по территориям абонентов, устанавливаются следующие охранные зоны:

- для сетей диаметром менее 600 мм – 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов до выступающих частей зданий и других инженерных сооружений.

Этапы сокращения СЗЗ 

В соответствии с положениями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 пересмотреть размеры санитарно-защитной зоны можно только на основании проекта сокращения СЗЗ. Оформление этого проекта предполагает проведение таких этапов:

Этап №1 – Анализ действующей проектной документации и новых обстоятельств. На начальном этапе необходимо изучить существующую проектную документацию, устанавливающую размеры санитарно-защитной зоны. Также следует проанализировать весомость вновь возникших обстоятельств и рассчитать вероятность снижения негативного воздействия предприятия на окружающую среду. 

Этап №2 – Разработка мер по снижению негативного воздействия объекта и их реализация. Снизить загрязнение атмосферного воздуха, почвы и водных ресурсов сегодня возможно путем использования современных очистных сооружений и конструкций. Уровень шума снижается посредством установки специальных экранов-отражателей. Также разработаны эффективные технологии снижения вибрационных и электромагнитных воздействий. Внедрив необходимые технологии, можно рассчитывать на существенное снижение негативного воздействия деятельности предприятия на окружающую среду, что является основанием для сокращения СЗЗ. 

Этап №3 – Повторное проведение замеров, исследований и экспертиз. Повторное проведение замеров и исследований может быть инициировано и организовано руководством предприятия. Для этого привлекаются аккредитованные государством лаборатории и компетентные специалисты. Этап повторных натурных исследований должен длиться не менее одного года, чтобы замеры проводились в разные сезонные периоды и точно отражали реальную картину экологической обстановки на территории СЗЗ.

Этап №4 – Оформление проекта сокращения СЗЗ. Имея все необходимые справки и документальные свидетельства, составляется официальный проект сокращения СЗЗ, который по форме и содержанию схож с проектом первоначального расчета санитарно-защитной зоны. К проекту обязательно прилагаются все документальные свидетельства и подтверждения. 

Этап №5 – Утверждение и согласование проекта сокращения СЗЗ. Если речь идет о предприятиях III, IV или V класса опасности, оформленный в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 проект сокращения СЗЗ передается на рассмотрение непосредственно Главному санитарному врачу конкретного субъекта Российской Федерации. Для предприятий I или II класса опасности проект предварительно направляется на рассмотрение территориального органа Роспотребнадзора. Если специалисты этой организации дают положительное предварительное заключение, проект передается на рассмотрение и утверждение Главным государственным санитарным врачом.
12.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения, устанавливаются в соответствии с проектной и разрешительной документацией на строительство.

В соответствии с градостроительным кодексом РФ архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляется в следующем порядке: 

Подготовительный предпроектный период: 

-оформление земельного участка в собственность (аренду) при необходимости расширения территории.

Конкретная площадь землеотвода и точное местоположение объекта может быть определено только в рамках детального проектирования объекта при условии согласования с соответствующими органами. 

При проведении проектирования объектов централизованной системы водоотведения должны быть решены следующие задачи: 

а) обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения; 

б) организация централизованного водоотведения на территориях населенного пункта, где оно отсутствует.
13 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.
13.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению  сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные  водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площадки

Первоочередными мероприятиями по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и водозаборные площадки являются:

· Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения,  мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе замена сетей водоотведения с износом 60 и более процентов;
· Строительство прибрежной полосы защиты водного объекта, водоохранной зоны водного объекта р. Вымь в г. Емва (КОС);
· Строительство канализационного напорного коллектора Ду 530 мм от КНС Биржа до КОС в г. Емва;
· Строительство напорного канализационного коллектора от центральной канализационной насосной станции «Центральная» г. Емва ул. Ленинградская 25 «б» до канализационных очистных сооружений г. Емва.

13.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Поэтому, прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды.
14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Финансирование мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения потребителей, создание благоприятных условий для устойчивого и естественного функционирования экологической системы, сохранение благоприятной окружающей среды для проживающего населения, должно быть предусмотрено в основном из средств регионального бюджета, за счет получаемой прибыли, в части инвестиционной составляющей тарифа, а также и за счет внебюджетных источников.

Объем финансирования мероприятий по реконструкции, модернизации объектов водоотведения подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов федерального, областного бюджетов, муниципального бюджета на соответствующий календарный год.

При формировании долгосрочных программ, точный перечень всех источников финансирования в данном документе не может быть установлен. Данные уточнения вносятся на этапе формирования производственных программ внутри одного года.

Стоимость мероприятий по улучшению качества водоотведения потребителей определяется и утверждается проектно-сметной документацией.

В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по реализации схем водоотведения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

-
 проектно-изыскательские работы;

-
 строительно-монтажные работы;

-
 работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-
 приобретение материалов и оборудования;

-
 пусконаладочные работы;

-
 расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

-
 дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость с учетом инфляции, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Ресурсоснабжающей организации рекомендуется разработать и утвердить инвестиционную программу по развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения территории поселения в соответствии с действующим законодательством, которая должна содержать перечень мероприятий по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов централизованных систем водоотведения, включая мероприятия необходимые для подключения новых абонентов, с указанием источников финансирования мероприятий (амортизация, прибыль, бюджетные средства и т.д.). Инвестиционная программа разрабатывается на срок действия регулируемых тарифов организацией, осуществляющей холодное, горячее водоснабжение и (или) водоотведение, но не менее чем на три года и может ежегодно корректироваться с учетом изменений объективных условий деятельности соответствующих организаций.
Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения, предложенных схемой водоотведения, указанных в п. 4.1, производится на основании объемов капиталовложений в строительство объектов аналогов и приведена в таблице 36.
Основными источниками финансирования являются:

- средства республиканского бюджета;

- средства бюджета муниципального образования;

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;

- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Таблица 36 Затраты на проведение мероприятий
	№
	Наименование мероприятий
	Источник финансирования
	Всего, тыс. руб.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036 - 2037

	1
	Строительство канализационного напорного коллектора Ду 530 мм от КНС Биржа до КОС в г. Емва
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	н/д
	 -
	 -
	н/д
	н/д
	н/д
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения,  мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе замена сетей водоотведения с износом 60 и более процентов
	АО «КТЭК»
	10 594,95
	
	10 594,95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Строительство канализационных очистных сооружений и централизованной системы водоотведения с подключением всех многоквартирных домов, расположенных в м. Ачим г. Емва
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	
	стоимость будет определена при проектировании

	4
	Строительство новых канализационных очистных сооружений и централизованной системы водоотведения с подключением всех многоквартирных домов, расположенных в м. Северный г. Емва
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	
	стоимость будет определена при проектировании

	5
	Переподключение к новым КОС всех абонентов м. Совхоз г. Емва для разгрузки сетей водоотведения г. Емва
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	
	стоимость будет определена при проектировании

	6
	Строительство напорного канализационного коллектора от центральной канализационной насосной станции «Центральная» г. Емва ул. Ленинградская 25 «б» до канализационных очистных сооружений г. Емва
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	
	стоимость будет определена при проектировании

	7
	Строительство новой КНС в районе действующей КНС «Биржа»
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	
	стоимость будет определена при проектировании

	8
	Строительство прибрежной полосы защиты водного объекта, водоохранной зоны водного объекта р. Вымь в г. Емва (КОС)
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	
	стоимость будет определена при проектировании

	9
	Строительство КОС Шошка на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений из эксплуатации
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	
	-
	стоимость будет определена при проектировании

	10
	Строительство КОС Ракпас на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	
	-
	стоимость будет определена при проектировании

	11
	Строительство КОС Чиньяворык на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	
	-
	стоимость будет определена при проектировании

	12
	Строительство КОС Иоссер, строительство канализационной насосной станции и коллектора для объединения стоков с двух недействующих очистных сооружений для очистки на одном новом КОС
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	
	-
	стоимость будет определена при проектировании

	ИТОГО
	 
	10 594,95
	
	10 594,95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.
15.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения после строительных работ и обеспечения водоотведением всех потребителей должны обеспечивать продолжительность перерыва водоотведения не более 8 часов (суммарно) в течение одного месяца и 4 часа единовременно (в том числе при аварии).

15.2 Показатели качества обслуживания абонентов

Качество обслуживания абонентов после строительных работ и обеспечения водоотведением всех потребителей можно охарактеризовать как высокое при соблюдении следующих требований:

- Эксплуатирующие организации своевременно отвечают на запросы абонентов по вопросам устранения аварий;

- Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии» составляет 10 минут. 

15.3 Показатели качества очистки сточных вод

Очистные сооружения должны гарантировать обеспечение качества очищенных сточных вод, удовлетворяющих нормативным требованиям. Необходимо производить отбор проб и лабораторные исследования сбрасываемых сточных вод.

15.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке устанавливается в отношении:

- уровня потерь сточных вод при транспортировке;

- доли абонентов, осуществляющих расчеты за отведение сточных вод по приборам учета.

Целевой показатель потерь определяется исходя из данных регулируемой организации о сборе сточных вод по приборам учета, и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Оценка данных показателей возможна после строительных работ и обеспечения централизованным водоотведением всех потребителей и эксплуатации данных систем.

15.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционных программ и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий, предложенных схемой водоотведения, и их эффективности возможно определить только после строительства и эксплуатации сетей и сооружений водоотведения.
Значение увеличения доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям составит 100%. Оценка данных показателей возможна после строительных работ и обеспечения централизованным водоотведением всех потребителей и эксплуатации данных систем.

15.6 Показатели, установленные федеральными органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Информация о показателях, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства отсутствуют.

Плановые значения показателей надежности и бесперебойности, качества очистки сточных вод, энергетической эффективности системы водоотведения приведены в таблице 37.

Таблица 37 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности, качества очистки сточных вод, энергетической эффективности централизованной системы водоотведения 

	Наименование показателя
	2025 г. (факт)
	2026 г.
	2027 г.
	2037г.

	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км.
	-
	-
	-
	-

	Показатели качества очистки сточных вод

	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную городскую систему водоотведения, %
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %
	70,0
	83,33
	83,33
	83,33

	Показатели энергетической эффективности

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ тыс.куб. м.
	нет данных
	8 175,14
	5 015,42
	5 015,42

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/тыс. куб. м.
	нет данных
	622,89
	502,77
	502,77


16 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации муниципального округа.


По результатам проведенной инвентаризации, на текущий период актуализации схемы,  бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения выявлено не было.

17 Заключение

Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схем.

В результате реализации настоящих схем:

· Затраты электроэнергии на производство единицы продукции снизятся; 
· Объем аварийных сетей водоотведения снизится, что в целом снизит негативное воздействие от загрязнений на окружающую среду;
· Потери в сетях водоснабжения сократятся;
· Повысится экономическая привлекательность муниципального образования;
· Уменьшатся выбросы неочищенных сточных вод благодаря замене изношенных участков сетей водоотведения. Как следствие – улучшится экологическая обстановка.

· Уровень надежности работы систем водоснабжения и водоотведения будет соответствовать нормативному.
Приложение 1. Нормативы потребления коммунальных услуг
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ

от 14 мая 2013 г. N 28/11

О НОРМАТИВАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

"КНЯЖПОГОСТСКИЙ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Службы РК по тарифам от 20.03.2015 N 14/10,
от 21.07.2016 N 26/4,
Приказа Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми от 22.05.2017 N 24/3-Т,
Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Республики Коми от 27.11.2018 N 55/11-Т,
Приказа Комитета Республики Коми по тарифам от 24.06.2024 N 83-ОД)
	


В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года N 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 14 мая 2013 г. N 34) приказываю:

1. Утвердить на территории муниципального образования муниципального округа "Княжпогостский" следующие нормативы потребления коммунальных услуг, определенные расчетным методом:

(в ред. Приказа Комитета Республики Коми по тарифам от 24.06.2024 N 83-ОД)

по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях (за исключением общежитий) в размерах согласно приложению N 1;

(в ред. Приказа Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 22.05.2017 N 24/3-Т)

по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях общежитий в размерах согласно приложению N 2;

(в ред. Приказа Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 22.05.2017 N 24/3-Т)

по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных в размерах согласно приложению N 3;

по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек в размерах согласно приложению N 4.

Абзац исключен. - Приказ Службы РК по тарифам от 21.07.2016 N 26/4.

2. Исключен. - Приказ Службы РК по тарифам от 21.07.2016 N 26/4.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2013 года.

Руководитель

И.ПЕРВАКОВ

Приложение N 1

к Приказу

Службы

Республики Коми

по тарифам

от 14 мая 2013 г. N 28/11

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ,

ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЩЕЖИТИЙ)

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми от 22.05.2017 N 24/3-Т,
Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Республики Коми от 27.11.2018 N 55/11-Т)
	


	N п/п
	Степень благоустройства жилого помещения
	Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, куб.м в месяц на 1 человека

	
	
	Водоснабжение
	Водоотведение

	
	
	Холодное
	Горячее
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Жилые помещения в жилых или многоквартирных домах без централизованного горячего водоснабжения:

	1
	С водопроводом без канализации
	2,01
	
	

	2
	С водопроводом и канализацией, без ванн
	3,36
	
	3,36

	3
	С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), без ванн
	2,47
	
	

	4
	С водопроводом и канализацией, без ванн, с газоснабжением
	4,12
	
	4,12

	5
	С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), без ванн, с газоснабжением
	3,08
	
	

	6
	С водопроводом, канализацией, ваннами
	4,85
	
	4,85

	7
	С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами
	3,81
	
	

	8
	С водопроводом, канализацией, ваннами, с электро- (газовыми) водонагревателями
	7,17
	
	7,17

	9
	С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами, с электро- (газовыми) водонагревателями
	5,83
	
	

	10
	С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), без ванн, с электро- (газовыми) водонагревателями
	4,33
	
	

	11
	С водопроводом, канализацией и ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе
	5,19
	
	5,19

	12
	С водопроводом, канализацией, ваннами, газоснабжением (без электро- (газовых) водонагревателей)
	5,61
	
	5,61

	13
	С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами, газоснабжением (без электро- (газовых) водонагревателей)
	4,27
	
	

	14
	Водопользование из водоразборных колонок, скважин, с канализацией
	0,98
	
	0,98

	15
	Водопользование из водоразборных колонок, скважин, с местной канализацией (выгребные ямы)
	0,98
	
	

	16
	Водопользование из водоразборных колонок, скважин, без канализации
	0,61
	
	

	17
	С водопроводом, канализацией, без ванн, с электро- (газовыми) водонагревателями
	5,67
	
	5,67

	18
	С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе
	3,84
	
	

	2. Жилые помещения в жилых или многоквартирных домах с централизованным горячим водоснабжением (а также с горячим водоснабжением, произведенным и предоставленным с использованием внутридомовых инженерных систем, включающих оборудование, входящее в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

	(в ред. Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства

Республики Коми от 27.11.2018 N 55/11-Т)

	19
	С водопроводом и канализацией, лежачими ваннами, оборудованными душами
	5,42
	3,27
	8,69

	20
	С водопроводом и канализацией, с сидячими ваннами, оборудованными душами
	4,95
	2,98
	7,93

	21
	С водопроводом и канализацией, оборудованными умывальниками, мойками и душами
	5,03
	2,75
	7,78

	22
	С водопроводом и канализацией, оборудованными умывальниками и мойками
	5,07
	2,13
	7,20

	23
	С водопроводом, местной канализацией (выгребные ямы), без ванн
	4,34
	1,82
	


--------------------------------

<*> - Сноска исключена с 1 июня 2017 года. - Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 22.05.2017 N 24/3-Т.

Приложение N 2

к Приказу

Службы

Республики Коми

по тарифам

от 14 мая 2013 г. N 28/11

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЩЕЖИТИЙ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми от 22.05.2017 N 24/3-Т)
	


	N п/п
	Степень благоустройства жилого помещения
	Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, куб.м в месяц на 1 человека

	
	
	Водоснабжение
	Водоотведение

	
	
	Холодное
	Горячее
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Жилые помещения в общежитиях без централизованного горячего водоснабжения:

	1
	С водопроводом без канализации
	0,63
	
	

	2
	С водопроводом и канализацией, без ванн
	1,05
	
	1,05

	3
	С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), без ванн
	0,77
	
	

	4
	С водопроводом и канализацией, без ванн, с газоснабжением
	1,30
	
	1,30

	5
	С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), без ванн, с газоснабжением
	0,97
	
	

	6
	С водопроводом, канализацией, ваннами
	1,53
	
	1,53

	7
	С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами
	1,20
	
	

	8
	С водопроводом, канализацией, ваннами, с электро- (газовыми) водонагревателями
	2,27
	
	2,27

	9
	С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами, с электро- (газовыми) водонагревателями
	1,84
	
	

	10
	С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), без ванн, с электро- (газовыми) водонагревателями
	1,37
	
	

	11
	С водопроводом, канализацией и ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе
	1,64
	
	1,64

	12
	С водопроводом, канализацией, ваннами, газоснабжением (без электро- (газовых) водонагревателей)
	1,78
	
	1,78

	13
	С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами, газоснабжением (без электро- (газовых) водонагревателей)
	1,36
	
	

	14
	Водопользование из водоразборных колонок, скважин, с канализацией
	0,52
	
	0,52

	15
	Водопользование из водоразборных колонок, скважин, с местной канализацией (выгребные ямы)
	0,52
	
	

	16
	Водопользование из водоразборных колонок, скважин, без канализации
	0,39
	
	

	17
	С водопроводом, канализацией, без ванн, с электро- (газовыми) водонагревателями
	1,79
	
	1,79

	18
	С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе
	1,21
	
	

	2. Жилые помещения в общежитиях с централизованным горячим водоснабжением:

	19
	С водопроводом и канализацией, лежачими ваннами, оборудованными душами
	1,73
	1,03
	2,76

	20
	С водопроводом и канализацией, с сидячими ваннами, оборудованными душами
	1,56
	0,94
	2,50

	21
	С водопроводом и канализацией, оборудованными умывальниками, мойками и душами
	1,59
	0,87
	2,46

	22
	С водопроводом и канализацией, оборудованными умывальниками и мойками
	1,59
	0,68
	2,27

	23
	С водопроводом, местной канализацией (выгребные ямы), без ванн
	1,38
	0,58
	


--------------------------------

<*> - Сноска исключена с 1 июня 2017 года. - Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 22.05.2017 N 24/3-Т.

Приложение N 3

к Приказу

Службы

Республики Коми

по тарифам

от 14 мая 2013 г. N 28/11

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

куб.м в месяц на 1 голову животного

	N п/п
	Вид сельскохозяйственного животного
	Норматив

	1
	2
	3

	1
	Крупный рогатый скот
	1,390

	2
	Свиньи
	0,433

	3
	Овцы
	0,134

	4
	Лошади
	1,944

	5
	Козы
	0,056

	6
	Птица
	0,024


Приложение N 4

к Приказу

Службы

Республики Коми

по тарифам

от 14 мая 2013 г. N 28/11

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

	N п/п
	Направление использования холодного водоснабжения
	Норматив

	1
	2
	3

	Для полива земельного участка, куб.м в месяц на 1 кв.м земельного участка <*>

	1
	Полив сельскохозяйственных культур ручным методом
	0,021

	2
	Полив зеленых насаждений, газонов и цветников
	0,013

	3
	Полив усовершенствованных покрытий, тротуаров
	0,011

	Для использования бани, куб.м в месяц на 1 человека

	4
	Потребление коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек при содержании бань
	0,48


--------------------------------

<*> - Количество месяцев применения норматива потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка составляет три месяца (июнь, июль, август).

Приложение N 5

к Приказу

Службы

Республики Коми

по тарифам

от 14 мая 2013 г. N 28/11

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЩЕЖИТИЙ)

Исключены. - Приказ Службы РК по тарифам от 21.07.2016 N 26/4.

Приложение N 6

к Приказу

Службы

Республики Коми

по тарифам

от 14 мая 2013 г. N 28/11

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЩЕЖИТИЙ

Исключены. - Приказ Службы РК по тарифам от 21.07.2016 N 26/4.

Приложение N 7

к Приказу

Службы

Республики Коми

по тарифам

от 14 мая 2013 г. N 28/11

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ПИЩИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Исключены. - Приказ Службы РК по тарифам от 21.07.2016 N 26/4.

Приложение N 8

к Приказу

Службы

Республики Коми

по тарифам

от 14 мая 2013 г. N 28/11

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

Исключены. - Приказ Службы РК по тарифам от 21.07.2016 N 26/4.

114
[image: image8.jpg]7™\
APSH

3HEePrus



[image: image9.jpg]7™\
APSH

3HEePrus



[image: image10.jpg]7™\
APSH

3HEePrus





[image: image8.jpg][image: image9.jpg][image: image10.jpg][image: image11.png]npouve 13,3%

6lomer]
opranusauy
%

e 79,5%



[image: image12.png]notepu 24,3%

123,4% .
y biif OTRCK

52,3%




